## THANG 3.2024
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG THÁNG 3/2024
TRẠM QUAN TRẮC | [5 empty] | PHÒNG THÍ NGHIỆM
Ngày tháng | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | pH
Giá trị giới hạn được cấp phép |  | 67.5 | 45 | 4.5 | 6-9 | 67.5 | 45 | 6-9
2024-03-01 | 3950.175 | 32.9993 | 13.7163 | 0.74931 | 6.8566 | 45.5 | 23.3 | 7
2024-03-02 | 4073.0833 | 14.2812 | 1.7302 | 0.8941 | 6.3854 | 28.8 | 15.4 | 6.8
2024-03-03 | 3908.8583 | 11.4156 | 0.13889 | 0.40382 | 6.2118 | 19.5 | 26.9 | 6.5
2024-03-04 | 3888.975 | 9.5983 | 0.03125 | 0.35139 | 6.4215 | 22.4 | 26.3 | 6.5
2024-03-05 | 4075.1833 | 16.1017 | 6.7003 | 0.2684 | 6.4382 | 23.9 | 27.5 | 6.5
2024-03-06 | 3966.0917 | 25.5021 | 10.4201 | 0.21042 | 6.9458 | 34.8 | 11.3 | 7.1
2024-03-07 | 4119.3917 | 32.6976 | 12.891 | 0.2 | 6.7288 | 31.8 | 14.8 | 6.9
2024-03-08 | 4045.7333 | 26.8469 | 10.151 | 0.20382 | 6.7802 | 34.7 | 18.3 | 6.9
2024-03-09 | 4101.5417 | 27.0278 | 9.3017 | 0.11042 | 6.825 | 30.5 | 17.3 | 7
2024-03-10 | 3950.475 | 21.875 | 6.5559 | 0.15104 | 7.0187 | 22.1 | 12.8 | 7
2024-03-11 | 3983.8583 | 23.9049 | 6.9885 | 0.23958 | 7.3628 | 24.2 | 23.1 | 7.5
2024-03-12 | 3933.475 | 37.4194 | 9.4625 | 0.82604 | 7.391 | 38.1 | 10.8 | 7.5
2024-03-13 | 3892.15 | 28.6736 | 8.2076 | 0.16875 | 7.3858 | 30.5 | 11.7 | 7.5
2024-03-14 | 4174.825 | 32.0844 | 8.9302 | 0.22778 | 7.4816 | 34.1 | 15.5 | 7.7
2024-03-15 | 4199.8833 | 49.0056 | 17.8816 | 0.33264 | 7.3385 | 52.3 | 20.4 | 7.5
2024-03-16 | 4119.1583 | 49.8306 | 16.0882 | 0.31424 | 7.3382 | 51.4 | 20.8 | 7.5
2024-03-17 | 4094.875 | 56.5663 | 16.7865 | 0.30208 | 6.3438 | 47.8 | 22.1 | 7.5
2024-03-18 | 4058.8083 | 19.1503 | 8.7885 | 0.30312 | 6.4778 | 20.8 | 34.5 | 7.4
2024-03-19 | 4272.4 | 37.9538 | 11.7406 | 0.33889 | 6.8271 | 39.8 | 28.6 | 7
2024-03-20 | 4079.225 | 8.9542 | 10.6684 | 0.34097 | 7.2028 | 37.5 | 31.5 | 7.4
2024-03-21 | 4118.3917 | 0 | 0 | 0.44306 | 6.9507 | 43.1 | 22.1 | 7.3
2024-03-22 | 4123.125 | 0 | 0 | 0.93576 | 6.7924 | 46.5 | 30.4 | 7
2024-03-23 | 4134.45 | 0 | 0 | 1.8993 | 6.9181 | 31.8 | 29.8 | 7
2024-03-24 | 4101.05 | 0 | 0 | 0.60243 | 6.9719 | 20.1 | 36.1 | 7
2024-03-25 | 4124.9917 | 0 | 0 | 0.43611 | 7.2066 | 29.6 | 35.4 | 7.2
2024-03-26 | 4120.4833 | 4.0806 | 16.4559 | 0.4 | 11.9931 | 37.4 | 38.5 | 7.1
2024-03-27 | 3920.4417 | 7.6965 | 29.9955 | 0.42257 | 7.6965 | 40.6 | 42.1 | 7.8
2024-03-28 | 4185.25 | 7.2094 | 32.2785 | 0.32569 | 7.2094 | 12.4 | 10.5 | 7.4
2024-03-29 | 4341.6417 | 7.0927 | 31.7823 | 0.3191 | 7.0927 | 11.2 | 14.8 | 7.2
2024-03-30 | 4262.3167 | 7.1566 | 31.5785 | 0.36389 | 7.1566 | 10.8 | 8.5 | 7.4
2024-03-31 | 3710.9 | 6.9646 | 31.0806 | 0.63889 | 6.9646 | 15.1 | 12.1 | 7.2
Tổng | 118057.9917 | 587.9677 | 297.6917 | 12.7208 | 206.5927 | 969.1 | 693.2 | 222.3
Bình quân/tháng | 3808.3223 | 18.9667 | 9.603 | 0.41035 | 6.6643 | 31.2613 | 22.3613 | 7.171
***Ghi chú : Đầu đo COD,TSS tiếp tục bị lỗi ngày 18/3/2024(số liệu pH, COD, TSS đo kiểm tra từ phòng thí nghiệm để so sánh kết quả). Ngày 26.3 Việt An xuống NMNT đấu nối dồng hồ đo lưu lượng đầu vào và logger, kiểm tra kết nối thiết bị đo COD,TSS không nhận thiết bị(xóa thiết bị trên s::can dẫn đến số liệu có sự thay đổi vị trí chỗ trên logger,đưa giá trị pH,nhiệt độ gán qua COD,TSS)

## 31.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu vào (m3/ngd) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
31/03/2024 00:00:00 | 246.15 | 183 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4 | 1881.0692 | 3710.9 | 6.9646 | 31.0806 | 0.63889 | 6.9646 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ,gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
31/03/2024 00:05:00 | 237.06 | 178.4 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4 |  |  | 15.1 | 12.1 |  | 7.2 | Phòng Thí nghiệm
31/03/2024 00:10:00 | 239.54 | 173.5 | 7 | 32.6 | 0.4 | 7 | 32.6
31/03/2024 00:15:00 | 242.02 | 185.3 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:20:00 | 236.24 | 184.5 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:25:00 | 235.13 | 169.7 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:30:00 | 233.48 | 175 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:35:00 | 234.03 | 164.7 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:40:00 | 231.83 | 168.1 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:45:00 | 231.55 | 164.3 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:50:00 | 231.83 | 169.3 | 7 | 32.5 | 0.4 | 7 | 32.5
31/03/2024 00:55:00 | 229.07 | 173.5 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
31/03/2024 01:00:00 | 228.8 | 172.3 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
31/03/2024 01:05:00 | 223.57 | 157.8 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:10:00 | 226.04 | 159 | 6.9 | 32.5 | 0.4 | 6.9 | 32.5
31/03/2024 01:15:00 | 223.57 | 169.7 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:20:00 | 222.46 | 154.4 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:25:00 | 223.29 | 154.4 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:30:00 | 225.22 | 155.9 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:35:00 | 220.81 | 171.9 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:40:00 | 215.85 | 175 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:45:00 | 219.99 | 173.5 | 6.9 | 32.4 | 0.4 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 01:50:00 | 219.43 | 165.5 | 6.9 | 32.6 | 0.4 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 01:55:00 | 222.74 | 173.9 | 6.9 | 32.7 | 0.4 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:00:00 | 219.43 | 170 | 6.9 | 32.7 | 0.4 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:05:00 | 216.68 | 171.9 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:10:00 | 220.26 | 168.1 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:15:00 | -0.69 | 170.4 | 6.9 | 32.6 | 0.5 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 02:20:00 | -0.69 | 170 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:25:00 | -0.69 | 170 | 6.9 | 32.6 | 0.5 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 02:30:00 | -0.69 | 180.3 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:35:00 | -0.69 | 181.9 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:40:00 | -0.69 | 179.2 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:45:00 | -0.69 | 168.5 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:50:00 | -0.96 | 179.2 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 02:55:00 | -0.69 | 174.2 | 6.9 | 32.6 | 0.5 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:00:00 | -0.69 | 170.4 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 03:05:00 | -0.69 | 183.4 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 03:10:00 | -0.96 | 173.9 | 6.9 | 32.7 | 0.5 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 03:15:00 | -0.96 | 182.2 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 03:20:00 | -0.69 | 180 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 03:25:00 | -0.96 | 176.5 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:30:00 | -0.69 | 175.8 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:35:00 | -0.69 | 173.5 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:40:00 | -0.69 | 180.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:45:00 | -0.69 | 169.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 03:50:00 | 361.03 | 183.4 | 6.9 | 32.4 | 0.6 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 03:55:00 | 359.66 | 184.2 | 6.9 | 32.5 | 0.6 | 6.9 | 32.5
31/03/2024 04:00:00 | 360.48 | 179.2 | 6.9 | 32.5 | 0.6 | 6.9 | 32.5
31/03/2024 04:05:00 | 356.35 | 167.4 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:10:00 | 354.42 | 166.6 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:15:00 | 354.97 | 183.8 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:20:00 | 353.32 | 169.3 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:25:00 | 353.6 | 180 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:30:00 | -0.41 | 179.6 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 04:35:00 | -0.69 | 181.5 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 04:40:00 | -0.69 | 170.4 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 04:45:00 | -0.69 | 167.4 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 04:50:00 | -0.69 | 184.2 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 04:55:00 | -0.69 | 180.7 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 05:00:00 | -0.69 | 175.8 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:05:00 | -0.96 | 180 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:10:00 | -0.69 | 169.3 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:15:00 | -0.69 | 168.1 | 6.9 | 32.6 | 0.8 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:20:00 | -0.69 | 167.4 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:25:00 | -0.69 | 169.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:30:00 | -0.96 | 167.4 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:35:00 | -0.69 | 177.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:40:00 | -0.69 | 169.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:45:00 | -0.69 | 185.7 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:50:00 | -2 | 180.3 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 05:55:00 | -2 | 182.6 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 06:00:00 | -2 | 171.2 | 6.9 | 32.5 | 0.6 | 6.9 | 32.5
31/03/2024 06:05:00 | -2 | 192.2 | 6.9 | 32.4 | 0.6 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 06:10:00 | -2 | 192.5 | 6.9 | 32.4 | 0.6 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 06:15:00 | -2 | 177.3 | 6.9 | 32.4 | 0.6 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 06:20:00 | -2 | 181.5 | 6.9 | 32.4 | 0.6 | 6.9 | 32.4
31/03/2024 06:25:00 | -2 | 157.4 | 6.9 | 32.3 | 0.6 | 6.9 | 32.3
31/03/2024 06:30:00 | -2 | 167 | 6.9 | 32.3 | 0.8 | 6.9 | 32.3
31/03/2024 06:35:00 | -2 | 163.2 | 6.9 | 32.2 | 0.8 | 6.9 | 32.2
31/03/2024 06:40:00 | -2 | 148.3 | 6.9 | 32.2 | 0.8 | 6.9 | 32.2
31/03/2024 06:45:00 | -2 | 143.4 | 6.9 | 32.1 | 0.8 | 6.9 | 32.1
31/03/2024 06:50:00 | -2 | 141.5 | 6.9 | 32.1 | 0.8 | 6.9 | 32.1
31/03/2024 06:55:00 | -2 | 145.3 | 6.9 | 32 | 0.8 | 6.9 | 32
31/03/2024 07:00:00 | -2 | 141.8 | 6.9 | 32 | 0.8 | 6.9 | 32
31/03/2024 07:05:00 | -2 | 155.5 | 6.9 | 32 | 0.8 | 6.9 | 32
31/03/2024 07:10:00 | -2 | 156.7 | 6.9 | 31.9 | 0.8 | 6.9 | 31.9
31/03/2024 07:15:00 | -2 | 139.6 | 6.9 | 31.9 | 0.8 | 6.9 | 31.9
31/03/2024 07:20:00 | -2 | 139.6 | 6.9 | 31.9 | 0.8 | 6.9 | 31.9
31/03/2024 07:25:00 | -2 | 155.9 | 6.9 | 31.9 | 0.8 | 6.9 | 31.9
31/03/2024 07:30:00 | -2 | 136.9 | 6.9 | 31.8 | 0.8 | 6.9 | 31.8
31/03/2024 07:35:00 | -2 | 152.1 | 6.9 | 31.7 | 0.8 | 6.9 | 31.7
31/03/2024 07:40:00 | -2 | 153.7 | 6.9 | 31.7 | 0.8 | 6.9 | 31.7
31/03/2024 07:45:00 | -2 | 151.8 | 6.9 | 31.7 | 0.8 | 6.9 | 31.7
31/03/2024 07:50:00 | -2 | 136.5 | 6.9 | 31.6 | 0.8 | 6.9 | 31.6
31/03/2024 07:55:00 | -2 | 150.2 | 6.9 | 31.6 | 0.8 | 6.9 | 31.6
31/03/2024 08:00:00 | -2 | 149.9 | 6.9 | 31.6 | 0.8 | 6.9 | 31.6
31/03/2024 08:05:00 | -2 | 151.4 | 6.9 | 31.5 | 0.8 | 6.9 | 31.5
31/03/2024 08:10:00 | -2 | 149.9 | 6.9 | 31.5 | 0.8 | 6.9 | 31.5
31/03/2024 08:15:00 | -2 | 151.8 | 6.9 | 31.5 | 0.8 | 6.9 | 31.5
31/03/2024 08:20:00 | -2 | 135.7 | 6.9 | 31.4 | 0.8 | 6.9 | 31.4
31/03/2024 08:25:00 | -2 | 148.7 | 6.9 | 31.4 | 0.8 | 6.9 | 31.4
31/03/2024 08:30:00 | -0.69 | 135 | 6.9 | 31.4 | 0.8 | 6.9 | 31.4
31/03/2024 08:35:00 | -0.41 | 141.1 | 6.9 | 31.3 | 0.8 | 6.9 | 31.3
31/03/2024 08:40:00 | 245.05 | 171.6 | 6.9 | 31.1 | 0.8 | 6.9 | 31.1
31/03/2024 08:45:00 | 248.91 | 186.1 | 6.9 | 31.4 | 0.8 | 6.9 | 31.4
31/03/2024 08:50:00 | 254.69 | 167.7 | 6.9 | 31.8 | 0.8 | 6.9 | 31.8
31/03/2024 08:55:00 | 248.35 | 166.6 | 6.9 | 32 | 0.8 | 6.9 | 32
31/03/2024 09:00:00 | 242.85 | 160.1 | 7 | 32 | 0.6 | 7 | 32
31/03/2024 09:05:00 | 239.27 | 151 | 7 | 32.1 | 0.6 | 7 | 32.1
31/03/2024 09:10:00 | 238.44 | 149.5 | 7 | 32.1 | 0.6 | 7 | 32.1
31/03/2024 09:15:00 | 241.19 | 141.8 | 7 | 32 | 0.6 | 7 | 32
31/03/2024 09:20:00 | 235.41 | 136.5 | 7 | 31.8 | 0.6 | 7 | 31.8
31/03/2024 09:25:00 | 236.79 | 136.9 | 7 | 31.7 | 0.6 | 7 | 31.7
31/03/2024 09:30:00 | 233.76 | 141.8 | 7 | 31.6 | 0.6 | 7 | 31.6
31/03/2024 09:35:00 | 232.1 | 148.3 | 7 | 31.4 | 0.6 | 7 | 31.4
31/03/2024 09:40:00 | 231.28 | 140.7 | 7 | 31.3 | 0.6 | 7 | 31.3
31/03/2024 09:45:00 | 230.73 | 140.3 | 7 | 31.2 | 0.6 | 7 | 31.2
31/03/2024 09:50:00 | 229.63 | 146 | 7 | 31 | 0.6 | 7 | 31
31/03/2024 09:55:00 | 232.38 | 147.2 | 7 | 30.9 | 0.6 | 7 | 30.9
31/03/2024 10:00:00 | 229.63 | 139.9 | 7 | 30.8 | 0.6 | 7 | 30.8
31/03/2024 10:05:00 | 0.14 | 139.2 | 7 | 30.7 | 0.6 | 7 | 30.7
31/03/2024 10:10:00 | -0.14 | 144.9 | 7 | 30.6 | 0.6 | 7 | 30.6
31/03/2024 10:15:00 | -0.14 | 131.9 | 7 | 30.5 | 0.6 | 7 | 30.5
31/03/2024 10:20:00 | -0.14 | 130 | 7 | 30.4 | 0.6 | 7 | 30.4
31/03/2024 10:25:00 | -0.14 | 137.3 | 7 | 30.2 | 0.6 | 7 | 30.2
31/03/2024 10:30:00 | -0.14 | 139.9 | 7 | 30.1 | 0.6 | 7 | 30.1
31/03/2024 10:35:00 | -0.14 | 128.9 | 7 | 30 | 0.6 | 7 | 30
31/03/2024 10:40:00 | -0.14 | 131.9 | 7 | 29.9 | 0.6 | 7 | 29.9
31/03/2024 10:45:00 | -0.14 | 138 | 7 | 29.7 | 0.6 | 7 | 29.7
31/03/2024 10:50:00 | -0.14 | 132.7 | 7 | 29.6 | 0.6 | 7 | 29.6
31/03/2024 10:55:00 | -0.14 | 139.9 | 7 | 29.5 | 0.8 | 7 | 29.5
31/03/2024 11:00:00 | -0.41 | 142.6 | 7 | 29.3 | 0.8 | 7 | 29.3
31/03/2024 11:05:00 | -0.14 | 144.9 | 7 | 29.2 | 0.8 | 7 | 29.2
31/03/2024 11:10:00 | -0.14 | 143 | 7 | 29.2 | 0.8 | 7 | 29.2
31/03/2024 11:15:00 | -0.14 | 143.8 | 7 | 29.1 | 0.8 | 7 | 29.1
31/03/2024 11:20:00 | -0.14 | 139.2 | 7 | 29 | 0.8 | 7 | 29
31/03/2024 11:25:00 | -0.14 | 129.6 | 7 | 28.9 | 0.8 | 7 | 28.9
31/03/2024 11:30:00 | -0.14 | 144.1 | 7 | 28.8 | 0.8 | 7 | 28.8
31/03/2024 11:35:00 | -0.14 | 129.6 | 7 | 28.7 | 0.8 | 7 | 28.7
31/03/2024 11:40:00 | -0.14 | 132.7 | 7 | 28.6 | 0.8 | 7 | 28.6
31/03/2024 11:45:00 | -0.41 | 136.5 | 7 | 28.5 | 0.8 | 7 | 28.5
31/03/2024 11:50:00 | 0.14 | 140.3 | 7 | 28.4 | 0.8 | 7 | 28.4
31/03/2024 11:55:00 | -0.14 | 136.1 | 7 | 28.3 | 0.8 | 7 | 28.3
31/03/2024 12:00:00 | -0.14 | 138 | 7 | 28.2 | 0.8 | 7 | 28.2
31/03/2024 12:05:00 | -0.14 | 140.3 | 7 | 28.1 | 0.8 | 7 | 28.1
31/03/2024 12:10:00 | -0.14 | 136.1 | 7 | 28.1 | 0.8 | 7 | 28.1
31/03/2024 12:15:00 | -0.14 | 142.2 | 7 | 28 | 0.8 | 7 | 28
31/03/2024 12:20:00 | 0.14 | 135.4 | 7 | 27.9 | 0.8 | 7 | 27.9
31/03/2024 12:25:00 | -0.14 | 133.1 | 7 | 27.8 | 0.8 | 7 | 27.8
31/03/2024 12:30:00 | -0.14 | 130.4 | 7 | 27.7 | 0.8 | 7 | 27.7
31/03/2024 12:35:00 | 0.14 | 139.6 | 7 | 27.6 | 0.8 | 7 | 27.6
31/03/2024 12:40:00 | -0.14 | 142.2 | 7 | 27.5 | 0.8 | 7 | 27.5
31/03/2024 12:45:00 | -0.14 | 132.7 | 7 | 27.5 | 0.8 | 7 | 27.5
31/03/2024 12:50:00 | -0.14 | 130.8 | 7 | 27.5 | 0.8 | 7 | 27.5
31/03/2024 12:55:00 | -0.14 | 155.2 | 7 | 27.6 | 0.8 | 7 | 27.6
31/03/2024 13:00:00 | -0.14 | 159.4 | 7 | 29.1 | 0.8 | 7 | 29.1
31/03/2024 13:05:00 | -0.14 | 144.5 | 6.9 | 31 | 0.8 | 6.9 | 31
31/03/2024 13:10:00 | -0.14 | 151.8 | 6.8 | 32 | 0.8 | 6.8 | 32
31/03/2024 13:15:00 | -0.14 | 164.3 | 6.8 | 32.4 | 0.8 | 6.8 | 32.4
31/03/2024 13:20:00 | -0.14 | 170.8 | 6.8 | 32.4 | 0.8 | 6.8 | 32.4
31/03/2024 13:25:00 | -0.14 | 154.4 | 6.8 | 32.5 | 0.8 | 6.8 | 32.5
31/03/2024 13:30:00 | -0.14 | 165.5 | 6.8 | 32.5 | 0.8 | 6.8 | 32.5
31/03/2024 13:35:00 | -0.14 | 167.4 | 6.8 | 32.6 | 0.8 | 6.8 | 32.6
31/03/2024 13:40:00 | -0.14 | 159.4 | 6.8 | 32.6 | 0.8 | 6.8 | 32.6
31/03/2024 13:45:00 | -0.14 | 164.3 | 6.8 | 32.8 | 0.8 | 6.8 | 32.8
31/03/2024 13:50:00 | -0.14 | 163.9 | 6.8 | 32.7 | 0.8 | 6.8 | 32.7
31/03/2024 13:55:00 | -0.14 | 164.3 | 6.8 | 32.9 | 0.8 | 6.8 | 32.9
31/03/2024 14:00:00 | -0.14 | 163.9 | 6.9 | 32.9 | 0.8 | 6.9 | 32.9
31/03/2024 14:05:00 | -0.14 | 171.6 | 6.9 | 32.9 | 0.8 | 6.9 | 32.9
31/03/2024 14:10:00 | -0.14 | 165.8 | 6.9 | 33 | 0.8 | 6.9 | 33
31/03/2024 14:15:00 | -0.14 | 176.1 | 6.9 | 33 | 0.6 | 6.9 | 33
31/03/2024 14:20:00 | -0.14 | 177.7 | 6.9 | 33 | 0.6 | 6.9 | 33
31/03/2024 14:25:00 | -0.14 | 167.7 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 14:30:00 | -0.14 | 167.7 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 14:35:00 | -0.14 | 179.2 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 14:40:00 | -0.14 | 168.9 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 14:45:00 | -0.41 | 178 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 14:50:00 | -0.41 | 169.7 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 14:55:00 | -0.14 | 179.6 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:00:00 | -0.14 | 177.7 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:05:00 | -0.41 | 179.6 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:10:00 | -0.41 | 165.8 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:15:00 | -2 | 166.2 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:20:00 | -0.41 | 169.7 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:25:00 | -0.14 | 180.7 | 6.9 | 33.1 | 0.6 | 6.9 | 33.1
31/03/2024 15:30:00 | 258.55 | 182.6 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:35:00 | 259.92 | 178.8 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:40:00 | 261.02 | 169.7 | 6.9 | 33.2 | 0.6 | 6.9 | 33.2
31/03/2024 15:45:00 | 265.16 | 163.6 | 6.8 | 33.2 | 0.6 | 6.8 | 33.2
31/03/2024 15:50:00 | 258.55 | 157.1 | 6.9 | 32.9 | 0.6 | 6.9 | 32.9
31/03/2024 15:55:00 | 261.3 | 148.3 | 6.9 | 32.7 | 0.6 | 6.9 | 32.7
31/03/2024 16:00:00 | 256.34 | 148.3 | 6.9 | 32.6 | 0.6 | 6.9 | 32.6
31/03/2024 16:05:00 | 260.2 | 138.8 | 7 | 32.4 | 0.6 | 7 | 32.4
31/03/2024 16:10:00 | 257.17 | 149.1 | 7 | 32.3 | 0.6 | 7 | 32.3
31/03/2024 16:15:00 | 256.34 | 136.1 | 7 | 32.1 | 0.6 | 7 | 32.1
31/03/2024 16:20:00 | 253.86 | 144.5 | 7 | 31.9 | 0.6 | 7 | 31.9
31/03/2024 16:25:00 | 258.82 | 160.9 | 7 | 31.7 | 0.6 | 7 | 31.7
31/03/2024 16:30:00 | 251.66 | 154.4 | 7 | 31.6 | 0.6 | 7 | 31.6
31/03/2024 16:35:00 | 253.86 | 152.1 | 7 | 31.4 | 0.6 | 7 | 31.4
31/03/2024 16:40:00 | 261.3 | 150.2 | 7 | 31.3 | 0.6 | 7 | 31.3
31/03/2024 16:45:00 | 256.34 | 147.9 | 7 | 31.1 | 0.6 | 7 | 31.1
31/03/2024 16:50:00 | 247.53 | 147.2 | 7 | 31 | 0.6 | 7 | 31
31/03/2024 16:55:00 | 258.27 | 146.8 | 7 | 30.9 | 0.6 | 7 | 30.9
31/03/2024 17:00:00 | 251.38 | 134.2 | 7 | 30.8 | 0.6 | 7 | 30.8
31/03/2024 17:05:00 | 254.69 | 145.7 | 7 | 30.7 | 0.6 | 7 | 30.7
31/03/2024 17:10:00 | -2 | 135.7 | 7 | 30.5 | 0.6 | 7 | 30.5
31/03/2024 17:15:00 | -2 | 139.9 | 7 | 30.5 | 0.6 | 7 | 30.5
31/03/2024 17:20:00 | -2 | 135 | 7 | 30.4 | 0.6 | 7 | 30.4
31/03/2024 17:25:00 | -2 | 132.7 | 7 | 30.4 | 0.6 | 7 | 30.4
31/03/2024 17:30:00 | -2 | 145.7 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 17:35:00 | -2 | 130.8 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 17:40:00 | -2 | 139.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 17:45:00 | -2 | 141.5 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 17:50:00 | -2 | 147.2 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 17:55:00 | -2 | 142.2 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:00:00 | -2 | 135.7 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:05:00 | -2 | 138.8 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:10:00 | -2 | 138.8 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:15:00 | -2 | 137.3 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:20:00 | -2 | 151.4 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:25:00 | -2 | 136.5 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:30:00 | -2 | 150.6 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:35:00 | -2 | 147.2 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:40:00 | -2 | 143 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:45:00 | -2 | 151.4 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:50:00 | -2 | 135 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 18:55:00 | -2 | 139.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:00:00 | -2 | 149.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:05:00 | -2 | 147.2 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:10:00 | -2 | 136.5 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:15:00 | -2 | 149.5 | 7 | 30.2 | 0.6 | 7 | 30.2
31/03/2024 19:20:00 | -2 | 146 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:25:00 | -2 | 135.4 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:30:00 | -2 | 144.1 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:35:00 | -2 | 135 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:40:00 | -2 | 142.6 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:45:00 | -2 | 143.8 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:50:00 | -2 | 149.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 19:55:00 | -2 | 148.7 | 7 | 30.2 | 0.6 | 7 | 30.2
31/03/2024 20:00:00 | -2 | 148.3 | 7 | 30.2 | 0.6 | 7 | 30.2
31/03/2024 20:05:00 | -2 | 148.7 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:10:00 | -2 | 147.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:15:00 | -2 | 134.2 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:20:00 | -2 | 147.9 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:25:00 | -2 | 146 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:30:00 | -2 | 149.1 | 7 | 30.3 | 0.6 | 7 | 30.3
31/03/2024 20:35:00 | -2 | 146.4 | 7 | 30.2 | 0.6 | 7 | 30.2
31/03/2024 20:40:00 | -2 | 137.6 | 7.1 | 30.2 | 0.6 | 7.1 | 30.2
31/03/2024 20:45:00 | -0.96 | 142.6 | 7.1 | 30.2 | 0.6 | 7.1 | 30.2
31/03/2024 20:50:00 | -0.96 | 143.4 | 7.1 | 30.2 | 0.6 | 7.1 | 30.2
31/03/2024 20:55:00 | -0.69 | 165.5 | 7.1 | 30.2 | 0.6 | 7.1 | 30.2
31/03/2024 21:00:00 | -0.96 | 154.1 | 7.1 | 30.1 | 0.6 | 7.1 | 30.1
31/03/2024 21:05:00 | 393.84 | 144.9 | 7.1 | 30 | 0.6 | 7.1 | 30
31/03/2024 21:10:00 | 385.85 | 139.6 | 7.1 | 29.9 | 0.6 | 7.1 | 29.9
31/03/2024 21:15:00 | 384.47 | 141.5 | 7.1 | 29.8 | 0.6 | 7.1 | 29.8
31/03/2024 21:20:00 | 384.75 | 136.1 | 7.1 | 29.7 | 0.6 | 7.1 | 29.7
31/03/2024 21:25:00 | 383.09 | 149.1 | 7.1 | 29.6 | 0.6 | 7.1 | 29.6
31/03/2024 21:30:00 | 379.76 | 139.6 | 7.1 | 29.5 | 0.6 | 7.1 | 29.5
31/03/2024 21:35:00 | 349.74 | 138.4 | 7.1 | 29.3 | 0.6 | 7.1 | 29.3
31/03/2024 21:40:00 | 348.91 | 136.9 | 7.1 | 29.2 | 0.6 | 7.1 | 29.2
31/03/2024 21:45:00 | 347.81 | 141.5 | 7.1 | 29.2 | 0.6 | 7.1 | 29.2
31/03/2024 21:50:00 | -0.69 | 142.2 | 7.1 | 29.1 | 0.6 | 7.1 | 29.1
31/03/2024 21:55:00 | -0.69 | 143.8 | 7.1 | 29 | 0.6 | 7.1 | 29
31/03/2024 22:00:00 | -0.69 | 147.6 | 7.1 | 28.9 | 0.6 | 7.1 | 28.9
31/03/2024 22:05:00 | -0.69 | 133.5 | 7.1 | 28.8 | 0.6 | 7.1 | 28.8
31/03/2024 22:10:00 | -0.69 | 141.5 | 7.1 | 28.7 | 0.6 | 7.1 | 28.7
31/03/2024 22:15:00 | -0.69 | 141.8 | 7.1 | 28.6 | 0.6 | 7.1 | 28.6
31/03/2024 22:20:00 | -0.69 | 142.6 | 7.1 | 28.5 | 0.6 | 7.1 | 28.5
31/03/2024 22:25:00 | -0.69 | 137.6 | 7.1 | 28.4 | 0.6 | 7.1 | 28.4
31/03/2024 22:30:00 | -0.69 | 142.2 | 7.1 | 28.2 | 0.8 | 7.1 | 28.2
31/03/2024 22:35:00 | -0.69 | 130 | 7.1 | 28.2 | 0.8 | 7.1 | 28.2
31/03/2024 22:40:00 | -0.69 | 146.4 | 7.1 | 28 | 0.8 | 7.1 | 28
31/03/2024 22:45:00 | -0.69 | 141.5 | 7.1 | 27.9 | 0.8 | 7.1 | 27.9
31/03/2024 22:50:00 | -0.69 | 136.1 | 7.1 | 27.8 | 0.8 | 7.1 | 27.8
31/03/2024 22:55:00 | -0.96 | 130.4 | 7.1 | 27.7 | 0.8 | 7.1 | 27.7
31/03/2024 23:00:00 | -0.69 | 141.8 | 7.1 | 27.6 | 0.8 | 7.1 | 27.6
31/03/2024 23:05:00 | -0.69 | 130 | 7.1 | 27.5 | 0.8 | 7.1 | 27.5
31/03/2024 23:10:00 | -0.69 | 135 | 7.1 | 27.5 | 0.8 | 7.1 | 27.5
31/03/2024 23:15:00 | -0.69 | 145.7 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:20:00 | -0.69 | 146 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:25:00 | -0.69 | 134.6 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:30:00 | -0.69 | 136.9 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:35:00 | 243.12 | 142.2 | 7.1 | 27.3 | 0.8 | 7.1 | 27.3
31/03/2024 23:40:00 | 248.91 | 145.7 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:45:00 | 243.4 | 132.7 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4
31/03/2024 23:50:00 | 238.99 | 146.4 | 7.1 | 27.3 | 0.8 | 7.1 | 27.3
31/03/2024 23:55:00 | 244.22 | 147.2 | 7.1 | 27.4 | 0.8 | 7.1 | 27.4

## 30.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu vào (m3/h) | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu vào (m3/ngd) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
30/03/2024 00:00:00 | 218.88 | 197.1 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4 | 4199.1683 | 4262.3167 | 7.1566 | 31.5785 | 0.36389 | 7.1566 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ,gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
30/03/2024 00:05:00 | 219.99 | 194.1 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4 |  |  | 10.8 | 8.5 |  | 7.4 | Phòng Thí nghiệm
30/03/2024 00:10:00 | 224.39 | 183.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:15:00 | 220.81 | 196.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:20:00 | -0.69 | 194.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:25:00 | -0.69 | 192.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:30:00 | -0.69 | 192.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:35:00 | -0.69 | 181.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:40:00 | -0.69 | 192.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:45:00 | -0.69 | 188.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:50:00 | -0.69 | 176.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 00:55:00 | -0.96 | 189.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 01:00:00 | -0.69 | 183.8 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 01:05:00 | -0.69 | 184.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 01:10:00 | -0.69 | 187.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 01:15:00 | -0.69 | 175.8 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:20:00 | -0.69 | 184.5 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 01:25:00 | -0.69 | 183.4 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:30:00 | -0.69 | 189.1 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:35:00 | 361.86 | 187.2 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:40:00 | 359.66 | 175.8 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:45:00 | 359.93 | 177.3 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:50:00 | 358 | 184.9 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 01:55:00 | 357.73 | 177.3 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 02:00:00 | 357.18 | 191.8 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 02:05:00 | 354.15 | 180.7 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 02:10:00 | 354.42 | 186.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:15:00 | 352.49 | 182.2 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:20:00 | 354.42 | 178 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 02:25:00 | -0.69 | 194.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:30:00 | -0.96 | 192.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:35:00 | -0.69 | 183.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:40:00 | -0.69 | 186.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 02:45:00 | -0.69 | 192.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 02:50:00 | -0.69 | 191 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 02:55:00 | -0.69 | 185.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 03:00:00 | -0.69 | 188.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 03:05:00 | -0.96 | 182.6 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:10:00 | -0.69 | 182.6 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:15:00 | -0.69 | 185.3 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:20:00 | -0.69 | 186.8 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:25:00 | -0.69 | 197.5 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:30:00 | -0.69 | 188 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 03:35:00 | 247.53 | 178 | 7.2 | 32.4 | 0.4 | 7.2 | 32.4
30/03/2024 03:40:00 | 247.53 | 192.5 | 7.2 | 32.3 | 0.4 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:45:00 | 243.95 | 191.8 | 7.2 | 32.3 | 0.4 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:50:00 | 234.31 | 186.8 | 7.2 | 32.3 | 0.4 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 03:55:00 | 236.79 | 184.5 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 04:00:00 | 237.06 | 169.7 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:05:00 | 239.27 | 178.8 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:10:00 | 238.44 | 177.3 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 04:15:00 | 234.31 | 180.3 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 04:20:00 | 238.44 | 173.5 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 04:25:00 | 234.31 | 181.9 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:30:00 | 233.76 | 167.7 | 7 | 32.4 | 0.4 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:35:00 | 231.55 | 176.9 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:40:00 | 233.48 | 178.8 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:45:00 | 232.93 | 176.9 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:50:00 | 232.65 | 181.9 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 04:55:00 | 228.52 | 180.3 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 05:00:00 | 230.73 | 165.5 | 7 | 32.5 | 0.5 | 7 | 32.5
30/03/2024 05:05:00 | 228.52 | 175.8 | 7 | 32.4 | 0.5 | 7 | 32.4
30/03/2024 05:10:00 | 227.15 | 183.8 | 7.1 | 32.3 | 0.5 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 05:15:00 | 231.28 | 187.6 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 05:20:00 | 232.65 | 168.9 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 05:25:00 | 226.6 | 180.3 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 05:30:00 | 224.39 | 178.8 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 05:35:00 | 228.52 | 167.7 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 05:40:00 | 223.84 | 165.5 | 7.1 | 31.9 | 0.4 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 05:45:00 | -0.69 | 178 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 05:50:00 | -0.96 | 163.9 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 05:55:00 | -0.69 | 179.2 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 06:00:00 | -0.96 | 161.6 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 06:05:00 | -0.69 | 167.4 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 06:10:00 | -0.69 | 177.7 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 06:15:00 | -0.69 | 173.9 | 7.1 | 32.3 | 0.4 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 06:20:00 | -0.96 | 153.7 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 06:25:00 | -0.69 | 151.8 | 7.2 | 32.1 | 0.4 | 7.2 | 32.1
30/03/2024 06:30:00 | -0.69 | 159.4 | 7.2 | 32.1 | 0.4 | 7.2 | 32.1
30/03/2024 06:35:00 | -0.69 | 163.2 | 7.2 | 32.1 | 0.4 | 7.2 | 32.1
30/03/2024 06:40:00 | -0.69 | 178.4 | 7.1 | 32.2 | 0.4 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 06:45:00 | -0.69 | 177.7 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 06:50:00 | -0.69 | 165.1 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 06:55:00 | -0.69 | 180.3 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 07:00:00 | -0.41 | 189.1 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 07:05:00 | -0.41 | 184.5 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 07:10:00 | 394.66 | 180 | 7.1 | 32 | 0.4 | 7.1 | 32
30/03/2024 07:15:00 | 394.39 | 170.8 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 07:20:00 | 392.73 | 180.7 | 7.1 | 32.1 | 0.5 | 7.1 | 32.1
30/03/2024 07:25:00 | 388.33 | 160.1 | 7.1 | 32 | 0.5 | 7.1 | 32
30/03/2024 07:30:00 | 386.4 | 147.6 | 7.1 | 32 | 0.5 | 7.1 | 32
30/03/2024 07:35:00 | 385.57 | 160.5 | 7.1 | 31.9 | 0.5 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 07:40:00 | 385.3 | 164.7 | 7.2 | 31.7 | 0.5 | 7.2 | 31.7
30/03/2024 07:45:00 | 386.12 | 155.5 | 7.2 | 31.7 | 0.5 | 7.2 | 31.7
30/03/2024 07:50:00 | -0.14 | 157.8 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 07:55:00 | -0.14 | 155.5 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 08:00:00 | -0.14 | 173.1 | 7.1 | 28.6 | 0.8 | 7.1 | 28.6
30/03/2024 08:05:00 | -0.14 | 175.4 | 7.1 | 31.9 | 0.5 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 08:10:00 | -0.14 | 177.3 | 7.1 | 32 | 0.5 | 7.1 | 32
30/03/2024 08:15:00 | -0.14 | 157.8 | 7.1 | 31.8 | 0.5 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 08:20:00 | -0.14 | 166.2 | 7.1 | 31.8 | 0.5 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 08:25:00 | -0.14 | 173.1 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 08:30:00 | -0.14 | 176.1 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 08:35:00 | -0.41 | 179.6 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 08:40:00 | 257.72 | 159 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 08:45:00 | 258.27 | 171.9 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 08:50:00 | 264.88 | 170 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 08:55:00 | 262.95 | 174.2 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 09:00:00 | 259.1 | 171.2 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 09:05:00 | 258.82 | 169.3 | 7.1 | 31.5 | 0.5 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 09:10:00 | 264.6 | 174.2 | 7.1 | 31.5 | 0.5 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 09:15:00 | 265.43 | 178 | 7.1 | 31.5 | 0.5 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 09:20:00 | 259.92 | 178 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 09:25:00 | 257.99 | 175 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 09:30:00 | 261.02 | 170.4 | 7.2 | 31.5 | 0.4 | 7.2 | 31.5
30/03/2024 09:35:00 | 261.85 | 162.8 | 7.2 | 31.3 | 0.4 | 7.2 | 31.3
30/03/2024 09:40:00 | 256.34 | 165.1 | 7.2 | 31.4 | 0.4 | 7.2 | 31.4
30/03/2024 09:45:00 | 252.49 | 174.6 | 7.2 | 31.7 | 0.4 | 7.2 | 31.7
30/03/2024 09:50:00 | 251.11 | 155.2 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 09:55:00 | 255.52 | 158.2 | 7.2 | 31.9 | 0.5 | 7.2 | 31.9
30/03/2024 10:00:00 | 253.86 | 172.7 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 10:05:00 | 249.73 | 173.5 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 10:10:00 | 251.11 | 163.9 | 7.2 | 31.9 | 0.5 | 7.2 | 31.9
30/03/2024 10:15:00 | 243.12 | 162.4 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 10:20:00 | 248.08 | 165.8 | 7.2 | 31.9 | 0.5 | 7.2 | 31.9
30/03/2024 10:25:00 | 0.14 | 164.7 | 7.2 | 31.8 | 0.5 | 7.2 | 31.8
30/03/2024 10:30:00 | -0.14 | 172.7 | 7.1 | 31.8 | 0.5 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 10:35:00 | 255.52 | 173.1 | 7.1 | 31.8 | 0.5 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 10:40:00 | 255.24 | 173.1 | 7.1 | 31.7 | 0.5 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 10:45:00 | 250.28 | 163.9 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 10:50:00 | 254.14 | 164.3 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 10:55:00 | 249.73 | 172.3 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:00:00 | -0.41 | 171.2 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:05:00 | -0.14 | 170 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 11:10:00 | -0.14 | 176.5 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:15:00 | 264.88 | 175.8 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:20:00 | -0.14 | 176.1 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:25:00 | -0.14 | 166.6 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:30:00 | -0.41 | 178.4 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 11:35:00 | 365.44 | 179.2 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:40:00 | 363.24 | 173.5 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 11:45:00 | 364.34 | 169.3 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 11:50:00 | 365.71 | 175.8 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 11:55:00 | 362.13 | 178.8 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 12:00:00 | 363.24 | 168.5 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 12:05:00 | 361.31 | 176.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 12:10:00 | 361.58 | 176.5 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 12:15:00 | 360.76 | 177.3 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 12:20:00 | 357.73 | 180 | 7.1 | 31.7 | 0.4 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 12:25:00 | 361.58 | 170 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 12:30:00 | 361.31 | 176.5 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 12:35:00 | 358.83 | 168.9 | 7.1 | 32 | 0.4 | 7.1 | 32
30/03/2024 12:40:00 | 360.21 | 167.7 | 7.1 | 31.9 | 0.4 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 12:45:00 | 359.93 | 157.1 | 7.1 | 32 | 0.4 | 7.1 | 32
30/03/2024 12:50:00 | 356.63 | 155.2 | 7.1 | 31.9 | 0.4 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 12:55:00 | 354.97 | 168.9 | 7.1 | 31.9 | 0.4 | 7.1 | 31.9
30/03/2024 13:00:00 | 354.97 | 172.3 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 13:05:00 | 356.07 | 157.8 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 13:10:00 | 352.77 | 159.4 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
30/03/2024 13:15:00 | 353.87 | 157.1 | 7.1 | 31.7 | 0.4 | 7.1 | 31.7
30/03/2024 13:20:00 | 352.49 | 164.7 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 13:25:00 | -0.14 | 154.1 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 13:30:00 | -0.14 | 152.5 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 13:35:00 | -0.14 | 169.7 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 13:40:00 | -0.14 | 169.7 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 13:45:00 | -0.14 | 174.2 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
30/03/2024 13:50:00 | -0.14 | 173.1 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 13:55:00 | -0.14 | 178.8 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:00:00 | 242.57 | 173.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:05:00 | 247.25 | 165.1 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:10:00 | 244.77 | 174.6 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:15:00 | 249.46 | 173.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:20:00 | 241.47 | 173.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:25:00 | 240.92 | 182.2 | 7.1 | 31.4 | 0.4 | 7.1 | 31.4
30/03/2024 14:30:00 | 239.27 | 177.3 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
30/03/2024 14:35:00 | 238.99 | 180 | 7.1 | 31.3 | 0.4 | 7.1 | 31.3
30/03/2024 14:40:00 | 237.89 | 177.3 | 7.1 | 31.3 | 0.4 | 7.1 | 31.3
30/03/2024 14:45:00 | 239.27 | 177.7 | 7.1 | 31.2 | 0.4 | 7.1 | 31.2
30/03/2024 14:50:00 | 241.47 | 172.7 | 7.1 | 31.2 | 0.3 | 7.1 | 31.2
30/03/2024 14:55:00 | 242.57 | 163.9 | 7.1 | 31 | 0.3 | 7.1 | 31
30/03/2024 15:00:00 | 244.5 | 173.1 | 7.1 | 31 | 0.3 | 7.1 | 31
30/03/2024 15:05:00 | 237.06 | 175 | 7.2 | 31 | 0.3 | 7.2 | 31
30/03/2024 15:10:00 | 238.71 | 176.5 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:15:00 | 238.71 | 178.8 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:20:00 | 241.19 | 187.6 | 7.2 | 31 | 0.3 | 7.2 | 31
30/03/2024 15:25:00 | 238.71 | 184.9 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:30:00 | 268.74 | 176.9 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:35:00 | 273.17 | 176.5 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:40:00 | 237.34 | 182.2 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 15:45:00 | 267.91 | 180.3 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 15:50:00 | 261.85 | 187.2 | 7.2 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.9
30/03/2024 15:55:00 | 234.86 | 184.9 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:00:00 | 239.82 | 183 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:05:00 | 233.21 | 179.6 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:10:00 | 231.28 | 183.4 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:15:00 | 227.42 | 190.6 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:20:00 | 228.8 | 188 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:25:00 | 231.83 | 187.6 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:30:00 | 229.35 | 181.9 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:35:00 | 229.35 | 181.9 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:40:00 | 225.77 | 189.1 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:45:00 | 226.87 | 187.2 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:50:00 | 224.94 | 190.3 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 16:55:00 | 228.52 | 190.6 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:00:00 | 228.25 | 192.2 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:05:00 | 229.07 | 193.3 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:10:00 | 226.87 | 183 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:15:00 | 230.45 | 192.2 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:20:00 | 232.93 | 181.9 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:25:00 | 229.9 | 192.9 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
30/03/2024 17:30:00 | 230.18 | 184.2 | 7.2 | 30.7 | 0.3 | 7.2 | 30.7
30/03/2024 17:35:00 | 228.8 | 183 | 7.2 | 30.7 | 0.3 | 7.2 | 30.7
30/03/2024 17:40:00 | 226.04 | 181.1 | 7.2 | 30.6 | 0.3 | 7.2 | 30.6
30/03/2024 17:45:00 | 223.01 | 182.6 | 7.2 | 30.7 | 0.3 | 7.2 | 30.7
30/03/2024 17:50:00 | 228.8 | 194.1 | 7.2 | 30.6 | 0.3 | 7.2 | 30.6
30/03/2024 17:55:00 | 227.97 | 182.6 | 7.2 | 30.5 | 0.3 | 7.2 | 30.5
30/03/2024 18:00:00 | 221.36 | 194.1 | 7.2 | 30.4 | 0.3 | 7.2 | 30.4
30/03/2024 18:05:00 | 227.42 | 187.2 | 7.2 | 30.4 | 0.3 | 7.2 | 30.4
30/03/2024 18:10:00 | 229.07 | 195.6 | 7.2 | 30.4 | 0.3 | 7.2 | 30.4
30/03/2024 18:15:00 | 224.67 | 185.7 | 7.2 | 30.3 | 0.3 | 7.2 | 30.3
30/03/2024 18:20:00 | 222.46 | 190.6 | 7.2 | 30.3 | 0.3 | 7.2 | 30.3
30/03/2024 18:25:00 | 222.46 | 182.6 | 7.2 | 30.2 | 0.3 | 7.2 | 30.2
30/03/2024 18:30:00 | 226.32 | 182.6 | 7.2 | 30.2 | 0.3 | 7.2 | 30.2
30/03/2024 18:35:00 | 222.19 | 176.9 | 7.2 | 30.1 | 0.3 | 7.2 | 30.1
30/03/2024 18:40:00 | 217.23 | 175.8 | 7.2 | 30 | 0.3 | 7.2 | 30
30/03/2024 18:45:00 | 220.54 | 184.5 | 7.2 | 30 | 0.3 | 7.2 | 30
30/03/2024 18:50:00 | 218.33 | 184.5 | 7.2 | 30 | 0.3 | 7.2 | 30
30/03/2024 18:55:00 | 217.51 | 176.5 | 7.2 | 29.9 | 0.3 | 7.2 | 29.9
30/03/2024 19:00:00 | 218.06 | 175.4 | 7.2 | 29.9 | 0.3 | 7.2 | 29.9
30/03/2024 19:05:00 | 218.33 | 185.7 | 7.2 | 29.8 | 0.3 | 7.2 | 29.8
30/03/2024 19:10:00 | 219.43 | 184.9 | 7.2 | 29.8 | 0.3 | 7.2 | 29.8
30/03/2024 19:15:00 | 216.4 | 186.8 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
30/03/2024 19:20:00 | 217.78 | 183 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 19:25:00 | 219.99 | 180.3 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 19:30:00 | 219.71 | 174.2 | 7.3 | 29.5 | 0.3 | 7.3 | 29.5
30/03/2024 19:35:00 | 214.2 | 191.8 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 19:40:00 | 215.03 | 194.8 | 7.3 | 29.5 | 0.3 | 7.3 | 29.5
30/03/2024 19:45:00 | 215.58 | 194.5 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 19:50:00 | 211.17 | 193.3 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 19:55:00 | 214.48 | 196.7 | 7.3 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 29.6
30/03/2024 20:00:00 | 214.75 | 192.9 | 7.3 | 29.7 | 0.3 | 7.3 | 29.7
30/03/2024 20:05:00 | 215.3 | 183.8 | 7.3 | 29.7 | 0.3 | 7.3 | 29.7
30/03/2024 20:10:00 | 215.58 | 192.5 | 7.3 | 29.7 | 0.3 | 7.3 | 29.7
30/03/2024 20:15:00 | 215.03 | 194.8 | 7.3 | 29.7 | 0.3 | 7.3 | 29.7
30/03/2024 20:20:00 | 213.65 | 184.9 | 7.3 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 29.9
30/03/2024 20:25:00 | 214.48 | 194.8 | 7.3 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 29.9
30/03/2024 20:30:00 | 213.1 | 184.2 | 7.3 | 30.2 | 0.3 | 7.3 | 30.2
30/03/2024 20:35:00 | 213.1 | 186.8 | 7.3 | 30.3 | 0.3 | 7.3 | 30.3
30/03/2024 20:40:00 | -0.69 | 188 | 7.3 | 30.5 | 0.3 | 7.3 | 30.5
30/03/2024 20:45:00 | -0.69 | 177.3 | 7.3 | 30.7 | 0.3 | 7.3 | 30.7
30/03/2024 20:50:00 | -0.69 | 189.9 | 7.3 | 30.9 | 0.3 | 7.3 | 30.9
30/03/2024 20:55:00 | -0.69 | 196 | 7.3 | 30.9 | 0.3 | 7.3 | 30.9
30/03/2024 21:00:00 | -0.96 | 183.8 | 7.3 | 31 | 0.3 | 7.3 | 31
30/03/2024 21:05:00 | -0.69 | 183.4 | 7.3 | 31.3 | 0.3 | 7.3 | 31.3
30/03/2024 21:10:00 | -0.69 | 188 | 7.3 | 31.3 | 0.3 | 7.3 | 31.3
30/03/2024 21:15:00 | -0.69 | 184.9 | 7.3 | 31.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
30/03/2024 21:20:00 | -0.69 | 182.2 | 7.3 | 31.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
30/03/2024 21:25:00 | -0.69 | 183.4 | 7.3 | 31.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
30/03/2024 21:30:00 | -0.69 | 173.9 | 7.3 | 31.7 | 0.3 | 7.3 | 31.7
30/03/2024 21:35:00 | -0.69 | 186.1 | 7.3 | 31.8 | 0.3 | 7.3 | 31.8
30/03/2024 21:40:00 | -0.69 | 184.5 | 7.3 | 31.8 | 0.3 | 7.3 | 31.8
30/03/2024 21:45:00 | -0.69 | 181.9 | 7.3 | 31.8 | 0.3 | 7.3 | 31.8
30/03/2024 21:50:00 | -0.69 | 181.1 | 7.3 | 31.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
30/03/2024 21:55:00 | -0.69 | 177.7 | 7.3 | 31.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
30/03/2024 22:00:00 | -0.96 | 173.5 | 7.3 | 32 | 0.3 | 7.3 | 32
30/03/2024 22:05:00 | 364.89 | 159.7 | 7.3 | 32.1 | 0.3 | 7.3 | 32.1
30/03/2024 22:10:00 | 363.51 | 171.9 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
30/03/2024 22:15:00 | 360.76 | 177.7 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 22:20:00 | 360.21 | 173.5 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 22:25:00 | 359.66 | 155.5 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 22:30:00 | 360.48 | 157.8 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
30/03/2024 22:35:00 | 355.8 | 157.8 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
30/03/2024 22:40:00 | 358.83 | 171.2 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
30/03/2024 22:45:00 | 356.63 | 167.7 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
30/03/2024 22:50:00 | 355.52 | 162 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
30/03/2024 22:55:00 | -0.69 | 157.1 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 23:00:00 | -0.41 | 169.3 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 23:05:00 | -0.69 | 163.9 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
30/03/2024 23:10:00 | -0.69 | 164.3 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 23:15:00 | -0.69 | 173.5 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
30/03/2024 23:20:00 | -0.69 | 171.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:25:00 | -0.69 | 180.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:30:00 | -0.69 | 183.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:35:00 | -0.69 | 181.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:40:00 | -0.69 | 168.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:45:00 | -0.69 | 171.6 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
30/03/2024 23:50:00 | -0.69 | 179.6 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
30/03/2024 23:55:00 | -0.69 | 184.5 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4

## 29.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
29/03/2024 00:00:00 | 171.9 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6 | 4341.6417 | 7.0927 | 31.7823 | 0.3191 | 7.0927 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ;gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
29/03/2024 00:05:00 | 174.6 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6 |  | 11.2 | 14.8 |  | 7.2 | Phòng Thí nghiệm
29/03/2024 00:10:00 | 170.8 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:15:00 | 170.8 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:20:00 | 169.7 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:25:00 | 176.1 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:30:00 | 180 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:35:00 | 178.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 00:40:00 | 183 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 00:45:00 | 173.1 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 00:50:00 | 172.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 00:55:00 | 168.9 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 01:00:00 | 165.1 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 01:05:00 | 173.5 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 01:10:00 | 166.6 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 01:15:00 | 163.2 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 01:20:00 | 158.6 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 01:25:00 | 169.3 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 01:30:00 | 175.4 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 01:35:00 | 184.2 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 01:40:00 | 187.2 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 01:45:00 | 196.4 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 01:50:00 | 194.1 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 01:55:00 | 198.6 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:00:00 | 197.5 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:05:00 | 194.5 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:10:00 | 200.2 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:15:00 | 196.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:20:00 | 185.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:25:00 | 184.2 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:30:00 | 187.2 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:35:00 | 190.3 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:40:00 | 198.3 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:45:00 | 184.9 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:50:00 | 185.3 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 02:55:00 | 181.9 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:00:00 | 194.1 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:05:00 | 196.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:10:00 | 181.1 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:15:00 | 181.5 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:20:00 | 175.4 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 03:25:00 | 176.1 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 03:30:00 | 175.4 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 03:35:00 | 188.3 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 03:40:00 | 177.3 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 03:45:00 | 170 | 7 | 32.4 | 0.3 | 7 | 32.4
29/03/2024 03:50:00 | 181.5 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 03:55:00 | 177.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:00:00 | 180.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:05:00 | 172.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:10:00 | 170.4 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:15:00 | 187.6 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:20:00 | 180 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:25:00 | 175 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:30:00 | 180.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:35:00 | 169.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:40:00 | 181.5 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:45:00 | 177.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:50:00 | 162 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 04:55:00 | 156.3 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:00:00 | 157.4 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:05:00 | 170.8 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:10:00 | 168.9 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:15:00 | 153.7 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:20:00 | 153.7 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:25:00 | 154.8 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:30:00 | 154.4 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:35:00 | 158.6 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:40:00 | 157.1 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:45:00 | 169.7 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:50:00 | 182.6 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 05:55:00 | 178.4 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 06:00:00 | 186.8 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:05:00 | 176.5 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:10:00 | 183.4 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:15:00 | 183 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:20:00 | 168.5 | 6.9 | 32.4 | 0.3 | 6.9 | 32.4
29/03/2024 06:25:00 | 179.6 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:30:00 | 174.2 | 6.8 | 32.4 | 0.3 | 6.8 | 32.4
29/03/2024 06:35:00 | 177.3 | 6.9 | 32.3 | 0.3 | 6.9 | 32.3
29/03/2024 06:40:00 | 185.7 | 6.9 | 32.1 | 0.3 | 6.9 | 32.1
29/03/2024 06:45:00 | 185.3 | 6.9 | 32.1 | 0.3 | 6.9 | 32.1
29/03/2024 06:50:00 | 187.2 | 6.9 | 32 | 0.3 | 6.9 | 32
29/03/2024 06:55:00 | 192.2 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 07:00:00 | 192.2 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 07:05:00 | 187.2 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 07:10:00 | 185.7 | 7 | 31.9 | 0.3 | 7 | 31.9
29/03/2024 07:15:00 | 189.1 | 7 | 31.9 | 0.3 | 7 | 31.9
29/03/2024 07:20:00 | 177.7 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 07:25:00 | 187.6 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 07:30:00 | 174.6 | 7.1 | 31.7 | 0.3 | 7.1 | 31.7
29/03/2024 07:35:00 | 186.1 | 7.1 | 31.7 | 0.3 | 7.1 | 31.7
29/03/2024 07:40:00 | 172.7 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 07:45:00 | 185.7 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 07:50:00 | 182.6 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 07:55:00 | 170 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
29/03/2024 08:00:00 | 173.1 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
29/03/2024 08:05:00 | 179.2 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
29/03/2024 08:10:00 | 180.7 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
29/03/2024 08:15:00 | 175.4 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 08:20:00 | 174.6 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 08:25:00 | 186.1 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 08:30:00 | 172.7 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 08:35:00 | 181.9 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 08:40:00 | 189.5 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 08:45:00 | 186.8 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 08:50:00 | 188.3 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 08:55:00 | 178.8 | 7 | 32 | 0.3 | 7 | 32
29/03/2024 09:00:00 | 181.5 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 09:05:00 | 178.8 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 09:10:00 | 177.7 | 7 | 32.1 | 0.3 | 7 | 32.1
29/03/2024 09:15:00 | 193.3 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:20:00 | 198.6 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:25:00 | 196.4 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:30:00 | 181.9 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
29/03/2024 09:35:00 | 190.3 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:40:00 | 179.2 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
29/03/2024 09:45:00 | 197.5 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:50:00 | 195.2 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 09:55:00 | 183 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:00:00 | 191.8 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:05:00 | 179.6 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 10:10:00 | 191 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 10:15:00 | 182.2 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 10:20:00 | 194.1 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:25:00 | 186.8 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:30:00 | 184.5 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:35:00 | 190.6 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:40:00 | 199.8 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:45:00 | 182.6 | 7.1 | 32.2 | 0 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 10:50:00 | 199 | 7.1 | 32.1 | 0.3 | 7.1 | 32.1
29/03/2024 10:55:00 | 181.5 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 11:00:00 | 195.6 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:05:00 | 197.5 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 11:10:00 | 180.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:15:00 | 188.7 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 11:20:00 | 186.8 | 7.1 | 32.2 | 0.3 | 7.1 | 32.2
29/03/2024 11:25:00 | 195.2 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:30:00 | 191 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:35:00 | 182.2 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 11:40:00 | 192.9 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:45:00 | 186.8 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:50:00 | 189.5 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 11:55:00 | 196.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
29/03/2024 12:00:00 | 177.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:05:00 | 189.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:10:00 | 191.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:15:00 | 193.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:20:00 | 196.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:25:00 | 189.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:30:00 | 193.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:35:00 | 198.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:40:00 | 188.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:45:00 | 187.6 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:50:00 | 183.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 12:55:00 | 185.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 13:00:00 | 187.6 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 13:05:00 | 190.3 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
29/03/2024 13:10:00 | 191 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
29/03/2024 13:15:00 | 196.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 13:20:00 | 185.3 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
29/03/2024 13:25:00 | 170.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 13:30:00 | 167 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 13:35:00 | 168.9 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
29/03/2024 13:40:00 | 167.4 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
29/03/2024 13:45:00 | 157.4 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
29/03/2024 13:50:00 | 169.7 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
29/03/2024 13:55:00 | 162.8 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
29/03/2024 14:00:00 | 158.6 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
29/03/2024 14:05:00 | 156.7 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
29/03/2024 14:10:00 | 146.4 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
29/03/2024 14:15:00 | 154.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
29/03/2024 14:20:00 | 162.8 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
29/03/2024 14:25:00 | 159 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 14:30:00 | 162.8 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 14:35:00 | 170 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 14:40:00 | 174.6 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
29/03/2024 14:45:00 | 166.6 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
29/03/2024 14:50:00 | 171.2 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 14:55:00 | 176.5 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
29/03/2024 15:00:00 | 173.9 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
29/03/2024 15:05:00 | 176.5 | 7.1 | 32.7 | 0.3 | 7.1 | 32.7
29/03/2024 15:10:00 | 176.1 | 7.1 | 32.7 | 0.3 | 7.1 | 32.7
29/03/2024 15:15:00 | 166.2 | 7.1 | 32.8 | 0.3 | 7.1 | 32.8
29/03/2024 15:20:00 | 188.3 | 7.2 | 32.8 | 0.3 | 7.2 | 32.8
29/03/2024 15:25:00 | 173.9 | 7.2 | 32.8 | 0.3 | 7.2 | 32.8
29/03/2024 15:30:00 | 179.6 | 7.2 | 32.7 | 0.4 | 7.2 | 32.7
29/03/2024 15:35:00 | 173.5 | 7.2 | 32.6 | 0.4 | 7.2 | 32.6
29/03/2024 15:40:00 | 171.6 | 7.2 | 32.5 | 0.4 | 7.2 | 32.5
29/03/2024 15:45:00 | 176.1 | 7.2 | 32.4 | 0.4 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 15:50:00 | 169.3 | 7.2 | 32.2 | 0.4 | 7.2 | 32.2
29/03/2024 15:55:00 | 171.6 | 7.2 | 32.1 | 0.4 | 7.2 | 32.1
29/03/2024 16:00:00 | 176.1 | 7.1 | 32 | 0.4 | 7.1 | 32
29/03/2024 16:05:00 | 177.3 | 7.2 | 31.9 | 0.4 | 7.2 | 31.9
29/03/2024 16:10:00 | 169.3 | 7.2 | 31.8 | 0.4 | 7.2 | 31.8
29/03/2024 16:15:00 | 175.4 | 7.2 | 31.8 | 0.4 | 7.2 | 31.8
29/03/2024 16:20:00 | 167.7 | 7.2 | 31.8 | 0.4 | 7.2 | 31.8
29/03/2024 16:25:00 | 175.4 | 7.2 | 31.7 | 0.4 | 7.2 | 31.7
29/03/2024 16:30:00 | 166.6 | 7.2 | 31.6 | 0.4 | 7.2 | 31.6
29/03/2024 16:35:00 | 165.1 | 7.2 | 31.5 | 0.4 | 7.2 | 31.5
29/03/2024 16:40:00 | 166.6 | 7.2 | 31.4 | 0.4 | 7.2 | 31.4
29/03/2024 16:45:00 | 175.4 | 7.2 | 31.3 | 0.4 | 7.2 | 31.3
29/03/2024 16:50:00 | 172.7 | 7.1 | 31.2 | 0.4 | 7.1 | 31.2
29/03/2024 16:55:00 | 172.3 | 7.1 | 31.2 | 0.4 | 7.1 | 31.2
29/03/2024 17:00:00 | 167 | 7.1 | 31.1 | 0.4 | 7.1 | 31.1
29/03/2024 17:05:00 | 167.7 | 7.1 | 31 | 0.4 | 7.1 | 31
29/03/2024 17:10:00 | 174.6 | 7.1 | 31 | 0.4 | 7.1 | 31
29/03/2024 17:15:00 | 188.7 | 7.1 | 30.9 | 0.4 | 7.1 | 30.9
29/03/2024 17:20:00 | 181.1 | 7.1 | 30.9 | 0.4 | 7.1 | 30.9
29/03/2024 17:25:00 | 170 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:30:00 | 192.5 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:35:00 | 186.1 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:40:00 | 179.6 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:45:00 | 189.1 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:50:00 | 186.8 | 7.1 | 30.8 | 0.4 | 7.1 | 30.8
29/03/2024 17:55:00 | 187.2 | 7.1 | 30.7 | 0.4 | 7.1 | 30.7
29/03/2024 18:00:00 | 191.4 | 7.1 | 30.6 | 0.4 | 7.1 | 30.6
29/03/2024 18:05:00 | 179.6 | 7.1 | 30.6 | 0.4 | 7.1 | 30.6
29/03/2024 18:10:00 | 194.1 | 7.1 | 30.5 | 0.4 | 7.1 | 30.5
29/03/2024 18:15:00 | 195.2 | 7.1 | 30.5 | 0.4 | 7.1 | 30.5
29/03/2024 18:20:00 | 187.6 | 7.1 | 30.4 | 0.4 | 7.1 | 30.4
29/03/2024 18:25:00 | 198.3 | 7.1 | 30.3 | 0.4 | 7.1 | 30.3
29/03/2024 18:30:00 | 192.2 | 7.1 | 30.3 | 0.4 | 7.1 | 30.3
29/03/2024 18:35:00 | 184.2 | 7.1 | 30.1 | 0.4 | 7.1 | 30.1
29/03/2024 18:40:00 | 190.6 | 7.1 | 30.1 | 0.4 | 7.1 | 30.1
29/03/2024 18:45:00 | 177.3 | 7.1 | 30 | 0.4 | 7.1 | 30
29/03/2024 18:50:00 | 192.9 | 7.1 | 30 | 0.4 | 7.1 | 30
29/03/2024 18:55:00 | 198.6 | 7.1 | 29.9 | 0.4 | 7.1 | 29.9
29/03/2024 19:00:00 | 176.5 | 7.1 | 29.9 | 0.4 | 7.1 | 29.9
29/03/2024 19:05:00 | 198.3 | 7.1 | 29.8 | 0.4 | 7.1 | 29.8
29/03/2024 19:10:00 | 182.2 | 7.1 | 29.8 | 0.4 | 7.1 | 29.8
29/03/2024 19:15:00 | 179.6 | 7.1 | 29.7 | 0.4 | 7.1 | 29.7
29/03/2024 19:20:00 | 184.9 | 7.2 | 29.6 | 0.4 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 19:25:00 | 178 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 19:30:00 | 185.3 | 7.2 | 29.6 | 0.4 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 19:35:00 | 181.5 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 19:40:00 | 175 | 7.2 | 29.5 | 0.3 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 19:45:00 | 178 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 19:50:00 | 189.1 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 19:55:00 | 191.4 | 7.1 | 29.5 | 0.4 | 7.1 | 29.5
29/03/2024 20:00:00 | 192.2 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:05:00 | 185.7 | 7.2 | 29.5 | 0.3 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:10:00 | 193.3 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:15:00 | 191.8 | 7.2 | 29.5 | 0.4 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:20:00 | 185.7 | 7.2 | 29.6 | 0.3 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 20:25:00 | 197.5 | 7.2 | 29.5 | 0.3 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:30:00 | 188 | 7.2 | 29.6 | 0.3 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 20:35:00 | 182.2 | 7.2 | 29.5 | 0.3 | 7.2 | 29.5
29/03/2024 20:40:00 | 194.8 | 7.2 | 29.6 | 0.4 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 20:45:00 | 177.3 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
29/03/2024 20:50:00 | 191.4 | 7.2 | 29.6 | 0.3 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 20:55:00 | 183 | 7.2 | 29.6 | 0.3 | 7.2 | 29.6
29/03/2024 21:00:00 | 188 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
29/03/2024 21:05:00 | 193.7 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
29/03/2024 21:10:00 | 181.5 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
29/03/2024 21:15:00 | 185.7 | 7.2 | 29.8 | 0.3 | 7.2 | 29.8
29/03/2024 21:20:00 | 184.9 | 7.2 | 29.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
29/03/2024 21:25:00 | 172.3 | 7.2 | 29.8 | 0.3 | 7.2 | 29.8
29/03/2024 21:30:00 | 188 | 7.2 | 29.8 | 0.3 | 7.2 | 29.8
29/03/2024 21:35:00 | 180 | 7.2 | 29.9 | 0.3 | 7.2 | 29.9
29/03/2024 21:40:00 | 183 | 7.2 | 30 | 0.3 | 7.2 | 30
29/03/2024 21:45:00 | 179.6 | 7.2 | 30.1 | 0.3 | 7.2 | 30.1
29/03/2024 21:50:00 | 170 | 7.2 | 30.2 | 0.3 | 7.2 | 30.2
29/03/2024 21:55:00 | 184.9 | 7.2 | 30.4 | 0.3 | 7.2 | 30.4
29/03/2024 22:00:00 | 177.7 | 7.2 | 30.6 | 0.3 | 7.2 | 30.6
29/03/2024 22:05:00 | 175.8 | 7.2 | 30.8 | 0.3 | 7.2 | 30.8
29/03/2024 22:10:00 | 186.8 | 7.2 | 31.1 | 0.3 | 7.2 | 31.1
29/03/2024 22:15:00 | 176.5 | 7.2 | 31.2 | 0.3 | 7.2 | 31.2
29/03/2024 22:20:00 | 179.2 | 7.2 | 31.5 | 0.3 | 7.2 | 31.5
29/03/2024 22:25:00 | 171.6 | 7.2 | 31.7 | 0.3 | 7.2 | 31.7
29/03/2024 22:30:00 | 175.4 | 7.2 | 31.8 | 0.3 | 7.2 | 31.8
29/03/2024 22:35:00 | 183 | 7.3 | 31.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
29/03/2024 22:40:00 | 178.8 | 7.3 | 32 | 0.3 | 7.3 | 32
29/03/2024 22:45:00 | 179.6 | 7.3 | 32.3 | 0.3 | 7.3 | 32.3
29/03/2024 22:50:00 | 182.6 | 7.3 | 32.1 | 0.3 | 7.3 | 32.1
29/03/2024 22:55:00 | 188.3 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
29/03/2024 23:00:00 | 177.3 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:05:00 | 185.3 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:10:00 | 178.4 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:15:00 | 187.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
29/03/2024 23:20:00 | 192.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:25:00 | 196.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:30:00 | 196.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:35:00 | 183.4 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:40:00 | 190.3 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:45:00 | 191.8 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:50:00 | 194.5 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
29/03/2024 23:55:00 | 182.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4

## 28.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
28/03/2024 00:00:00 | 178.8 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5 | 4185.25 | 7.2094 | 32.2785 | 0.32569 | 7.2094 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ;gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
28/03/2024 00:05:00 | 171.9 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5 |  | 12.4 | 10.5 |  | 7.4 | Phòng Thí nghiệm
28/03/2024 00:10:00 | 186.4 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 00:15:00 | 179.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 00:20:00 | 186.1 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 00:25:00 | 173.9 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 00:30:00 | 179.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 00:35:00 | 172.7 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 00:40:00 | 172.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 00:45:00 | 184.5 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 00:50:00 | 179.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 00:55:00 | 180.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:00:00 | 170.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:05:00 | 169.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:10:00 | 170.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:15:00 | 185.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:20:00 | 169.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:25:00 | 180.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:30:00 | 170.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:35:00 | 171.9 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:40:00 | 174.6 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:45:00 | 181.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:50:00 | 176.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 01:55:00 | 171.2 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:00:00 | 169.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:05:00 | 169.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:10:00 | 180.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:15:00 | 175.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:20:00 | 169.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:25:00 | 172.3 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:30:00 | 164.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:35:00 | 159.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 02:40:00 | 157.8 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:45:00 | 170.8 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
28/03/2024 02:50:00 | 165.5 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 02:55:00 | 157.8 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
28/03/2024 03:00:00 | 155.5 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
28/03/2024 03:05:00 | 152.1 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
28/03/2024 03:10:00 | 159 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
28/03/2024 03:15:00 | 153.7 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 03:20:00 | 147.9 | 7.2 | 32.3 | 0.4 | 7.2 | 32.3
28/03/2024 03:25:00 | 167 | 7.2 | 32.2 | 0.4 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 03:30:00 | 157.4 | 7.2 | 32.2 | 0.4 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 03:35:00 | 164.3 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 03:40:00 | 167.7 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 03:45:00 | 166.6 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
28/03/2024 03:50:00 | 171.2 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
28/03/2024 03:55:00 | 164.3 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
28/03/2024 04:00:00 | 178.8 | 7.2 | 32.1 | 0.3 | 7.2 | 32.1
28/03/2024 04:05:00 | 170.8 | 7.2 | 32 | 0.3 | 7.2 | 32
28/03/2024 04:10:00 | 185.7 | 7.2 | 32 | 0.3 | 7.2 | 32
28/03/2024 04:15:00 | 169.7 | 7.2 | 32 | 0.3 | 7.2 | 32
28/03/2024 04:20:00 | 175.4 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
28/03/2024 04:25:00 | 171.6 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
28/03/2024 04:30:00 | 181.9 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
28/03/2024 04:35:00 | 184.2 | 7.1 | 31.9 | 0.3 | 7.1 | 31.9
28/03/2024 04:40:00 | 176.1 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
28/03/2024 04:45:00 | 178.4 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
28/03/2024 04:50:00 | 179.2 | 7.1 | 31.8 | 0.4 | 7.1 | 31.8
28/03/2024 04:55:00 | 178.4 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
28/03/2024 05:00:00 | 183 | 7.1 | 31.7 | 0.3 | 7.1 | 31.7
28/03/2024 05:05:00 | 179.6 | 7.1 | 31.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
28/03/2024 05:10:00 | 183.4 | 7.1 | 31.6 | 0.3 | 7.1 | 31.6
28/03/2024 05:15:00 | 172.3 | 7.1 | 31.6 | 0.3 | 7.1 | 31.6
28/03/2024 05:20:00 | 179.2 | 7.1 | 31.6 | 0.3 | 7.1 | 31.6
28/03/2024 05:25:00 | 180 | 7.1 | 31.5 | 0.3 | 7.1 | 31.5
28/03/2024 05:30:00 | 173.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
28/03/2024 05:35:00 | 185.3 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
28/03/2024 05:40:00 | 168.9 | 7.1 | 31.5 | 0.4 | 7.1 | 31.5
28/03/2024 05:45:00 | 184.2 | 7.1 | 31.4 | 0.4 | 7.1 | 31.4
28/03/2024 05:50:00 | 184.5 | 7.1 | 31.4 | 0.4 | 7.1 | 31.4
28/03/2024 05:55:00 | 167.4 | 7.1 | 31.4 | 0.4 | 7.1 | 31.4
28/03/2024 06:00:00 | 183.8 | 7.1 | 31.3 | 0.4 | 7.1 | 31.3
28/03/2024 06:05:00 | 182.2 | 7.1 | 31.3 | 0.4 | 7.1 | 31.3
28/03/2024 06:10:00 | 186.4 | 7.1 | 31.6 | 0.5 | 7.1 | 31.6
28/03/2024 06:15:00 | 169.7 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
28/03/2024 06:20:00 | 181.9 | 7.1 | 32.1 | 0.4 | 7.1 | 32.1
28/03/2024 06:25:00 | 173.1 | 7.1 | 32 | 0.3 | 7.1 | 32
28/03/2024 06:30:00 | 188 | 7.1 | 32 | 0.3 | 7.1 | 32
28/03/2024 06:35:00 | 173.5 | 7 | 31.9 | 0.3 | 7 | 31.9
28/03/2024 06:40:00 | 173.9 | 7 | 31.8 | 0.3 | 7 | 31.8
28/03/2024 06:45:00 | 185.3 | 7 | 31.7 | 0.3 | 7 | 31.7
28/03/2024 06:50:00 | 181.5 | 7 | 31.5 | 0.3 | 7 | 31.5
28/03/2024 06:55:00 | 175.8 | 7 | 31.4 | 0.3 | 7 | 31.4
28/03/2024 07:00:00 | 173.5 | 7 | 31.2 | 0.3 | 7 | 31.2
28/03/2024 07:05:00 | 185.3 | 7 | 31 | 0.3 | 7 | 31
28/03/2024 07:10:00 | 177.7 | 7.1 | 30.9 | 0.3 | 7.1 | 30.9
28/03/2024 07:15:00 | 177.7 | 7.1 | 31.3 | 0.3 | 7.1 | 31.3
28/03/2024 07:20:00 | 179.2 | 8.5 | 31.5 | 0.4 | 8.5 | 31.5
28/03/2024 07:25:00 | 174.6 | 8.6 | 31.5 | 0.5 | 8.6 | 31.5
28/03/2024 07:30:00 | 172.7 | 8.5 | 31.5 | 0.4 | 8.5 | 31.5
28/03/2024 07:35:00 | 173.1 | 8.7 | 31.4 | 0.5 | 8.7 | 31.4
28/03/2024 07:40:00 | 166.2 | 8.5 | 31.6 | 0.4 | 8.5 | 31.6
28/03/2024 07:45:00 | 174.6 | 8.2 | 31.6 | 0.4 | 8.2 | 31.6
28/03/2024 07:50:00 | 178.4 | 8.5 | 31.5 | 0.4 | 8.5 | 31.5
28/03/2024 07:55:00 | 161.3 | 8.3 | 31.5 | 0.4 | 8.3 | 31.5
28/03/2024 08:00:00 | 173.9 | 8.5 | 31.5 | 0.4 | 8.5 | 31.5
28/03/2024 08:05:00 | 171.2 | 8.5 | 31.4 | 0.4 | 8.5 | 31.4
28/03/2024 08:10:00 | 171.6 | 8.5 | 31.4 | 0.3 | 8.5 | 31.4
28/03/2024 08:15:00 | 174.6 | 8.7 | 31.4 | 0.4 | 8.7 | 31.4
28/03/2024 08:20:00 | 171.2 | 8.6 | 31.6 | 0.4 | 8.6 | 31.6
28/03/2024 08:25:00 | 180.3 | 8.2 | 31.7 | 0.4 | 8.2 | 31.7
28/03/2024 08:30:00 | 173.5 | 8.6 | 31.6 | 0.4 | 8.6 | 31.6
28/03/2024 08:35:00 | 164.7 | 8.4 | 31.6 | 0.4 | 8.4 | 31.6
28/03/2024 08:40:00 | 164.7 | 8.4 | 31.6 | 0.4 | 8.4 | 31.6
28/03/2024 08:45:00 | 166.6 | 8.1 | 31.5 | 0.4 | 8.1 | 31.5
28/03/2024 08:50:00 | 170.4 | 8 | 31.5 | 0.3 | 8 | 31.5
28/03/2024 08:55:00 | 161.3 | 8 | 31.5 | 0.3 | 8 | 31.5
28/03/2024 09:00:00 | 160.5 | 7.8 | 31.5 | 0.3 | 7.8 | 31.5
28/03/2024 09:05:00 | 166.6 | 7.8 | 31.5 | 0.3 | 7.8 | 31.5
28/03/2024 09:10:00 | 156.7 | 7.6 | 31.5 | 0.3 | 7.6 | 31.5
28/03/2024 09:15:00 | 181.9 | 7.5 | 31.5 | 0.3 | 7.5 | 31.5
28/03/2024 09:20:00 | 177.7 | 7.5 | 31.3 | 0.3 | 7.5 | 31.3
28/03/2024 09:25:00 | 177.3 | 7.5 | 31.1 | 0.3 | 7.5 | 31.1
28/03/2024 09:30:00 | 172.7 | 7.5 | 30.9 | 0.3 | 7.5 | 30.9
28/03/2024 09:35:00 | 160.9 | 7.3 | 31.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
28/03/2024 09:40:00 | 172.7 | 7.2 | 31.6 | 0.3 | 7.2 | 31.6
28/03/2024 09:45:00 | 155.9 | 7.1 | 31.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
28/03/2024 09:50:00 | 162.8 | 7 | 31.9 | 0.4 | 7 | 31.9
28/03/2024 09:55:00 | 160.1 | 7 | 31.9 | 0.4 | 7 | 31.9
28/03/2024 10:00:00 | 155.5 | 7 | 31.9 | 0.4 | 7 | 31.9
28/03/2024 10:05:00 | 165.8 | 7 | 31.9 | 0.4 | 7 | 31.9
28/03/2024 10:10:00 | 162 | 7 | 32 | 0.4 | 7 | 32
28/03/2024 10:15:00 | 167.7 | 7 | 32 | 0.4 | 7 | 32
28/03/2024 10:20:00 | 179.6 | 6.8 | 32.2 | 0.4 | 6.8 | 32.2
28/03/2024 10:25:00 | 178.4 | 6.6 | 32.2 | 0.4 | 6.6 | 32.2
28/03/2024 10:30:00 | 176.1 | 6.7 | 32.2 | 0.4 | 6.7 | 32.2
28/03/2024 10:35:00 | 170.4 | 6.6 | 32.3 | 0.4 | 6.6 | 32.3
28/03/2024 10:40:00 | 176.1 | 6.6 | 32.3 | 0.4 | 6.6 | 32.3
28/03/2024 10:45:00 | 181.5 | 6.6 | 32.2 | 0.4 | 6.6 | 32.2
28/03/2024 10:50:00 | 175.8 | 6.6 | 32.3 | 0.4 | 6.6 | 32.3
28/03/2024 10:55:00 | 176.9 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 11:00:00 | 166.6 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 11:05:00 | 167 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 11:10:00 | 188 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 11:15:00 | 172.7 | 7.2 | 32.4 | 0.4 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 11:20:00 | 178.4 | 7.1 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 11:25:00 | 170.4 | 7.1 | 32.5 | 0.4 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 11:30:00 | 180.7 | 7.1 | 32.6 | 0.5 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 11:35:00 | 180.7 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 11:40:00 | 169.7 | 7.1 | 32.6 | 0.5 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 11:45:00 | 175.4 | 7.1 | 32.5 | 0.4 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 11:50:00 | 159.4 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 11:55:00 | 161.3 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 12:00:00 | 169.7 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 12:05:00 | 167 | 7.1 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 32.7
28/03/2024 12:10:00 | 173.9 | 7.1 | 32.5 | 0.4 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 12:15:00 | 173.5 | 7.1 | 32.5 | 0.4 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 12:20:00 | 159.4 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 12:25:00 | 157.8 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 12:30:00 | 163.9 | 7.1 | 32.7 | 0.4 | 7.1 | 32.7
28/03/2024 12:35:00 | 163.6 | 7 | 32.7 | 0.4 | 7 | 32.7
28/03/2024 12:40:00 | 154.1 | 7.1 | 32.6 | 0.4 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 12:45:00 | 163.6 | 7 | 32.7 | 0.4 | 7 | 32.7
28/03/2024 12:50:00 | 155.2 | 7 | 32.6 | 0.4 | 7 | 32.6
28/03/2024 12:55:00 | 157.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:00:00 | 167.4 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
28/03/2024 13:05:00 | 162.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:10:00 | 159 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:15:00 | 160.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:20:00 | 159.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:25:00 | 169.7 | 7.1 | 32.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
28/03/2024 13:30:00 | 152.9 | 7.2 | 32.2 | 0.3 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 13:35:00 | 175.8 | 7.2 | 32.2 | 0.2 | 7.2 | 32.2
28/03/2024 13:40:00 | 170.4 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 13:45:00 | 169.7 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 13:50:00 | 176.9 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 13:55:00 | 171.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 14:00:00 | 167.7 | 7.2 | 32.3 | 0.3 | 7.2 | 32.3
28/03/2024 14:05:00 | 166.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 14:10:00 | 175.4 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 14:15:00 | 178.8 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 14:20:00 | 171.9 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 14:25:00 | 161.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 14:30:00 | 166.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 14:35:00 | 168.1 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 14:40:00 | 176.9 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 14:45:00 | 166.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 14:50:00 | 178.8 | 7.2 | 32.6 | 0.3 | 7.2 | 32.6
28/03/2024 14:55:00 | 169.7 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 15:00:00 | 165.5 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 15:05:00 | 165.1 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
28/03/2024 15:10:00 | 173.1 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
28/03/2024 15:15:00 | 173.9 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
28/03/2024 15:20:00 | 165.8 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
28/03/2024 15:25:00 | 169.7 | 7.3 | 32.4 | 0.3 | 7.3 | 32.4
28/03/2024 15:30:00 | 170 | 7.3 | 32.8 | 0.3 | 7.3 | 32.8
28/03/2024 15:35:00 | 159.7 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 15:40:00 | 162.8 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 15:45:00 | 160.5 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 15:50:00 | 174.2 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 15:55:00 | 173.1 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:00:00 | 163.6 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:05:00 | 164.7 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:10:00 | 163.9 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:15:00 | 165.5 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:20:00 | 166.2 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:25:00 | 175 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 16:30:00 | 170.4 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:35:00 | 170.8 | 7.2 | 33 | 0.3 | 7.2 | 33
28/03/2024 16:40:00 | 191 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 16:45:00 | 175 | 7.2 | 32.8 | 0.3 | 7.2 | 32.8
28/03/2024 16:50:00 | 180 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 16:55:00 | 175.8 | 7.2 | 32.9 | 0.3 | 7.2 | 32.9
28/03/2024 17:00:00 | 171.9 | 7.1 | 32.9 | 0.3 | 7.1 | 32.9
28/03/2024 17:05:00 | 180.7 | 7.1 | 32.9 | 0.3 | 7.1 | 32.9
28/03/2024 17:10:00 | 179.6 | 7.1 | 32.9 | 0.3 | 7.1 | 32.9
28/03/2024 17:15:00 | 180 | 7.1 | 32.9 | 0.3 | 7.1 | 32.9
28/03/2024 17:20:00 | 173.5 | 7.1 | 32.9 | 0.3 | 7.1 | 32.9
28/03/2024 17:25:00 | 170.8 | 7 | 32.9 | 0.3 | 7 | 32.9
28/03/2024 17:30:00 | 170.8 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 17:35:00 | 176.1 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 17:40:00 | 169.3 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 17:45:00 | 170 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 17:50:00 | 176.5 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 17:55:00 | 165.1 | 7 | 32.8 | 0.3 | 7 | 32.8
28/03/2024 18:00:00 | 162.4 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:05:00 | 162.8 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:10:00 | 166.6 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:15:00 | 170 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:20:00 | 160.5 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:25:00 | 169.3 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:30:00 | 178 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 18:35:00 | 168.5 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 18:40:00 | 181.9 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 18:45:00 | 178 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 18:50:00 | 192.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 18:55:00 | 184.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 19:00:00 | 188.3 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:05:00 | 185.3 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:10:00 | 184.5 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:15:00 | 197.5 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 19:20:00 | 185.7 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:25:00 | 187.6 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:30:00 | 191.8 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:35:00 | 185.3 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 19:40:00 | 187.2 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 19:45:00 | 188.7 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 19:50:00 | 188.3 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 19:55:00 | 185.7 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 20:00:00 | 184.9 | 7.1 | 32.6 | 0.3 | 7.1 | 32.6
28/03/2024 20:05:00 | 189.5 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:10:00 | 191.8 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:15:00 | 195.2 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:20:00 | 189.1 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:25:00 | 191.4 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:30:00 | 197.5 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:35:00 | 198.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 20:40:00 | 191 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:45:00 | 197.9 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 20:50:00 | 182.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 20:55:00 | 172.3 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
28/03/2024 21:00:00 | 179.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:05:00 | 183.8 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:10:00 | 181.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:15:00 | 193.3 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:20:00 | 182.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:25:00 | 181.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:30:00 | 189.1 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:35:00 | 171.9 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:40:00 | 187.2 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:45:00 | 196.7 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:50:00 | 177.3 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 21:55:00 | 196 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 22:00:00 | 204.4 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 22:05:00 | 187.6 | 7.2 | 32.4 | 0.3 | 7.2 | 32.4
28/03/2024 22:10:00 | 184.2 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 22:15:00 | 197.1 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 22:20:00 | 183 | 7.1 | 32.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
28/03/2024 22:25:00 | 182.6 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 22:30:00 | 189.1 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 22:35:00 | 184.2 | 7.1 | 32.5 | 0.3 | 7.1 | 32.5
28/03/2024 22:40:00 | 184.5 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
28/03/2024 22:45:00 | 170.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 22:50:00 | 174.2 | 7 | 32.5 | 0.3 | 7 | 32.5
28/03/2024 22:55:00 | 183.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:00:00 | 168.9 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:05:00 | 182.2 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:10:00 | 168.5 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:15:00 | 183.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:20:00 | 176.9 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:25:00 | 170.4 | 7 | 32.7 | 0.3 | 7 | 32.7
28/03/2024 23:30:00 | 178.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:35:00 | 178.8 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:40:00 | 170.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:45:00 | 181.1 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:50:00 | 172.7 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6
28/03/2024 23:55:00 | 183.4 | 7 | 32.6 | 0.3 | 7 | 32.6

## 27.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
27/03/2024 00:00:00 | 197.5 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1 | 3920.4417 | 7.6965 | 29.9955 | 0.42257 | 7.6965 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ;gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
27/03/2024 00:05:00 | 198.3 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1 |  | 40.6 | 42.1 |  | 7.8 | Phòng Thí nghiệm
27/03/2024 00:10:00 | 187.2 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:15:00 | 181.1 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 00:20:00 | 184.2 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:25:00 | 189.9 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:30:00 | 196 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:35:00 | 178 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:40:00 | 192.9 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 00:45:00 | 195.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:50:00 | 189.1 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 00:55:00 | 190.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 01:00:00 | 183.8 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 01:05:00 | 198.3 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 01:10:00 | 198.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 01:15:00 | 187.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 01:20:00 | 183.4 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 01:25:00 | 194.5 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 01:30:00 | 190.6 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
27/03/2024 01:35:00 | 192.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
27/03/2024 01:40:00 | 192.9 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
27/03/2024 01:45:00 | 182.2 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 01:50:00 | 186.1 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 01:55:00 | 201.3 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:00:00 | 199 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:05:00 | 182.6 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
27/03/2024 02:10:00 | 184.2 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:15:00 | 199.8 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:20:00 | 197.1 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:25:00 | 201.3 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:30:00 | 186.1 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:35:00 | 186.8 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 02:40:00 | 196 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:45:00 | 199.4 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:50:00 | 192.2 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 02:55:00 | 194.8 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:00:00 | 202.1 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:05:00 | 193.3 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:10:00 | 200.9 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:15:00 | 181.9 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 03:20:00 | 182.2 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 03:25:00 | 190.6 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:30:00 | 196.7 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:35:00 | 195.2 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 03:40:00 | 186.1 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 03:45:00 | 188 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 03:50:00 | 190.3 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 03:55:00 | 196.4 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:00:00 | 193.7 | 7.7 | 31.9 | 0.4 | 7.7 | 31.9
27/03/2024 04:05:00 | 181.5 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 7.7 | 31.8
27/03/2024 04:10:00 | 179.2 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:15:00 | 173.5 | 7.7 | 31.9 | 0.4 | 7.7 | 31.9
27/03/2024 04:20:00 | 189.5 | 7.7 | 31.9 | 0.4 | 7.7 | 31.9
27/03/2024 04:25:00 | 169.7 | 7.7 | 31.9 | 0.4 | 7.7 | 31.9
27/03/2024 04:30:00 | 167.4 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 7.7 | 31.8
27/03/2024 04:35:00 | 170 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:40:00 | 165.8 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:45:00 | 159 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:50:00 | 171.6 | 7.8 | 31.9 | 0.4 | 7.8 | 31.9
27/03/2024 04:55:00 | 183.8 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:00:00 | 190.3 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:05:00 | 185.7 | 8 | 31.8 | 0.4 | 8 | 31.8
27/03/2024 05:10:00 | 173.9 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:15:00 | 189.5 | 8 | 31.8 | 0.4 | 8 | 31.8
27/03/2024 05:20:00 | 183.4 | 8 | 31.8 | 0.4 | 8 | 31.8
27/03/2024 05:25:00 | 181.9 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:30:00 | 171.9 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:35:00 | 177.3 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:40:00 | 183.8 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:45:00 | 197.5 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:50:00 | 178.4 | 7.9 | 31.8 | 0.4 | 7.9 | 31.8
27/03/2024 05:55:00 | 181.9 | 7.9 | 31.7 | 0.4 | 7.9 | 31.7
27/03/2024 06:00:00 | 193.7 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 06:05:00 | 197.5 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 06:10:00 | 179.2 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 06:15:00 | 180.3 | 7.8 | 31.7 | 0.4 | 7.8 | 31.7
27/03/2024 06:20:00 | 186.4 | 7.8 | 31.8 | 0.4 | 7.8 | 31.8
27/03/2024 06:25:00 | 186.8 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 7.7 | 31.8
27/03/2024 06:30:00 | 177.7 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 7.7 | 31.8
27/03/2024 06:35:00 | 187.2 | 7.7 | 31.7 | 0.4 | 7.7 | 31.7
27/03/2024 06:40:00 | 195.2 | 7.7 | 31.6 | 0.4 | 7.7 | 31.6
27/03/2024 06:45:00 | 189.5 | 7.7 | 31.6 | 0.4 | 7.7 | 31.6
27/03/2024 06:50:00 | 181.5 | 7.8 | 31.5 | 0.4 | 7.8 | 31.5
27/03/2024 06:55:00 | 175.4 | 7.8 | 31.5 | 0.4 | 7.8 | 31.5
27/03/2024 07:00:00 | 179.6 | 7.8 | 31.4 | 0.4 | 7.8 | 31.4
27/03/2024 07:05:00 | 180.3 | 7.8 | 31.4 | 0.4 | 7.8 | 31.4
27/03/2024 07:10:00 | 172.3 | 7.8 | 31.2 | 0.4 | 7.8 | 31.2
27/03/2024 07:15:00 | 183.8 | 7.8 | 31.1 | 0.4 | 7.8 | 31.1
27/03/2024 07:20:00 | 185.3 | 7.8 | 31 | 0.4 | 7.8 | 31
27/03/2024 07:25:00 | 179.6 | 7.8 | 30.9 | 0.4 | 7.8 | 30.9
27/03/2024 07:30:00 | 178 | 7.8 | 30.9 | 0.4 | 7.8 | 30.9
27/03/2024 07:35:00 | 171.6 | 7.8 | 30.8 | 0.4 | 7.8 | 30.8
27/03/2024 07:40:00 | 176.9 | 7.8 | 30.8 | 0.4 | 7.8 | 30.8
27/03/2024 07:45:00 | 173.5 | 7.8 | 30.8 | 0.4 | 7.8 | 30.8
27/03/2024 07:50:00 | 178 | 7.8 | 30.8 | 0.4 | 7.8 | 30.8
27/03/2024 07:55:00 | 181.1 | 7.8 | 30.8 | 0.4 | 7.8 | 30.8
27/03/2024 08:00:00 | 171.6 | 7.8 | 30.7 | 0.4 | 7.8 | 30.7
27/03/2024 08:05:00 | 162.4 | 7.8 | 30.6 | 0.4 | 7.8 | 30.6
27/03/2024 08:10:00 | 159 | 7.8 | 30.6 | 0.4 | 7.8 | 30.6
27/03/2024 08:15:00 | 176.9 | 7.8 | 30.5 | 0.4 | 7.8 | 30.5
27/03/2024 08:20:00 | 160.5 | 7.8 | 30.4 | 0.4 | 7.8 | 30.4
27/03/2024 08:25:00 | 153.3 | 7.8 | 30.4 | 0.4 | 7.8 | 30.4
27/03/2024 08:30:00 | 152.1 | 7.8 | 30.3 | 0.4 | 7.8 | 30.3
27/03/2024 08:35:00 | 141.1 | 7.8 | 30.3 | 0.4 | 7.8 | 30.3
27/03/2024 08:40:00 | 142.2 | 7.8 | 30.2 | 0.4 | 7.8 | 30.2
27/03/2024 08:45:00 | 140.7 | 7.9 | 30.1 | 0.4 | 7.9 | 30.1
27/03/2024 08:50:00 | 138.8 | 7.9 | 30 | 0.4 | 7.9 | 30
27/03/2024 08:55:00 | 137.6 | 7.9 | 29.9 | 0.4 | 7.9 | 29.9
27/03/2024 09:00:00 | 144.9 | 7.8 | 29.7 | 0.4 | 7.8 | 29.7
27/03/2024 09:05:00 | 136.9 | 7.8 | 29.7 | 0.4 | 7.8 | 29.7
27/03/2024 09:10:00 | 135 | 7.8 | 29.6 | 0.4 | 7.8 | 29.6
27/03/2024 09:15:00 | 146 | 7.8 | 29.4 | 0.4 | 7.8 | 29.4
27/03/2024 09:20:00 | 147.6 | 7.8 | 29.3 | 0.4 | 7.8 | 29.3
27/03/2024 09:25:00 | 136.9 | 7.8 | 29.2 | 0.4 | 7.8 | 29.2
27/03/2024 09:30:00 | 136.1 | 7.8 | 29.2 | 0.4 | 7.8 | 29.2
27/03/2024 09:35:00 | 144.1 | 7.8 | 29.1 | 0.4 | 7.8 | 29.1
27/03/2024 09:40:00 | 131.5 | 7.8 | 29.1 | 0.4 | 7.8 | 29.1
27/03/2024 09:45:00 | 143.8 | 7.8 | 29 | 0.4 | 7.8 | 29
27/03/2024 09:50:00 | 142.6 | 7.8 | 28.9 | 0.4 | 7.8 | 28.9
27/03/2024 09:55:00 | 131.5 | 7.8 | 28.8 | 0.4 | 7.8 | 28.8
27/03/2024 10:00:00 | 144.9 | 7.8 | 28.7 | 0.4 | 7.8 | 28.7
27/03/2024 10:05:00 | 131.9 | 7.8 | 28.7 | 0.4 | 7.8 | 28.7
27/03/2024 10:10:00 | 131.5 | 7.8 | 28.6 | 0.4 | 7.8 | 28.6
27/03/2024 10:15:00 | 139.6 | 7.8 | 28.5 | 0.4 | 7.8 | 28.5
27/03/2024 10:20:00 | 143.8 | 7.8 | 28.4 | 0.4 | 7.8 | 28.4
27/03/2024 10:25:00 | 138 | 7.8 | 28.3 | 0.4 | 7.8 | 28.3
27/03/2024 10:30:00 | 152.5 | 7.8 | 28.2 | 0.4 | 7.8 | 28.2
27/03/2024 10:35:00 | 147.9 | 7.8 | 28.2 | 0.4 | 7.8 | 28.2
27/03/2024 10:40:00 | 143.8 | 7.8 | 28 | 0.4 | 7.8 | 28
27/03/2024 10:45:00 | 147.9 | 7.8 | 28 | 0.4 | 7.8 | 28
27/03/2024 10:50:00 | 137.3 | 7.8 | 27.9 | 0.4 | 7.8 | 27.9
27/03/2024 10:55:00 | 143.4 | 7.8 | 27.8 | 0.4 | 7.8 | 27.8
27/03/2024 11:00:00 | 136.1 | 7.8 | 27.7 | 0.5 | 7.8 | 27.7
27/03/2024 11:05:00 | 141.8 | 7.8 | 27.7 | 0.5 | 7.8 | 27.7
27/03/2024 11:10:00 | 133.1 | 7.8 | 27.6 | 0.5 | 7.8 | 27.6
27/03/2024 11:15:00 | 134.2 | 7.8 | 27.5 | 0.5 | 7.8 | 27.5
27/03/2024 11:20:00 | 144.5 | 7.8 | 27.5 | 0.5 | 7.8 | 27.5
27/03/2024 11:25:00 | 132.3 | 7.8 | 27.5 | 0.5 | 7.8 | 27.5
27/03/2024 11:30:00 | 131.5 | 7.8 | 27.4 | 0.5 | 7.8 | 27.4
27/03/2024 11:35:00 | 143 | 7.8 | 27.3 | 0.5 | 7.8 | 27.3
27/03/2024 11:40:00 | 139.9 | 7.7 | 27.3 | 0.5 | 7.7 | 27.3
27/03/2024 11:45:00 | 131.5 | 7.7 | 27.2 | 0.5 | 7.7 | 27.2
27/03/2024 11:50:00 | 131.5 | 7.7 | 27.1 | 0.5 | 7.7 | 27.1
27/03/2024 11:55:00 | 137.6 | 7.7 | 27.1 | 0.5 | 7.7 | 27.1
27/03/2024 12:00:00 | 142.6 | 7.7 | 27 | 0.5 | 7.7 | 27
27/03/2024 12:05:00 | 140.7 | 7.7 | 26.9 | 0.5 | 7.7 | 26.9
27/03/2024 12:10:00 | 138.8 | 7.7 | 26.8 | 0.5 | 7.7 | 26.8
27/03/2024 12:15:00 | 130.8 | 7.7 | 26.8 | 0.5 | 7.7 | 26.8
27/03/2024 12:20:00 | 138.8 | 7.8 | 26.7 | 0.5 | 7.8 | 26.7
27/03/2024 12:25:00 | 144.1 | 7.7 | 26.6 | 0.5 | 7.7 | 26.6
27/03/2024 12:30:00 | 151.8 | 7.7 | 26.6 | 0.5 | 7.7 | 26.6
27/03/2024 12:35:00 | 148.3 | 7.7 | 26.5 | 0.5 | 7.7 | 26.5
27/03/2024 12:40:00 | 144.9 | 7.7 | 26.4 | 0.5 | 7.7 | 26.4
27/03/2024 12:45:00 | 138.4 | 7.8 | 26.4 | 0.5 | 7.8 | 26.4
27/03/2024 12:50:00 | 138.4 | 7.8 | 26.3 | 0.5 | 7.8 | 26.3
27/03/2024 12:55:00 | 143.8 | 7.7 | 26.3 | 0.5 | 7.7 | 26.3
27/03/2024 13:00:00 | 136.1 | 7.7 | 26.2 | 0.5 | 7.7 | 26.2
27/03/2024 13:05:00 | 141.8 | 7.7 | 26.2 | 0.5 | 7.7 | 26.2
27/03/2024 13:10:00 | 136.1 | 7.7 | 26.1 | 0.5 | 7.7 | 26.1
27/03/2024 13:15:00 | 132.3 | 7.7 | 26.1 | 0.5 | 7.7 | 26.1
27/03/2024 13:20:00 | 132.7 | 7.8 | 26 | 0.5 | 7.8 | 26
27/03/2024 13:25:00 | 134.2 | 7.7 | 26 | 0.5 | 7.7 | 26
27/03/2024 13:30:00 | 137.3 | 7.7 | 25.9 | 0.5 | 7.7 | 25.9
27/03/2024 13:35:00 | 134.6 | 7.7 | 25.9 | 0.5 | 7.7 | 25.9
27/03/2024 13:40:00 | 130.4 | 7.7 | 25.9 | 0.5 | 7.7 | 25.9
27/03/2024 13:45:00 | 143.4 | 7.7 | 25.9 | 0.5 | 7.7 | 25.9
27/03/2024 13:50:00 | 136.5 | 7.7 | 25.9 | 0.5 | 7.7 | 25.9
27/03/2024 13:55:00 | 137.6 | 7.7 | 25.8 | 0.5 | 7.7 | 25.8
27/03/2024 14:00:00 | 141.8 | 7.7 | 25.8 | 0.5 | 7.7 | 25.8
27/03/2024 14:05:00 | 131.2 | 7.7 | 25.8 | 0.5 | 7.7 | 25.8
27/03/2024 14:10:00 | 140.3 | 7.7 | 25.7 | 0.5 | 7.7 | 25.7
27/03/2024 14:15:00 | 131.5 | 7.7 | 25.7 | 0.6 | 7.7 | 25.7
27/03/2024 14:20:00 | 131.5 | 7.7 | 25.7 | 0.6 | 7.7 | 25.7
27/03/2024 14:25:00 | 141.1 | 7.7 | 25.7 | 0.6 | 7.7 | 25.7
27/03/2024 14:30:00 | 132.3 | 7.7 | 25.6 | 0.6 | 7.7 | 25.6
27/03/2024 14:35:00 | 128.9 | 7.7 | 25.6 | 0.6 | 7.7 | 25.6
27/03/2024 14:40:00 | 143 | 7.7 | 25.6 | 0.6 | 7.7 | 25.6
27/03/2024 14:45:00 | 131.2 | 7.7 | 25.5 | 0.6 | 7.7 | 25.5
27/03/2024 14:50:00 | 135 | 7.7 | 25.5 | 0.6 | 7.7 | 25.5
27/03/2024 14:55:00 | 137.3 | 7.7 | 25.5 | 0.6 | 7.7 | 25.5
27/03/2024 15:00:00 | 131.2 | 7.7 | 25.5 | 0.6 | 7.7 | 25.5
27/03/2024 15:05:00 | 132.7 | 7.7 | 25.5 | 0.6 | 7.7 | 25.5
27/03/2024 15:10:00 | 141.1 | 7.7 | 25.4 | 0.6 | 7.7 | 25.4
27/03/2024 15:15:00 | 131.5 | 7.7 | 25.4 | 0.6 | 7.7 | 25.4
27/03/2024 15:20:00 | 131.2 | 7.7 | 25.4 | 0.6 | 7.7 | 25.4
27/03/2024 15:25:00 | 139.2 | 7.7 | 25.4 | 0.6 | 7.7 | 25.4
27/03/2024 15:30:00 | 142.2 | 7.7 | 25.3 | 0.6 | 7.7 | 25.3
27/03/2024 15:35:00 | 130.8 | 7.7 | 25.3 | 0.6 | 7.7 | 25.3
27/03/2024 15:40:00 | 130.4 | 7.7 | 25.3 | 0.6 | 7.7 | 25.3
27/03/2024 15:45:00 | 136.9 | 7.7 | 25.3 | 0.6 | 7.7 | 25.3
27/03/2024 15:50:00 | 135.4 | 7.7 | 25.2 | 0.6 | 7.7 | 25.2
27/03/2024 15:55:00 | 138.4 | 7.7 | 25.2 | 0.6 | 7.7 | 25.2
27/03/2024 16:00:00 | 135.4 | 7.7 | 25.2 | 0.6 | 7.7 | 25.2
27/03/2024 16:05:00 | 131.5 | 7.7 | 25.2 | 0.6 | 7.7 | 25.2
27/03/2024 16:10:00 | 137.3 | 7.7 | 25.2 | 0.6 | 7.7 | 25.2
27/03/2024 16:15:00 | 139.6 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:20:00 | 141.1 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:25:00 | 130.4 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:30:00 | 140.7 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:35:00 | 140.3 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:40:00 | 140.3 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 7.7 | 25.1
27/03/2024 16:45:00 | 128.5 | 7.7 | 25 | 0.6 | 7.7 | 25
27/03/2024 16:50:00 | 132.7 | 7.7 | 25 | 0.6 | 7.7 | 25
27/03/2024 16:55:00 | 139.9 | 7.7 | 25 | 0.6 | 7.7 | 25
27/03/2024 17:00:00 | 131.5 | 7.7 | 24.9 | 0.6 | 7.7 | 24.9
27/03/2024 17:05:00 | 137.6 | 7.7 | 25 | 0.6 | 7.7 | 25
27/03/2024 17:10:00 | 128.1 | 7.7 | 24.9 | 0.6 | 7.7 | 24.9
27/03/2024 17:15:00 | 128.1 | 7.7 | 24.9 | 0.6 | 7.7 | 24.9
27/03/2024 17:20:00 | 139.6 | 7.7 | 24.9 | 0.6 | 7.7 | 24.9
27/03/2024 17:25:00 | 136.9 | 7.7 | 24.9 | 0.6 | 7.7 | 24.9
27/03/2024 17:30:00 | 137.6 | 7.7 | 24.8 | 0.6 | 7.7 | 24.8
27/03/2024 17:35:00 | 140.3 | 7.7 | 24.8 | 0.6 | 7.7 | 24.8
27/03/2024 17:40:00 | 152.5 | 7.7 | 24.8 | 0.5 | 7.7 | 24.8
27/03/2024 17:45:00 | 152.5 | 7.7 | 27.4 | 0.4 | 7.7 | 27.4
27/03/2024 17:50:00 | 157.1 | 7.6 | 30.8 | 0.4 | 7.6 | 30.8
27/03/2024 17:55:00 | 162 | 7.5 | 31.6 | 0.4 | 7.5 | 31.6
27/03/2024 18:00:00 | 154.4 | 7.5 | 32.1 | 0.4 | 7.5 | 32.1
27/03/2024 18:05:00 | 168.9 | 7.5 | 32.2 | 0.4 | 7.5 | 32.2
27/03/2024 18:10:00 | 170.4 | 7.5 | 32.4 | 0.4 | 7.5 | 32.4
27/03/2024 18:15:00 | 163.2 | 7.5 | 32.4 | 0.4 | 7.5 | 32.4
27/03/2024 18:20:00 | 167 | 7.5 | 32.4 | 0.4 | 7.5 | 32.4
27/03/2024 18:25:00 | 157.8 | 7.5 | 32.5 | 0.3 | 7.5 | 32.5
27/03/2024 18:30:00 | 157.1 | 7.5 | 32.5 | 0.3 | 7.5 | 32.5
27/03/2024 18:35:00 | 157.4 | 7.5 | 32.7 | 0.3 | 7.5 | 32.7
27/03/2024 18:40:00 | 162 | 7.5 | 32.7 | 0.3 | 7.5 | 32.7
27/03/2024 18:45:00 | 156.3 | 7.5 | 32.7 | 0.3 | 7.5 | 32.7
27/03/2024 18:50:00 | 160.9 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 18:55:00 | 169.3 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:00:00 | 170 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:05:00 | 162.4 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:10:00 | 165.8 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:15:00 | 157.8 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:20:00 | 166.2 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:25:00 | 174.2 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:30:00 | 177.3 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:35:00 | 172.7 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:40:00 | 181.9 | 7.5 | 32.8 | 0.3 | 7.5 | 32.8
27/03/2024 19:45:00 | 171.2 | 7.6 | 32.8 | 0.3 | 7.6 | 32.8
27/03/2024 19:50:00 | 175 | 7.6 | 32.8 | 0.3 | 7.6 | 32.8
27/03/2024 19:55:00 | 169.3 | 7.6 | 32.8 | 0.3 | 7.6 | 32.8
27/03/2024 20:00:00 | 174.2 | 7.6 | 32.8 | 0.3 | 7.6 | 32.8
27/03/2024 20:05:00 | 174.6 | 8.3 | 32.8 | 0.4 | 8.3 | 32.8
27/03/2024 20:10:00 | 176.5 | 8.5 | 32.7 | 0.4 | 8.5 | 32.7
27/03/2024 20:15:00 | 171.6 | 8.3 | 32.7 | 0.4 | 8.3 | 32.7
27/03/2024 20:20:00 | 182.2 | 8 | 32.7 | 0.4 | 8 | 32.7
27/03/2024 20:25:00 | 179.6 | 7.7 | 32.7 | 0.4 | 7.7 | 32.7
27/03/2024 20:30:00 | 172.7 | 7.6 | 32.7 | 0.4 | 7.6 | 32.7
27/03/2024 20:35:00 | 177.7 | 7.6 | 32.7 | 0.4 | 7.6 | 32.7
27/03/2024 20:40:00 | 167 | 7.6 | 32.7 | 0.4 | 7.6 | 32.7
27/03/2024 20:45:00 | 167.4 | 7.5 | 32.7 | 0.4 | 7.5 | 32.7
27/03/2024 20:50:00 | 170.8 | 7.5 | 32.7 | 0.4 | 7.5 | 32.7
27/03/2024 20:55:00 | 168.5 | 7.4 | 32.7 | 0.3 | 7.4 | 32.7
27/03/2024 21:00:00 | 172.7 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:05:00 | 171.2 | 7.4 | 32.7 | 0.3 | 7.4 | 32.7
27/03/2024 21:10:00 | 155.9 | 7.4 | 32.7 | 0.3 | 7.4 | 32.7
27/03/2024 21:15:00 | 172.3 | 7.4 | 32.7 | 0.3 | 7.4 | 32.7
27/03/2024 21:20:00 | 169.7 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:25:00 | 159.4 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:30:00 | 166.6 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:35:00 | 174.2 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:40:00 | 180.3 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:45:00 | 167.4 | 7.4 | 32.6 | 0.3 | 7.4 | 32.6
27/03/2024 21:50:00 | 181.5 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 21:55:00 | 180.3 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:00:00 | 182.2 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:05:00 | 184.2 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:10:00 | 174.6 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:15:00 | 170.4 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:20:00 | 181.5 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:25:00 | 170 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:30:00 | 184.2 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
27/03/2024 22:35:00 | 182.2 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:40:00 | 178.8 | 7.3 | 32.6 | 0.3 | 7.3 | 32.6
27/03/2024 22:45:00 | 178.4 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
27/03/2024 22:50:00 | 179.2 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
27/03/2024 22:55:00 | 168.9 | 7.3 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.5
27/03/2024 23:00:00 | 170.8 | 7.2 | 32.6 | 0.3 | 7.2 | 32.6
27/03/2024 23:05:00 | 173.5 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:10:00 | 183.4 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:15:00 | 182.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:20:00 | 170.4 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:25:00 | 180.3 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:30:00 | 182.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:35:00 | 184.5 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:40:00 | 182.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:45:00 | 171.2 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:50:00 | 183 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5
27/03/2024 23:55:00 | 182.6 | 7.2 | 32.5 | 0.3 | 7.2 | 32.5

## 26.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
26/03/2024 00:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7 | 4120.4833 | 4.0806 | 16.4559 | 0.4 | 11.9931 | Trạm Quan trắc,Viet An tháo kết nối COD,TSS ,gán vị trí pH,nhiệt độ trên logger cho COD,TSS
26/03/2024 00:05:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7 |  | 37.4 | 38.5 |  | 7.1 | Phòng Thí nghiệm
26/03/2024 00:10:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
26/03/2024 00:15:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:20:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
26/03/2024 00:25:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:30:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:35:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:40:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:45:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:50:00 | 170 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
26/03/2024 00:55:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:20:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:30:00 | 170 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:35:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.6
26/03/2024 01:40:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.6
26/03/2024 01:45:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
26/03/2024 01:50:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 01:55:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:05:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:10:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:15:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:20:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:25:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:30:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 02:35:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 02:40:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 02:45:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 02:50:00 | 162 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 02:55:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:00:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:05:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:10:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:15:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:20:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 03:25:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:30:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:35:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:40:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.6
26/03/2024 03:45:00 | 175 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:50:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 03:55:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:00:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 04:05:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 04:10:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 04:15:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.5
26/03/2024 04:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:25:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:30:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:35:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:40:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:45:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 04:50:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 04:55:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:05:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:10:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:15:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:20:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:25:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:30:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:35:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:40:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:50:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 05:55:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:00:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:05:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:10:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:15:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:20:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:25:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:30:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:35:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:40:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:45:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 06:55:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 07:00:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 07:05:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 07:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:15:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 07:20:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 07:25:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:30:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:35:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:40:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:50:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 07:55:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 08:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 08:05:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 08:10:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 08:15:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 08:20:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 08:25:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.3
26/03/2024 08:30:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32.4
26/03/2024 08:35:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 08:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 08:45:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.3
26/03/2024 08:50:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 08:55:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.4
26/03/2024 09:00:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.1
26/03/2024 09:05:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 31.8
26/03/2024 09:10:00 | 152.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.6
26/03/2024 09:15:00 | 138.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.5
26/03/2024 09:20:00 | 140.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.4
26/03/2024 09:25:00 | 152.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.2
26/03/2024 09:30:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.5
26/03/2024 09:35:00 | 150.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32
26/03/2024 09:40:00 | 144.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32
26/03/2024 09:45:00 | 153.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 31.5
26/03/2024 09:50:00 | 147.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.1
26/03/2024 09:55:00 | 155.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31
26/03/2024 10:00:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 31
26/03/2024 10:05:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 30.9
26/03/2024 10:10:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 30.8
26/03/2024 10:15:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 30.8
26/03/2024 10:20:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 30.8
26/03/2024 10:25:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 30.8
26/03/2024 10:30:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 30.9
26/03/2024 10:35:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31
26/03/2024 10:40:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31
26/03/2024 10:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.6
26/03/2024 10:50:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.4
26/03/2024 10:55:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.5
26/03/2024 11:00:00 | 187.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.5
26/03/2024 11:05:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.6
26/03/2024 11:10:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.6
26/03/2024 11:15:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31.5
26/03/2024 11:20:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.6
26/03/2024 11:25:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 196.7 | 254.6
26/03/2024 11:30:00 | 0 | 7.5 | 31.8 | 0.4 | 188 | 254.3
26/03/2024 11:35:00 | 0 | 7.5 | 31.8 | 0.4 | 188 | 254.3
26/03/2024 11:40:00 | 0 | 7.6 | 31.6 | 0.4 | 183.4 | 249.3
26/03/2024 11:45:00 | 0 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 200.2 | 249.6
26/03/2024 11:50:00 | 0 | 7.7 | 31.8 | 0.4 | 200.2 | 249.6
26/03/2024 11:55:00 | 0 | 7.7 | 32.1 | 0.4 | 190.6 | 248.8
26/03/2024 12:00:00 | 0 | 7.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0
26/03/2024 12:05:00 | 0 | 7.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0
26/03/2024 12:10:00 | 189.1 | 7.6 | 32.1 | 0.4 | 7.6 | 32.1
26/03/2024 12:15:00 | 189.1 | 7.6 | 32.1 | 0.4 | 7.6 | 32.1
26/03/2024 12:20:00 | 190.3 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 12:25:00 | 184.9 | 7.7 | 32.1 | 0.4 | 7.7 | 32.1
26/03/2024 12:30:00 | 188.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
26/03/2024 12:35:00 | 191.8 | 7.7 | 32.1 | 0.4 | 7.7 | 32.1
26/03/2024 12:40:00 | 192.5 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 12:45:00 | 192.5 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 12:50:00 | 173.5 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 12:55:00 | 171.9 | 7.7 | 32.1 | 0.4 | 7.7 | 32.1
26/03/2024 13:00:00 | 185.3 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 13:05:00 | 187.6 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 13:10:00 | 177.3 | 7.7 | 32.5 | 0.4 | 7.7 | 32.5
26/03/2024 13:15:00 | 181.1 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 13:20:00 | 177.7 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 13:25:00 | 179.6 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 13:30:00 | 181.9 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 13:35:00 | 188 | 7.8 | 32.4 | 0.4 | 7.8 | 32.4
26/03/2024 13:40:00 | 185.3 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 13:45:00 | 181.1 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 13:50:00 | 186.8 | 7.8 | 32.4 | 0.4 | 7.8 | 32.4
26/03/2024 13:55:00 | 190.3 | 7.8 | 32.4 | 0.4 | 7.8 | 32.4
26/03/2024 14:00:00 | 183 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 14:05:00 | 192.2 | 7.8 | 32.3 | 0.4 | 7.8 | 32.3
26/03/2024 14:10:00 | 187.6 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:15:00 | 195.6 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:20:00 | 196 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:25:00 | 187.6 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:30:00 | 177.3 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 14:35:00 | 180 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 14:40:00 | 191.4 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:45:00 | 189.9 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:50:00 | 188.3 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 14:55:00 | 184.5 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 15:00:00 | 183 | 7.7 | 32.2 | 0.4 | 7.7 | 32.2
26/03/2024 15:05:00 | 192.9 | 7.7 | 32.4 | 0.4 | 7.7 | 32.4
26/03/2024 15:10:00 | 197.9 | 7.6 | 32.4 | 0.4 | 7.6 | 32.4
26/03/2024 15:15:00 | 188.7 | 7.6 | 32.5 | 0.4 | 7.6 | 32.5
26/03/2024 15:20:00 | 182.2 | 7.7 | 32.5 | 0.4 | 7.7 | 32.5
26/03/2024 15:25:00 | 179.2 | 7.7 | 32.3 | 0.4 | 7.7 | 32.3
26/03/2024 15:30:00 | 186.8 | 7.7 | 32.5 | 0.4 | 7.7 | 32.5
26/03/2024 15:35:00 | 184.2 | 7.7 | 32.6 | 0.4 | 7.7 | 32.6
26/03/2024 15:40:00 | 187.6 | 7.7 | 32.7 | 0.4 | 7.7 | 32.7
26/03/2024 15:45:00 | 178.4 | 7.8 | 32.7 | 0.4 | 7.8 | 32.7
26/03/2024 15:50:00 | 171.6 | 7.9 | 32.4 | 0.4 | 7.9 | 32.4
26/03/2024 15:55:00 | 174.2 | 8 | 32.5 | 0.4 | 8 | 32.5
26/03/2024 16:00:00 | 176.5 | 7.9 | 32.6 | 0.4 | 7.9 | 32.6
26/03/2024 16:05:00 | 179.2 | 7.9 | 32.7 | 0.4 | 7.9 | 32.7
26/03/2024 16:10:00 | 174.2 | 7.9 | 32.7 | 0.4 | 7.9 | 32.7
26/03/2024 16:15:00 | 175.8 | 8.1 | 32.4 | 0.4 | 8.1 | 32.4
26/03/2024 16:20:00 | 171.6 | 8.1 | 32.5 | 0.4 | 8.1 | 32.5
26/03/2024 16:25:00 | 177.3 | 8 | 32.8 | 0.4 | 8 | 32.8
26/03/2024 16:30:00 | 180 | 7.9 | 33 | 0.4 | 7.9 | 33
26/03/2024 16:35:00 | 181.5 | 7.9 | 32.7 | 0.4 | 7.9 | 32.7
26/03/2024 16:40:00 | 174.6 | 8.1 | 32.4 | 0.4 | 8.1 | 32.4
26/03/2024 16:45:00 | 175.8 | 8.2 | 32.3 | 0.4 | 8.2 | 32.3
26/03/2024 16:50:00 | 171.9 | 8.3 | 32.4 | 0.4 | 8.3 | 32.4
26/03/2024 16:55:00 | 178.4 | 8.3 | 32.4 | 0.4 | 8.3 | 32.4
26/03/2024 17:00:00 | 172.7 | 8.3 | 32.4 | 0.4 | 8.3 | 32.4
26/03/2024 17:05:00 | 164.3 | 8.3 | 32.3 | 0.4 | 8.3 | 32.3
26/03/2024 17:10:00 | 163.9 | 8.2 | 32.6 | 0.4 | 8.2 | 32.6
26/03/2024 17:15:00 | 179.6 | 8 | 32.6 | 0.4 | 8 | 32.6
26/03/2024 17:20:00 | 185.3 | 8.1 | 32.6 | 0.4 | 8.1 | 32.6
26/03/2024 17:25:00 | 182.2 | 8.1 | 32.5 | 0.4 | 8.1 | 32.5
26/03/2024 17:30:00 | 169.7 | 8.2 | 32.3 | 0.4 | 8.2 | 32.3
26/03/2024 17:35:00 | 180 | 8.3 | 32.3 | 0.4 | 8.3 | 32.3
26/03/2024 17:40:00 | 178 | 8.2 | 32.4 | 0.4 | 8.2 | 32.4
26/03/2024 17:45:00 | 173.5 | 8 | 32.7 | 0.4 | 8 | 32.7
26/03/2024 17:50:00 | 176.5 | 8 | 32.6 | 0.4 | 8 | 32.6
26/03/2024 17:55:00 | 167.4 | 8.1 | 32.3 | 0.4 | 8.1 | 32.3
26/03/2024 18:00:00 | 173.5 | 8.3 | 32.2 | 0.4 | 8.3 | 32.2
26/03/2024 18:05:00 | 177.7 | 8.2 | 32.4 | 0.4 | 8.2 | 32.4
26/03/2024 18:10:00 | 177.3 | 8.2 | 32.4 | 0.4 | 8.2 | 32.4
26/03/2024 18:15:00 | 180 | 8.1 | 32.4 | 0.4 | 8.1 | 32.4
26/03/2024 18:20:00 | 179.6 | 8.2 | 32.3 | 0.4 | 8.2 | 32.3
26/03/2024 18:25:00 | 183 | 8.3 | 32.1 | 0.4 | 8.3 | 32.1
26/03/2024 18:30:00 | 181.5 | 8.2 | 32.3 | 0.4 | 8.2 | 32.3
26/03/2024 18:35:00 | 186.8 | 8.1 | 32.3 | 0.4 | 8.1 | 32.3
26/03/2024 18:40:00 | 188 | 8.1 | 32.3 | 0.4 | 8.1 | 32.3
26/03/2024 18:45:00 | 177.7 | 8.1 | 32.3 | 0.4 | 8.1 | 32.3
26/03/2024 18:50:00 | 182.2 | 8.2 | 32 | 0.4 | 8.2 | 32
26/03/2024 18:55:00 | 182.6 | 8.2 | 32.1 | 0.4 | 8.2 | 32.1
26/03/2024 19:00:00 | 193.7 | 8.1 | 32.2 | 0.4 | 8.1 | 32.2
26/03/2024 19:05:00 | 184.2 | 8.1 | 32.2 | 0.4 | 8.1 | 32.2
26/03/2024 19:10:00 | 187.6 | 8 | 32.1 | 0.4 | 8 | 32.1
26/03/2024 19:15:00 | 178 | 8.1 | 31.9 | 0.4 | 8.1 | 31.9
26/03/2024 19:20:00 | 188.3 | 8.1 | 32.1 | 0.4 | 8.1 | 32.1
26/03/2024 19:25:00 | 193.7 | 8 | 32.1 | 0.4 | 8 | 32.1
26/03/2024 19:30:00 | 191 | 8 | 32.2 | 0.4 | 8 | 32.2
26/03/2024 19:35:00 | 180.7 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 19:40:00 | 182.6 | 8 | 31.9 | 0.4 | 8 | 31.9
26/03/2024 19:45:00 | 181.5 | 8 | 32.1 | 0.4 | 8 | 32.1
26/03/2024 19:50:00 | 184.2 | 8 | 32.2 | 0.4 | 8 | 32.2
26/03/2024 19:55:00 | 183.8 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:00:00 | 183.8 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:05:00 | 174.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 20:10:00 | 181.1 | 8 | 32.1 | 0.4 | 8 | 32.1
26/03/2024 20:15:00 | 188.3 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1
26/03/2024 20:20:00 | 191.8 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:25:00 | 188.7 | 7.9 | 32.3 | 0.4 | 7.9 | 32.3
26/03/2024 20:30:00 | 177.7 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1
26/03/2024 20:35:00 | 184.9 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1
26/03/2024 20:40:00 | 186.1 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:45:00 | 187.2 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:50:00 | 185.3 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 20:55:00 | 189.9 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 21:00:00 | 188 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 21:05:00 | 188 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 21:10:00 | 173.1 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 21:15:00 | 188.7 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1
26/03/2024 21:20:00 | 191.4 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 21:25:00 | 192.2 | 7.9 | 32.2 | 0.4 | 7.9 | 32.2
26/03/2024 21:30:00 | 195.6 | 7.8 | 32.2 | 0.4 | 7.8 | 32.2
26/03/2024 21:35:00 | 182.2 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 21:40:00 | 176.5 | 7.9 | 32.1 | 0.4 | 7.9 | 32.1
26/03/2024 21:45:00 | 177.7 | 7.8 | 32.2 | 0.4 | 7.8 | 32.2
26/03/2024 21:50:00 | 192.5 | 7.8 | 32.2 | 0.4 | 7.8 | 32.2
26/03/2024 21:55:00 | 196.4 | 7.8 | 32.2 | 0.4 | 7.8 | 32.2
26/03/2024 22:00:00 | 179.2 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 22:05:00 | 191.4 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
26/03/2024 22:10:00 | 195.2 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 22:15:00 | 186.1 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 22:20:00 | 197.5 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 22:25:00 | 176.9 | 7.8 | 32.1 | 0.4 | 7.8 | 32.1
26/03/2024 22:30:00 | 182.2 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
26/03/2024 22:35:00 | 178.8 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
26/03/2024 22:40:00 | 173.1 | 7.8 | 32 | 0.4 | 7.8 | 32
26/03/2024 22:45:00 | 172.7 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 22:50:00 | 181.1 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
26/03/2024 22:55:00 | 178 | 7.9 | 31.9 | 0.4 | 7.9 | 31.9
26/03/2024 23:00:00 | 164.7 | 8 | 31.8 | 0.4 | 8 | 31.8
26/03/2024 23:05:00 | 175.8 | 8 | 31.9 | 0.4 | 8 | 31.9
26/03/2024 23:10:00 | 192.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:15:00 | 194.1 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:20:00 | 197.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:25:00 | 198.6 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:30:00 | 198.3 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:35:00 | 189.1 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:40:00 | 184.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:45:00 | 189.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:50:00 | 188 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32
26/03/2024 23:55:00 | 192.5 | 7.9 | 32 | 0.4 | 7.9 | 32

## 25.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
25/03/2024 00:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4 | 4124.9917 | 0 | 0 | 0.43611 | 7.2066 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
25/03/2024 00:05:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4 |  | 29.6 | 35.4 |  | 7.2 | Phòng Thí nghiệm
25/03/2024 00:10:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4
25/03/2024 00:15:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.5
25/03/2024 00:20:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:25:00 | 187.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:30:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:35:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:40:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
25/03/2024 00:50:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 00:55:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 01:00:00 | 180 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 01:05:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 01:10:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 01:15:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
25/03/2024 01:20:00 | 175 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 27.3
25/03/2024 01:25:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.8
25/03/2024 01:30:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 32
25/03/2024 01:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.3
25/03/2024 01:40:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 01:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 01:50:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 01:55:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:00:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:05:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:10:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:15:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:20:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:25:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:30:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:35:00 | 163.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:45:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:50:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 02:55:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:05:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:10:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:15:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:20:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:25:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.4
25/03/2024 03:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.3
25/03/2024 03:35:00 | 183 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.3
25/03/2024 03:40:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.2
25/03/2024 03:45:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.2
25/03/2024 03:50:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.1
25/03/2024 03:55:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32.1
25/03/2024 04:00:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32
25/03/2024 04:05:00 | 184.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32
25/03/2024 04:10:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
25/03/2024 04:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
25/03/2024 04:20:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
25/03/2024 04:25:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
25/03/2024 04:30:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
25/03/2024 04:35:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
25/03/2024 04:40:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
25/03/2024 04:45:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
25/03/2024 04:50:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
25/03/2024 04:55:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
25/03/2024 05:00:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
25/03/2024 05:05:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
25/03/2024 05:10:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
25/03/2024 05:15:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
25/03/2024 05:20:00 | 186.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
25/03/2024 05:25:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
25/03/2024 05:30:00 | 186.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.1
25/03/2024 05:35:00 | 185.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.2
25/03/2024 05:40:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.1
25/03/2024 05:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.1
25/03/2024 05:50:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.1
25/03/2024 05:55:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31
25/03/2024 06:00:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31
25/03/2024 06:05:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.9
25/03/2024 06:10:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.9
25/03/2024 06:15:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.9
25/03/2024 06:20:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 30.8
25/03/2024 06:25:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 30.8
25/03/2024 06:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 30.8
25/03/2024 06:35:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 30.8
25/03/2024 06:40:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.6
25/03/2024 06:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.5
25/03/2024 06:50:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.4
25/03/2024 06:55:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 30.2
25/03/2024 07:00:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.1
25/03/2024 07:05:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30
25/03/2024 07:10:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 29.8
25/03/2024 07:15:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 29.7
25/03/2024 07:20:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29.5
25/03/2024 07:25:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29.4
25/03/2024 07:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29.3
25/03/2024 07:35:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29.2
25/03/2024 07:40:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29.1
25/03/2024 07:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 29
25/03/2024 07:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.9
25/03/2024 07:55:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.8
25/03/2024 08:00:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.6
25/03/2024 08:05:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.6
25/03/2024 08:10:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.5
25/03/2024 08:15:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.3
25/03/2024 08:20:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.2
25/03/2024 08:25:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.1
25/03/2024 08:30:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 28.1
25/03/2024 08:35:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.9
25/03/2024 08:40:00 | 149.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.8
25/03/2024 08:45:00 | 150.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.8
25/03/2024 08:50:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.7
25/03/2024 08:55:00 | 146.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.6
25/03/2024 09:00:00 | 151 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.5
25/03/2024 09:05:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.5
25/03/2024 09:10:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.4
25/03/2024 09:15:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.3
25/03/2024 09:20:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.3
25/03/2024 09:25:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.2
25/03/2024 09:30:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27.1
25/03/2024 09:35:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 27
25/03/2024 09:40:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.9
25/03/2024 09:45:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.9
25/03/2024 09:50:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.8
25/03/2024 09:55:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.7
25/03/2024 10:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.6
25/03/2024 10:05:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.6
25/03/2024 10:10:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.5
25/03/2024 10:15:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4
25/03/2024 10:20:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4
25/03/2024 10:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.3
25/03/2024 10:30:00 | 159 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.2
25/03/2024 10:35:00 | 162 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.2
25/03/2024 10:40:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.1
25/03/2024 10:45:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.1
25/03/2024 10:50:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 26
25/03/2024 10:55:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.9
25/03/2024 11:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.9
25/03/2024 11:05:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 25.9
25/03/2024 11:10:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 25.8
25/03/2024 11:15:00 | 152.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.7
25/03/2024 11:20:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.7
25/03/2024 11:25:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.7
25/03/2024 11:30:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.6
25/03/2024 11:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.5
25/03/2024 11:40:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.5
25/03/2024 11:45:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.4
25/03/2024 11:50:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.4
25/03/2024 11:55:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.3
25/03/2024 12:00:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.3
25/03/2024 12:05:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.2
25/03/2024 12:10:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.2
25/03/2024 12:15:00 | 152.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.1
25/03/2024 12:20:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25.1
25/03/2024 12:25:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25
25/03/2024 12:30:00 | 162 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 25
25/03/2024 12:35:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.9
25/03/2024 12:40:00 | 155.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.9
25/03/2024 12:45:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.9
25/03/2024 12:50:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.8
25/03/2024 12:55:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.8
25/03/2024 13:00:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.7
25/03/2024 13:05:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.7
25/03/2024 13:10:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.6
25/03/2024 13:15:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.6
25/03/2024 13:20:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.6
25/03/2024 13:25:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.5
25/03/2024 13:30:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
25/03/2024 13:35:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 24.5
25/03/2024 13:40:00 | 188.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 25.7
25/03/2024 13:45:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.3
25/03/2024 13:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.2
25/03/2024 13:55:00 | 185.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.1
25/03/2024 14:00:00 | 184.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.8
25/03/2024 14:05:00 | 194.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.7
25/03/2024 14:10:00 | 189.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.5
25/03/2024 14:15:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.3
25/03/2024 14:20:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.2
25/03/2024 14:25:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31
25/03/2024 14:30:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.9
25/03/2024 14:35:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.8
25/03/2024 14:40:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.1
25/03/2024 14:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.4
25/03/2024 14:50:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.3
25/03/2024 14:55:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.7
25/03/2024 15:00:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.6
25/03/2024 15:05:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.6
25/03/2024 15:10:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 15:15:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.3
25/03/2024 15:20:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 32.5
25/03/2024 15:25:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.6
25/03/2024 15:30:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.3
25/03/2024 15:35:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.2
25/03/2024 15:40:00 | 155.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.4
25/03/2024 15:45:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 15:50:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 32.5
25/03/2024 15:55:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.9
25/03/2024 16:00:00 | 150.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.2
25/03/2024 16:05:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32
25/03/2024 16:10:00 | 140.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.3
25/03/2024 16:15:00 | 144.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31.9
25/03/2024 16:20:00 | 149.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.8 | 31.9
25/03/2024 16:25:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 16:30:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.4
25/03/2024 16:35:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.8
25/03/2024 16:40:00 | 152.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 16:45:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.6
25/03/2024 16:50:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.8
25/03/2024 16:55:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 17:00:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.4
25/03/2024 17:05:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.3
25/03/2024 17:10:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.4
25/03/2024 17:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.4
25/03/2024 17:20:00 | 188.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 17:25:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.2
25/03/2024 17:30:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.8 | 32.1
25/03/2024 17:35:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.4
25/03/2024 17:40:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 17:45:00 | 188 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 17:50:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 17:55:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31.9
25/03/2024 18:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 18:05:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.4
25/03/2024 18:10:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.1
25/03/2024 18:15:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.1
25/03/2024 18:20:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.8
25/03/2024 18:25:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 31.7
25/03/2024 18:30:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 18:35:00 | 187.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.1
25/03/2024 18:40:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 18:45:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.4
25/03/2024 18:50:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 18:55:00 | 185.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.1
25/03/2024 19:00:00 | 188 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 19:05:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 19:10:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 19:15:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.1
25/03/2024 19:20:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.4
25/03/2024 19:25:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.3
25/03/2024 19:30:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 32.2
25/03/2024 19:35:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 19:40:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.3
25/03/2024 19:45:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.4
25/03/2024 19:50:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.2
25/03/2024 19:55:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.7
25/03/2024 20:00:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.5
25/03/2024 20:05:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.5
25/03/2024 20:10:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
25/03/2024 20:15:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 20:20:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 20:25:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 20:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 20:35:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 20:40:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 20:45:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.4
25/03/2024 20:50:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.5
25/03/2024 20:55:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
25/03/2024 21:00:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
25/03/2024 21:05:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
25/03/2024 21:10:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.7
25/03/2024 21:15:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:20:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:25:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:30:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:35:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:40:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:45:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:50:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 21:55:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 22:00:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 22:05:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 22:10:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 22:15:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.8
25/03/2024 22:20:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.8
25/03/2024 22:25:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 32.8
25/03/2024 22:30:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.8
25/03/2024 22:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.5 | 32.8
25/03/2024 22:40:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 32.8
25/03/2024 22:45:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 22:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8
25/03/2024 22:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.6
25/03/2024 23:00:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.6
25/03/2024 23:05:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
25/03/2024 23:10:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:15:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:20:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:25:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:30:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:35:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.7
25/03/2024 23:40:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.8
25/03/2024 23:45:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 32.8
25/03/2024 23:50:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.7
25/03/2024 23:55:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 32.8

## 24.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
24/03/2024 00:00:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.7 | 4101.05 | 0 | 0 | 0.60243 | 6.9719 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
24/03/2024 00:05:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.7 |  | 20.1 | 36.1 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
24/03/2024 00:10:00 | 183 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30.6
24/03/2024 00:15:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.6
24/03/2024 00:20:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30.6
24/03/2024 00:25:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.5
24/03/2024 00:30:00 | 185.3 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.5
24/03/2024 00:35:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.5
24/03/2024 00:40:00 | 181.1 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.4
24/03/2024 00:45:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.4
24/03/2024 00:50:00 | 185.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.4
24/03/2024 00:55:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.3
24/03/2024 01:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.3
24/03/2024 01:05:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.3
24/03/2024 01:10:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.2
24/03/2024 01:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.2
24/03/2024 01:20:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.2
24/03/2024 01:25:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.1
24/03/2024 01:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30.1
24/03/2024 01:35:00 | 184.5 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30.1
24/03/2024 01:40:00 | 173.9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30.1
24/03/2024 01:45:00 | 176.9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30
24/03/2024 01:50:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30
24/03/2024 01:55:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 30
24/03/2024 02:00:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.9
24/03/2024 02:05:00 | 175 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.9
24/03/2024 02:10:00 | 178 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.9
24/03/2024 02:15:00 | 178 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.9
24/03/2024 02:20:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.8
24/03/2024 02:25:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.8
24/03/2024 02:30:00 | 182.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.8
24/03/2024 02:35:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.8
24/03/2024 02:40:00 | 168.5 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.7
24/03/2024 02:45:00 | 178 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.7
24/03/2024 02:50:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.7
24/03/2024 02:55:00 | 166.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.6
24/03/2024 03:00:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.6
24/03/2024 03:05:00 | 183 | 0 | 0 | 1.1 | 7.1 | 29.6
24/03/2024 03:10:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 30.8
24/03/2024 03:15:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 31.8
24/03/2024 03:20:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 32.1
24/03/2024 03:25:00 | 183 | 0 | 0 | 0.8 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:30:00 | 185.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:35:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:40:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:45:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:50:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 03:55:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:00:00 | 185.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:05:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:10:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:15:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:20:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:25:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:30:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:35:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:40:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:45:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:50:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 04:55:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
24/03/2024 05:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.1
24/03/2024 05:05:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.1
24/03/2024 05:10:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:15:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:20:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:25:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:35:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:40:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:45:00 | 153.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:50:00 | 153.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 05:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 06:00:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 06:05:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.9
24/03/2024 06:10:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.8
24/03/2024 06:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.8
24/03/2024 06:20:00 | 170 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.8
24/03/2024 06:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.8
24/03/2024 06:30:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.8
24/03/2024 06:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.7
24/03/2024 06:40:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.6
24/03/2024 06:45:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.4
24/03/2024 06:50:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.3
24/03/2024 06:55:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.2
24/03/2024 07:00:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.1
24/03/2024 07:05:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31
24/03/2024 07:10:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.8
24/03/2024 07:15:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.8
24/03/2024 07:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.7
24/03/2024 07:25:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.6
24/03/2024 07:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.5
24/03/2024 07:35:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.3
24/03/2024 07:40:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.2
24/03/2024 07:45:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.1
24/03/2024 07:50:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30
24/03/2024 07:55:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.9
24/03/2024 08:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.8
24/03/2024 08:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.7
24/03/2024 08:10:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.6
24/03/2024 08:15:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.5
24/03/2024 08:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.5
24/03/2024 08:25:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.4
24/03/2024 08:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.3
24/03/2024 08:35:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.2
24/03/2024 08:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.2
24/03/2024 08:45:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29.1
24/03/2024 08:50:00 | 183 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 29
24/03/2024 08:55:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.9
24/03/2024 09:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.8
24/03/2024 09:05:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.8
24/03/2024 09:10:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.7
24/03/2024 09:15:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.6
24/03/2024 09:20:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.6
24/03/2024 09:25:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 28.5
24/03/2024 09:30:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.4
24/03/2024 09:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.4
24/03/2024 09:40:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.3
24/03/2024 09:45:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.2
24/03/2024 09:50:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.1
24/03/2024 09:55:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28.1
24/03/2024 10:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28
24/03/2024 10:05:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 28
24/03/2024 10:10:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.9
24/03/2024 10:15:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.9
24/03/2024 10:20:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.8
24/03/2024 10:25:00 | 180 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.8
24/03/2024 10:30:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.7
24/03/2024 10:35:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.6
24/03/2024 10:40:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.6
24/03/2024 10:45:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.6
24/03/2024 10:50:00 | 170 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
24/03/2024 10:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
24/03/2024 11:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
24/03/2024 11:05:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
24/03/2024 11:10:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.4
24/03/2024 11:15:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.3
24/03/2024 11:20:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.3
24/03/2024 11:25:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.2
24/03/2024 11:30:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.2
24/03/2024 11:35:00 | 180 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 27.1
24/03/2024 11:40:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.1
24/03/2024 11:45:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 27
24/03/2024 11:50:00 | 178 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 27
24/03/2024 11:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 27
24/03/2024 12:00:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.9
24/03/2024 12:05:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.9
24/03/2024 12:10:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.8
24/03/2024 12:15:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.8
24/03/2024 12:20:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.8
24/03/2024 12:25:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.7
24/03/2024 12:30:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.7
24/03/2024 12:35:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
24/03/2024 12:40:00 | 152.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
24/03/2024 12:45:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.6
24/03/2024 12:50:00 | 155.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
24/03/2024 12:55:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
24/03/2024 13:00:00 | 159 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.5
24/03/2024 13:05:00 | 151.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 13:10:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 13:15:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 13:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 13:25:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 13:30:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 13:35:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 13:40:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 13:45:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 13:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 13:55:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 14:00:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 14:05:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 14:10:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 14:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 14:20:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 14:25:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:30:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:35:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:40:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:45:00 | 155.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:50:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 14:55:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:00:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:05:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:10:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:15:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:20:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:25:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:30:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:35:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:40:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:45:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:50:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 15:55:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:00:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:05:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:10:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:15:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:20:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:25:00 | 149.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:30:00 | 152.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:35:00 | 146.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.8
24/03/2024 16:40:00 | 152.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 16:45:00 | 146.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 16:50:00 | 144.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 16:55:00 | 144.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:00:00 | 132.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:05:00 | 136.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:10:00 | 150.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:15:00 | 155.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:20:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.7
24/03/2024 17:25:00 | 154.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.6
24/03/2024 17:30:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.6
24/03/2024 17:35:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.6
24/03/2024 17:40:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.6
24/03/2024 17:45:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.6
24/03/2024 17:50:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 17:55:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 18:00:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 18:05:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 18:10:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 18:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.5
24/03/2024 18:20:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.4
24/03/2024 18:25:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.4
24/03/2024 18:30:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.4
24/03/2024 18:35:00 | 180 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.4
24/03/2024 18:40:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.3
24/03/2024 18:45:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.3
24/03/2024 18:50:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.3
24/03/2024 18:55:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.2
24/03/2024 19:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.2
24/03/2024 19:05:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.2
24/03/2024 19:10:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.2
24/03/2024 19:15:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.2
24/03/2024 19:20:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.1
24/03/2024 19:25:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.1
24/03/2024 19:30:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.1
24/03/2024 19:35:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25
24/03/2024 19:40:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.1
24/03/2024 19:45:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.1
24/03/2024 19:50:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.1
24/03/2024 19:55:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.1
24/03/2024 20:00:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.1
24/03/2024 20:05:00 | 162 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.2
24/03/2024 20:10:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.2
24/03/2024 20:15:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.2
24/03/2024 20:20:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.3
24/03/2024 20:25:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.3
24/03/2024 20:30:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.3
24/03/2024 20:35:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.4
24/03/2024 20:40:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.4
24/03/2024 20:45:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.5
24/03/2024 20:50:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.5
24/03/2024 20:55:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.5
24/03/2024 21:00:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.5
24/03/2024 21:05:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.6
24/03/2024 21:10:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.6
24/03/2024 21:15:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.6
24/03/2024 21:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.6
24/03/2024 21:25:00 | 183 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.7
24/03/2024 21:30:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.7
24/03/2024 21:35:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.8
24/03/2024 21:40:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.8
24/03/2024 21:45:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.8
24/03/2024 21:50:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.8
24/03/2024 21:55:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 25.9
24/03/2024 22:00:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 22:05:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 22:10:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 22:15:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 22:20:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 25.9
24/03/2024 22:25:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 22:30:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 22:35:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26
24/03/2024 22:40:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 22:45:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 22:50:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 22:55:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.1
24/03/2024 23:00:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 23:05:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 23:10:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 23:15:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.2
24/03/2024 23:20:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 23:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 23:30:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 23:35:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 23:40:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.3
24/03/2024 23:45:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 23:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 26.4
24/03/2024 23:55:00 | 178 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 26.4

## 23.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
23/03/2024 00:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.7 | 4134.45 | 0 | 0 | 1.8993 | 6.9181 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
23/03/2024 00:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.7 |  | 31.8 | 29.8 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
23/03/2024 00:10:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.6
23/03/2024 00:15:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.6
23/03/2024 00:20:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.6
23/03/2024 00:25:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.5
23/03/2024 00:30:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.5
23/03/2024 00:35:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.5
23/03/2024 00:40:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.5
23/03/2024 00:45:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.4
23/03/2024 00:50:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.4
23/03/2024 00:55:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.4
23/03/2024 01:00:00 | 184.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.3
23/03/2024 01:05:00 | 182.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.3
23/03/2024 01:10:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.3
23/03/2024 01:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.2
23/03/2024 01:20:00 | 170 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.2
23/03/2024 01:25:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.2
23/03/2024 01:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30.2
23/03/2024 01:35:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30.1
23/03/2024 01:40:00 | 178 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30.1
23/03/2024 01:45:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30.1
23/03/2024 01:50:00 | 180 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30
23/03/2024 01:55:00 | 184.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30
23/03/2024 02:00:00 | 170 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 30
23/03/2024 02:05:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:10:00 | 181.5 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:20:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:25:00 | 170 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:30:00 | 166.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 02:35:00 | 170 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.8
23/03/2024 02:40:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.8
23/03/2024 02:45:00 | 155.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 02:50:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 02:55:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 03:00:00 | 155.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 03:05:00 | 157.4 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 03:10:00 | 158.6 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.6
23/03/2024 03:15:00 | 161.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.6
23/03/2024 03:20:00 | 168.9 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.6
23/03/2024 03:25:00 | 160.1 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.6
23/03/2024 03:30:00 | 163.9 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 29.5
23/03/2024 03:35:00 | 166.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 29.5
23/03/2024 03:40:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 29.5
23/03/2024 03:45:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 31.1
23/03/2024 03:50:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 31.7
23/03/2024 03:55:00 | 186.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:00:00 | 185.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:05:00 | 185.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:10:00 | 167.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:20:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:25:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:30:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:35:00 | 181.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:40:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:45:00 | 181.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:50:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 04:55:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:00:00 | 176.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:10:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:15:00 | 173.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:20:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:25:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:30:00 | 184.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:35:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:40:00 | 181.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.9
23/03/2024 05:45:00 | 173.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.8
23/03/2024 05:50:00 | 178 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.8
23/03/2024 05:55:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.7
23/03/2024 06:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.7
23/03/2024 06:05:00 | 183 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.7
23/03/2024 06:10:00 | 183.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.7
23/03/2024 06:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.7
23/03/2024 06:20:00 | 176.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.6
23/03/2024 06:25:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.6
23/03/2024 06:30:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.6
23/03/2024 06:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.5
23/03/2024 06:40:00 | 170 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.4
23/03/2024 06:45:00 | 185.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.3
23/03/2024 06:50:00 | 181.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.2
23/03/2024 06:55:00 | 170 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 31.5
23/03/2024 07:00:00 | 183.4 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 31.4
23/03/2024 07:05:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 31.4
23/03/2024 07:10:00 | 181.1 | 0 | 0 | 1.6 | 6.9 | 31.3
23/03/2024 07:15:00 | 170 | 0 | 0 | 1.6 | 6.9 | 31.2
23/03/2024 07:20:00 | 170 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 31.2
23/03/2024 07:25:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 31.2
23/03/2024 07:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.9
23/03/2024 07:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
23/03/2024 07:40:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.7
23/03/2024 07:45:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.6
23/03/2024 07:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.4
23/03/2024 07:55:00 | 183 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.3
23/03/2024 08:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.2
23/03/2024 08:05:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.1
23/03/2024 08:10:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.1
23/03/2024 08:15:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30
23/03/2024 08:20:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.9
23/03/2024 08:25:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.8
23/03/2024 08:30:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.7
23/03/2024 08:35:00 | 166.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.6
23/03/2024 08:40:00 | 161.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.5
23/03/2024 08:45:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.5
23/03/2024 08:50:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.3
23/03/2024 08:55:00 | 157.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.3
23/03/2024 09:00:00 | 158.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.2
23/03/2024 09:05:00 | 155.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.2
23/03/2024 09:10:00 | 156.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.2
23/03/2024 09:15:00 | 157.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29.1
23/03/2024 09:20:00 | 157.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 29
23/03/2024 09:25:00 | 163.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.9
23/03/2024 09:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.8
23/03/2024 09:35:00 | 181.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.8
23/03/2024 09:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.7
23/03/2024 09:45:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.6
23/03/2024 09:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.6
23/03/2024 09:55:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.5
23/03/2024 10:00:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.4
23/03/2024 10:05:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.3
23/03/2024 10:10:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.3
23/03/2024 10:15:00 | 182.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 28.2
23/03/2024 10:20:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 28.1
23/03/2024 10:25:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 28.1
23/03/2024 10:30:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 28
23/03/2024 10:35:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.9
23/03/2024 10:40:00 | 182.2 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.9
23/03/2024 10:45:00 | 176.1 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.8
23/03/2024 10:50:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.7
23/03/2024 10:55:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.7
23/03/2024 11:00:00 | 181.9 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.6
23/03/2024 11:05:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.6
23/03/2024 11:10:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.8 | 6.9 | 27.5
23/03/2024 11:15:00 | 177.7 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.5
23/03/2024 11:20:00 | 175.8 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.5
23/03/2024 11:25:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.4
23/03/2024 11:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.4
23/03/2024 11:35:00 | 178.4 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.3
23/03/2024 11:40:00 | 169.7 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.3
23/03/2024 11:45:00 | 179.6 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.2
23/03/2024 11:50:00 | 168.9 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.1
23/03/2024 11:55:00 | 176.1 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.1
23/03/2024 12:00:00 | 180 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27.1
23/03/2024 12:05:00 | 178.8 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 27
23/03/2024 12:10:00 | 170.4 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.9
23/03/2024 12:15:00 | 177.7 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.9
23/03/2024 12:20:00 | 180 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.8
23/03/2024 12:25:00 | 169.7 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.7
23/03/2024 12:30:00 | 179.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.7
23/03/2024 12:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.6
23/03/2024 12:40:00 | 169.3 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.6
23/03/2024 12:45:00 | 165.1 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.5
23/03/2024 12:50:00 | 162.4 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.5
23/03/2024 12:55:00 | 162.8 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.4
23/03/2024 13:00:00 | 166.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.4
23/03/2024 13:05:00 | 163.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.3
23/03/2024 13:10:00 | 162.8 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.3
23/03/2024 13:15:00 | 157.4 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.3
23/03/2024 13:20:00 | 166.2 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.2
23/03/2024 13:25:00 | 163.9 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.2
23/03/2024 13:30:00 | 166.6 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | 26.1
23/03/2024 13:35:00 | 158.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26.1
23/03/2024 13:40:00 | 157.8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26
23/03/2024 13:45:00 | 170.4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26
23/03/2024 13:50:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25.9
23/03/2024 13:55:00 | 180 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25.9
23/03/2024 14:00:00 | 177.3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25.9
23/03/2024 14:05:00 | 170 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.9
23/03/2024 14:10:00 | 177.7 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.9
23/03/2024 14:15:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.9
23/03/2024 14:20:00 | 178.4 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.8
23/03/2024 14:25:00 | 172.3 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.8
23/03/2024 14:30:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.8
23/03/2024 14:35:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.7
23/03/2024 14:40:00 | 181.1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.7
23/03/2024 14:45:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.7
23/03/2024 14:50:00 | 179.2 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.6
23/03/2024 14:55:00 | 171.2 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.6
23/03/2024 15:00:00 | 171.2 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.5
23/03/2024 15:05:00 | 172.3 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.5
23/03/2024 15:10:00 | 167 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.5
23/03/2024 15:15:00 | 165.5 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.5
23/03/2024 15:20:00 | 160.1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.4
23/03/2024 15:25:00 | 170.8 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.4
23/03/2024 15:30:00 | 160.1 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.4
23/03/2024 15:35:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.3
23/03/2024 15:40:00 | 156.7 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.3
23/03/2024 15:45:00 | 156.7 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 25.3
23/03/2024 15:50:00 | 167.4 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.3
23/03/2024 15:55:00 | 155.9 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.2
23/03/2024 16:00:00 | 157.8 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.2
23/03/2024 16:05:00 | 169.3 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.2
23/03/2024 16:10:00 | 172.3 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.1
23/03/2024 16:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.1
23/03/2024 16:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.1
23/03/2024 16:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25.1
23/03/2024 16:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25
23/03/2024 16:35:00 | 176.1 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25
23/03/2024 16:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25
23/03/2024 16:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.2 | 6.9 | 25
23/03/2024 16:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.9
23/03/2024 16:55:00 | 172.7 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.9
23/03/2024 17:00:00 | 178.8 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.9
23/03/2024 17:05:00 | 176.1 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.8
23/03/2024 17:10:00 | 179.6 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.9
23/03/2024 17:15:00 | 179.6 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.8
23/03/2024 17:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.8
23/03/2024 17:25:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.7
23/03/2024 17:30:00 | 176.5 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.7
23/03/2024 17:35:00 | 167.7 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.7
23/03/2024 17:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.4 | 6.9 | 24.7
23/03/2024 17:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.6
23/03/2024 17:50:00 | 169.7 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.6
23/03/2024 17:55:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.6
23/03/2024 18:00:00 | 168.9 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.5
23/03/2024 18:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.5
23/03/2024 18:10:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.4
23/03/2024 18:15:00 | 169.7 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.5
23/03/2024 18:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.4
23/03/2024 18:25:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.3
23/03/2024 18:30:00 | 179.2 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.3
23/03/2024 18:35:00 | 168.1 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.3
23/03/2024 18:40:00 | 177.3 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.3
23/03/2024 18:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 2.5 | 6.9 | 24.3
23/03/2024 18:50:00 | 168.9 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.2
23/03/2024 18:55:00 | 170.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.2
23/03/2024 19:00:00 | 169.7 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 19:05:00 | 175.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 19:10:00 | 178 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 19:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24
23/03/2024 19:20:00 | 180.7 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24
23/03/2024 19:25:00 | 182.6 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 19:30:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 19:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 19:40:00 | 170 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 19:45:00 | 181.1 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 19:50:00 | 175 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24
23/03/2024 19:55:00 | 183.4 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 23.9
23/03/2024 20:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24
23/03/2024 20:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24
23/03/2024 20:10:00 | 168.9 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24
23/03/2024 20:15:00 | 173.1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24
23/03/2024 20:20:00 | 183 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24
23/03/2024 20:25:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 20:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 20:35:00 | 171.9 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.1
23/03/2024 20:40:00 | 175.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.2
23/03/2024 20:45:00 | 163.6 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.2
23/03/2024 20:50:00 | 165.1 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24.2
23/03/2024 20:55:00 | 162.4 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24.2
23/03/2024 21:00:00 | 172.3 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24.2
23/03/2024 21:05:00 | 168.5 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | 24.2
23/03/2024 21:10:00 | 154.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.3
23/03/2024 21:15:00 | 165.8 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 24.3
23/03/2024 21:20:00 | 150.2 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 28.9
23/03/2024 21:25:00 | 150.6 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 32
23/03/2024 21:30:00 | 148.3 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 31.9
23/03/2024 21:35:00 | 150.2 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 32
23/03/2024 21:40:00 | 156.3 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.9
23/03/2024 21:45:00 | 167 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.8
23/03/2024 21:50:00 | 156.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.8
23/03/2024 21:55:00 | 163.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.7
23/03/2024 22:00:00 | 158.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.7
23/03/2024 22:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.7
23/03/2024 22:10:00 | 164.3 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.6
23/03/2024 22:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.5
23/03/2024 22:20:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.5
23/03/2024 22:25:00 | 183.8 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.4
23/03/2024 22:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.4
23/03/2024 22:35:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.4
23/03/2024 22:40:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.3
23/03/2024 22:45:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.3
23/03/2024 22:50:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.2
23/03/2024 22:55:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.2
23/03/2024 23:00:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.1
23/03/2024 23:05:00 | 178 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31.1
23/03/2024 23:10:00 | 183 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31
23/03/2024 23:15:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 31
23/03/2024 23:20:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.9
23/03/2024 23:25:00 | 184.9 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.9
23/03/2024 23:30:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8
23/03/2024 23:35:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8
23/03/2024 23:40:00 | 184.2 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8
23/03/2024 23:45:00 | 184.5 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8
23/03/2024 23:50:00 | 183 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8
23/03/2024 23:55:00 | 183.4 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 30.8

## 22.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
22/03/2024 00:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9 | 4123.125 | 0 | 0 | 0.93576 | 6.7924 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
22/03/2024 00:05:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9 |  | 46.5 | 30.4 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
22/03/2024 00:10:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:15:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:20:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:25:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:30:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:35:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:40:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 00:50:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
22/03/2024 00:55:00 | 183 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:00:00 | 178 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:05:00 | 183 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:10:00 | 170 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:15:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:20:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:25:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:30:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:35:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:40:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:45:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:50:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 01:55:00 | 180 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:00:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:05:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:10:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:15:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:20:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:25:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:30:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:35:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:45:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:50:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 02:55:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.8
22/03/2024 03:00:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:05:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:10:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:15:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:20:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:25:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 03:35:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 03:40:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 03:45:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 03:50:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 03:55:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:00:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:05:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:10:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 04:20:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:25:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:30:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 04:35:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.7
22/03/2024 04:40:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 04:45:00 | 183 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 04:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 04:55:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 05:00:00 | 175 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 05:05:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 05:10:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.6
22/03/2024 05:15:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 05:20:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 05:25:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 05:30:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 05:35:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 05:40:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 05:45:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 05:50:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 05:55:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:00:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:05:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 06:10:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 06:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:20:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:25:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:30:00 | 157.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:35:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 06:40:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.4
22/03/2024 06:45:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.3
22/03/2024 06:50:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 06:55:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31.1
22/03/2024 07:00:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 31
22/03/2024 07:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.8 | 30.9
22/03/2024 07:10:00 | 175 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 07:15:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 07:20:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.7
22/03/2024 07:25:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.6
22/03/2024 07:30:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 27.1
22/03/2024 07:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.4
22/03/2024 07:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 07:45:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 07:50:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 07:55:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.9
22/03/2024 08:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 08:05:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 08:10:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.7
22/03/2024 08:15:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.5
22/03/2024 08:20:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.5
22/03/2024 08:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.4
22/03/2024 08:30:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.4
22/03/2024 08:35:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 08:40:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.3
22/03/2024 08:45:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.3
22/03/2024 08:50:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 08:55:00 | 178 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 09:00:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 31
22/03/2024 09:05:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 09:10:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.8
22/03/2024 09:15:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.7
22/03/2024 09:20:00 | 167 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.6
22/03/2024 09:25:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.5
22/03/2024 09:30:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.4
22/03/2024 09:35:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.3
22/03/2024 09:40:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.2
22/03/2024 09:45:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.1
22/03/2024 09:50:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30.1
22/03/2024 09:55:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 30
22/03/2024 10:00:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.9
22/03/2024 10:05:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.8
22/03/2024 10:10:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.7
22/03/2024 10:15:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.6
22/03/2024 10:20:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.6
22/03/2024 10:25:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.5
22/03/2024 10:30:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.4
22/03/2024 10:35:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.3
22/03/2024 10:40:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.3
22/03/2024 10:45:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.2
22/03/2024 10:50:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.2
22/03/2024 10:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.1
22/03/2024 11:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29.1
22/03/2024 11:05:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 29
22/03/2024 11:10:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 28.9
22/03/2024 11:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 28.9
22/03/2024 11:20:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 28.8
22/03/2024 11:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.8 | 6.8 | 28.8
22/03/2024 11:30:00 | 170 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 28.7
22/03/2024 11:35:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 28.6
22/03/2024 11:40:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 28.6
22/03/2024 11:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 28.5
22/03/2024 11:50:00 | 176.1 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28.4
22/03/2024 11:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28.4
22/03/2024 12:00:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28.3
22/03/2024 12:05:00 | 168.9 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 28.3
22/03/2024 12:10:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 28.2
22/03/2024 12:15:00 | 180 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28.2
22/03/2024 12:20:00 | 180 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28.1
22/03/2024 12:25:00 | 180.3 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 28
22/03/2024 12:30:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 28
22/03/2024 12:35:00 | 173.9 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 27.9
22/03/2024 12:40:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.9
22/03/2024 12:45:00 | 170 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.9
22/03/2024 12:50:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.8
22/03/2024 12:55:00 | 180 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.8
22/03/2024 13:00:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.7
22/03/2024 13:05:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.7
22/03/2024 13:10:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.6
22/03/2024 13:15:00 | 171.2 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.6
22/03/2024 13:20:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.6
22/03/2024 13:25:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:30:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:35:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:40:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:45:00 | 163.2 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:50:00 | 163.2 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.5
22/03/2024 13:55:00 | 159.4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.4
22/03/2024 14:00:00 | 164.3 | 0 | 0 | 1.1 | 6.8 | 27.4
22/03/2024 14:05:00 | 167.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.4
22/03/2024 14:10:00 | 156.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.3
22/03/2024 14:15:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.3
22/03/2024 14:20:00 | 166.6 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.3
22/03/2024 14:25:00 | 156.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.2
22/03/2024 14:30:00 | 157.8 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.2
22/03/2024 14:35:00 | 163.9 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.2
22/03/2024 14:40:00 | 158.2 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8 | 27.1
22/03/2024 14:45:00 | 167.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27.1
22/03/2024 14:50:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27.1
22/03/2024 14:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27.1
22/03/2024 15:00:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27
22/03/2024 15:05:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27
22/03/2024 15:10:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27
22/03/2024 15:15:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 27
22/03/2024 15:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:25:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:30:00 | 160.1 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:35:00 | 156.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:40:00 | 165.1 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:45:00 | 152.9 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.9
22/03/2024 15:50:00 | 147.9 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.8
22/03/2024 15:55:00 | 158.2 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.8
22/03/2024 16:00:00 | 163.9 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.8
22/03/2024 16:05:00 | 156.3 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.8
22/03/2024 16:10:00 | 157.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.8
22/03/2024 16:15:00 | 157.4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.7
22/03/2024 16:20:00 | 154.8 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.7
22/03/2024 16:25:00 | 162 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.7
22/03/2024 16:30:00 | 170 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.7
22/03/2024 16:35:00 | 168.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.6
22/03/2024 16:40:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.6
22/03/2024 16:45:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.6
22/03/2024 16:50:00 | 175.8 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.6
22/03/2024 16:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:00:00 | 168.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:05:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:15:00 | 176.9 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:20:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.5
22/03/2024 17:25:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 26.4
22/03/2024 17:30:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 26.4
22/03/2024 17:35:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 26.3
22/03/2024 17:40:00 | 176.1 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.3
22/03/2024 17:45:00 | 176.5 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.3
22/03/2024 17:50:00 | 177.3 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.3
22/03/2024 17:55:00 | 179.2 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.3
22/03/2024 18:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.2
22/03/2024 18:05:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.2
22/03/2024 18:10:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 26.2
22/03/2024 18:15:00 | 180 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.2
22/03/2024 18:20:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.1
22/03/2024 18:25:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.1
22/03/2024 18:30:00 | 178 | 0 | 0 | 1.2 | 6.7 | 26.1
22/03/2024 18:35:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.3 | 6.7 | 26
22/03/2024 18:40:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.3 | 6.7 | 26
22/03/2024 18:45:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7 | 26
22/03/2024 18:50:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 18:55:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.5 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 19:00:00 | 181.9 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 19:05:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 19:10:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 19:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 19:20:00 | 181.9 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 19:25:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 19:30:00 | 186.8 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 25.8
22/03/2024 19:35:00 | 176.9 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 25.8
22/03/2024 19:40:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 25.8
22/03/2024 19:45:00 | 167.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 19:50:00 | 183 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 19:55:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 20:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 20:05:00 | 184.5 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 20:10:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 20:15:00 | 178 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.8
22/03/2024 20:20:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:25:00 | 173.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:30:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:35:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:40:00 | 183 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:45:00 | 169.7 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:50:00 | 183 | 0 | 0 | 1.7 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 20:55:00 | 179.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.7 | 26
22/03/2024 21:00:00 | 180.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.7 | 25.9
22/03/2024 21:05:00 | 183.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.7 | 26
22/03/2024 21:10:00 | 173.1 | 0 | 0 | 1.3 | 6.9 | 32
22/03/2024 21:15:00 | 184.2 | 0 | 0 | 1.5 | 6.9 | 32.1
22/03/2024 21:20:00 | 180 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 32
22/03/2024 21:25:00 | 178.8 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 32
22/03/2024 21:30:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.9
22/03/2024 21:35:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.8
22/03/2024 21:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.8
22/03/2024 21:45:00 | 168.1 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 21:50:00 | 166.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.7
22/03/2024 21:55:00 | 171.6 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 22:00:00 | 159.4 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 22:05:00 | 172.7 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.6
22/03/2024 22:10:00 | 162 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 22:15:00 | 173.5 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.5
22/03/2024 22:20:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.4
22/03/2024 22:25:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.6 | 6.8 | 31.4
22/03/2024 22:30:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.3
22/03/2024 22:35:00 | 167.7 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 22:40:00 | 161.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 22:45:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.2
22/03/2024 22:50:00 | 181.5 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.1
22/03/2024 22:55:00 | 182.6 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.1
22/03/2024 23:00:00 | 170.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31.1
22/03/2024 23:05:00 | 182.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31
22/03/2024 23:10:00 | 170.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 31
22/03/2024 23:15:00 | 171.9 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.9
22/03/2024 23:20:00 | 178.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 30.9
22/03/2024 23:25:00 | 183.8 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.9
22/03/2024 23:30:00 | 175.4 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
22/03/2024 23:35:00 | 172.3 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
22/03/2024 23:40:00 | 181.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
22/03/2024 23:45:00 | 180 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
22/03/2024 23:50:00 | 186.1 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.8
22/03/2024 23:55:00 | 174.2 | 0 | 0 | 1.7 | 6.9 | 30.7

## 21.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
21/03/2024 00:00:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9 | 4118.3917 | 0 | 0 | 0.44306 | 6.9507 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
21/03/2024 00:05:00 | 180 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9 |  | 43.1 | 22.1 |  | 7.3 | Phòng Thí nghiệm
21/03/2024 00:10:00 | 188.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:15:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 00:25:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:30:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:35:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:45:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 00:50:00 | 167 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 00:55:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 01:00:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:05:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:10:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:20:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:25:00 | 175 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.9
21/03/2024 01:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:40:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:45:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 01:50:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 01:55:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 02:00:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 02:05:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 02:10:00 | 163.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.8
21/03/2024 02:15:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:20:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:30:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:35:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:40:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 02:45:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 02:50:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 02:55:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:00:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:05:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:10:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:15:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:20:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 03:25:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 03:30:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 03:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 03:40:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 03:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 03:50:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 03:55:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:00:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.8
21/03/2024 04:05:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:10:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:15:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 04:20:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.7
21/03/2024 04:25:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:30:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:35:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:40:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:45:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:50:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 04:55:00 | 180 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:00:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.6
21/03/2024 05:05:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 05:10:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 05:15:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:20:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:25:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:35:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:40:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:45:00 | 189.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 05:50:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 05:55:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:00:00 | 162 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:05:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:10:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:20:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:25:00 | 150.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 06:35:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 06:40:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 06:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 06:50:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 06:55:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 07:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 07:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 07:10:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 07:15:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 07:20:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 07:25:00 | 188.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 07:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 07:35:00 | 175 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 07:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 07:45:00 | 163.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 07:50:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 07:55:00 | 153.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 08:00:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 08:05:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 08:10:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 08:15:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 31.2
21/03/2024 08:20:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 31.4
21/03/2024 08:25:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 31.4
21/03/2024 08:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 31.4
21/03/2024 08:35:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7.1 | 31.4
21/03/2024 08:40:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
21/03/2024 08:45:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
21/03/2024 08:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 08:55:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:00:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:05:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:10:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:15:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:20:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:25:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:30:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:35:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:40:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 09:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.5
21/03/2024 09:50:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.4
21/03/2024 09:55:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.4
21/03/2024 10:00:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 10:05:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.5
21/03/2024 10:10:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.6
21/03/2024 10:15:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.5
21/03/2024 10:20:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.5
21/03/2024 10:25:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.6
21/03/2024 10:30:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.6
21/03/2024 10:35:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 31.6
21/03/2024 10:40:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.6
21/03/2024 10:45:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.5
21/03/2024 10:50:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.4
21/03/2024 10:55:00 | 180 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.3
21/03/2024 11:00:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.2
21/03/2024 11:05:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 31.1
21/03/2024 11:10:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 31
21/03/2024 11:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 30.9
21/03/2024 11:20:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 30.9
21/03/2024 11:25:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.9
21/03/2024 11:30:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.8
21/03/2024 11:35:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.7
21/03/2024 11:40:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.7
21/03/2024 11:45:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 30.5
21/03/2024 11:50:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.5
21/03/2024 11:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.4
21/03/2024 12:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.3
21/03/2024 12:05:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.2
21/03/2024 12:10:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30.1
21/03/2024 12:15:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 30
21/03/2024 12:20:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 29.9
21/03/2024 12:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.8
21/03/2024 12:30:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.8
21/03/2024 12:35:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.7
21/03/2024 12:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.6
21/03/2024 12:45:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.5
21/03/2024 12:50:00 | 178 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.4
21/03/2024 12:55:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.3
21/03/2024 13:00:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 29.3
21/03/2024 13:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 29.2
21/03/2024 13:10:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.2
21/03/2024 13:15:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.2
21/03/2024 13:20:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.1
21/03/2024 13:25:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29
21/03/2024 13:30:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.9
21/03/2024 13:35:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.9
21/03/2024 13:40:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.8
21/03/2024 13:45:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.2
21/03/2024 13:50:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.1
21/03/2024 13:55:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29
21/03/2024 14:00:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29
21/03/2024 14:05:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.9
21/03/2024 14:10:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.8
21/03/2024 14:15:00 | 154.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.8
21/03/2024 14:20:00 | 147.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.7
21/03/2024 14:25:00 | 146.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.6
21/03/2024 14:30:00 | 167 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.6
21/03/2024 14:35:00 | 162 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.5
21/03/2024 14:40:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.5
21/03/2024 14:45:00 | 167 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.4
21/03/2024 14:50:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.3
21/03/2024 14:55:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.3
21/03/2024 15:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.2
21/03/2024 15:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28.1
21/03/2024 15:10:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28
21/03/2024 15:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 28
21/03/2024 15:20:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.9
21/03/2024 15:25:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.9
21/03/2024 15:30:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.8
21/03/2024 15:35:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.7
21/03/2024 15:40:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.6
21/03/2024 15:45:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
21/03/2024 15:50:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
21/03/2024 15:55:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.5
21/03/2024 16:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.4
21/03/2024 16:05:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.4
21/03/2024 16:10:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.3
21/03/2024 16:15:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.2
21/03/2024 16:20:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 27.1
21/03/2024 16:25:00 | 167 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 29.4
21/03/2024 16:30:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 31.4
21/03/2024 16:35:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 31.9
21/03/2024 16:40:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.1
21/03/2024 16:45:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
21/03/2024 16:50:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
21/03/2024 16:55:00 | 170 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
21/03/2024 17:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 32.2
21/03/2024 17:05:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 32.2
21/03/2024 17:10:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:15:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:20:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:25:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:30:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:35:00 | 175 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:40:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:45:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:50:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 17:55:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 18:00:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 18:05:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 18:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 18:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32.1
21/03/2024 18:20:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32
21/03/2024 18:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 32
21/03/2024 18:30:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.9
21/03/2024 18:35:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.9
21/03/2024 18:40:00 | 167 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.8
21/03/2024 18:45:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.8
21/03/2024 18:50:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.7
21/03/2024 18:55:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.7
21/03/2024 19:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 31.6
21/03/2024 19:05:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 19:10:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 19:15:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 19:20:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 19:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 19:30:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 19:35:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.3
21/03/2024 19:40:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.4
21/03/2024 19:45:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.5
21/03/2024 19:50:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 19:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.6
21/03/2024 20:00:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 20:05:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 20:10:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 20:15:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 20:20:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.7
21/03/2024 20:25:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 20:30:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 20:35:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 20:40:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 20:45:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 20:50:00 | 162 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 20:55:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:00:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.8
21/03/2024 21:05:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:10:00 | 159 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 31.9
21/03/2024 21:20:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:25:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32
21/03/2024 21:30:00 | 152.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:35:00 | 159 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:40:00 | 147.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:45:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 21:50:00 | 149.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32
21/03/2024 21:55:00 | 153.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.9
21/03/2024 22:00:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 32
21/03/2024 22:05:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 32
21/03/2024 22:10:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 32
21/03/2024 22:15:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.9
21/03/2024 22:20:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 32
21/03/2024 22:25:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 22:30:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 22:35:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 32
21/03/2024 22:40:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 22:45:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 22:50:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 22:55:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:00:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:05:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:10:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:15:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:20:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:25:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:40:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.9
21/03/2024 23:45:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 31.9
21/03/2024 23:50:00 | 183.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
21/03/2024 23:55:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 31.9
2023-10-23
2023-10-23 00:05
2023-10-23 00:10
2023-10-23 00:15
2023-10-23 00:20
2023-10-23 00:25
2023-10-23 00:30
2023-10-23 00:35
2023-10-23 00:40
2023-10-23 00:45
2023-10-23 00:50
2023-10-23 00:55
2023-10-23 01:00
2023-10-23 01:05
2023-10-23 01:10
2023-10-23 01:15
2023-10-23 01:20
2023-10-23 01:25
2023-10-23 01:30
2023-10-23 01:35
2023-10-23 01:40
2023-10-23 01:45
2023-10-23 01:50
2023-10-23 01:55
2023-10-23 02:00
2023-10-23 02:05
2023-10-23 02:10
2023-10-23 02:15
2023-10-23 02:20
2023-10-23 02:25
2023-10-23 02:30
2023-10-23 02:35
2023-10-23 02:40
2023-10-23 02:45
2023-10-23 02:50
2023-10-23 02:55
2023-10-23 03:00
2023-10-23 03:05
2023-10-23 03:10
2023-10-23 03:15
2023-10-23 03:20
2023-10-23 03:25
2023-10-23 03:30
2023-10-23 03:35
2023-10-23 03:40
2023-10-23 03:45
2023-10-23 03:50
2023-10-23 03:55
2023-10-23 04:00
2023-10-23 04:05
2023-10-23 04:10
2023-10-23 04:15
2023-10-23 04:20
2023-10-23 04:25
2023-10-23 04:30
2023-10-23 04:35
2023-10-23 04:40
2023-10-23 04:45
2023-10-23 04:50
2023-10-23 04:55
2023-10-23 05:00
2023-10-23 05:05
2023-10-23 05:10
2023-10-23 05:15
2023-10-23 05:20
2023-10-23 05:25
2023-10-23 05:30
2023-10-23 05:35
2023-10-23 05:40
2023-10-23 05:45
2023-10-23 05:50
2023-10-23 05:55
2023-10-23 06:00
2023-10-23 06:05
2023-10-23 06:10
2023-10-23 06:15
2023-10-23 06:20
2023-10-23 06:25
2023-10-23 06:30
2023-10-23 06:35
2023-10-23 06:40
2023-10-23 06:45
2023-10-23 06:50
2023-10-23 06:55
2023-10-23 07:00
2023-10-23 07:05
2023-10-23 07:10
2023-10-23 07:15
2023-10-23 07:20
2023-10-23 07:25
2023-10-23 07:30
2023-10-23 07:35
2023-10-23 07:40
2023-10-23 07:45
2023-10-23 07:50
2023-10-23 07:55
2023-10-23 08:00
2023-10-23 08:05
2023-10-23 08:10
2023-10-23 08:15
2023-10-23 08:20
2023-10-23 08:25
2023-10-23 08:30
2023-10-23 08:35
2023-10-23 08:40
2023-10-23 08:45
2023-10-23 08:50
2023-10-23 08:55
2023-10-23 09:00
2023-10-23 09:05
2023-10-23 09:10
2023-10-23 09:15
2023-10-23 09:20
2023-10-23 09:25
2023-10-23 09:30
2023-10-23 09:35
2023-10-23 09:40
2023-10-23 09:45
2023-10-23 09:50
2023-10-23 09:55
2023-10-23 10:00
2023-10-23 10:05
2023-10-23 10:10
2023-10-23 10:15
2023-10-23 10:20
2023-10-23 10:25
2023-10-23 10:30
2023-10-23 10:35
2023-10-23 10:40
2023-10-23 10:45
2023-10-23 10:50
2023-10-23 10:55
2023-10-23 11:00
2023-10-23 11:05
2023-10-23 11:10
2023-10-23 11:15
2023-10-23 11:20
2023-10-23 11:25
2023-10-23 11:30
2023-10-23 11:35
2023-10-23 11:40
2023-10-23 11:45
2023-10-23 11:50
2023-10-23 11:55
2023-10-23 12:00
2023-10-23 12:05
2023-10-23 12:10
2023-10-23 12:15
2023-10-23 12:20
2023-10-23 12:25
2023-10-23 12:30
2023-10-23 12:35
2023-10-23 12:40
2023-10-23 12:45
2023-10-23 12:50
2023-10-23 12:55
2023-10-23 13:00
2023-10-23 13:05
2023-10-23 13:10
2023-10-23 13:15
2023-10-23 13:20
2023-10-23 13:25
2023-10-23 13:30
2023-10-23 13:35
2023-10-23 13:40
2023-10-23 13:45
2023-10-23 13:50
2023-10-23 13:55
2023-10-23 14:00
2023-10-23 14:05
2023-10-23 14:10
2023-10-23 14:15
2023-10-23 14:20
2023-10-23 14:25
2023-10-23 14:30
2023-10-23 14:35
2023-10-23 14:40
2023-10-23 14:45
2023-10-23 14:50
2023-10-23 14:55
2023-10-23 15:00
2023-10-23 15:05
2023-10-23 15:10
2023-10-23 15:15
2023-10-23 15:20
2023-10-23 15:25
2023-10-23 15:30
2023-10-23 15:35
2023-10-23 15:40
2023-10-23 15:45
2023-10-23 15:50
2023-10-23 15:55
2023-10-23 16:00
2023-10-23 16:05
2023-10-23 16:10
2023-10-23 16:15
2023-10-23 16:20
2023-10-23 16:25
2023-10-23 16:30
2023-10-23 16:35
2023-10-23 16:40
2023-10-23 16:45
2023-10-23 16:50
2023-10-23 16:55
2023-10-23 17:00
2023-10-23 17:05
2023-10-23 17:10
2023-10-23 17:15
2023-10-23 17:20
2023-10-23 17:25
2023-10-23 17:30
2023-10-23 17:35
2023-10-23 17:40
2023-10-23 17:45
2023-10-23 17:50
2023-10-23 17:55
2023-10-23 18:00
2023-10-23 18:05
2023-10-23 18:10
2023-10-23 18:15
2023-10-23 18:20
2023-10-23 18:25
2023-10-23 18:30
2023-10-23 18:35
2023-10-23 18:40
2023-10-23 18:45
2023-10-23 18:50
2023-10-23 18:55
2023-10-23 19:00
2023-10-23 19:05
2023-10-23 19:10
2023-10-23 19:15
2023-10-23 19:20
2023-10-23 19:25
2023-10-23 19:30
2023-10-23 19:35
2023-10-23 19:40
2023-10-23 19:45
2023-10-23 19:50
2023-10-23 19:55
2023-10-23 20:00
2023-10-23 20:05
2023-10-23 20:10
2023-10-23 20:15
2023-10-23 20:20
2023-10-23 20:25
2023-10-23 20:30
2023-10-23 20:35
2023-10-23 20:40
2023-10-23 20:45
2023-10-23 20:50
2023-10-23 20:55
2023-10-23 21:00
2023-10-23 21:05
2023-10-23 21:10
2023-10-23 21:15
2023-10-23 21:20
2023-10-23 21:25
2023-10-23 21:30
2023-10-23 21:35
2023-10-23 21:40
2023-10-23 21:45
2023-10-23 21:50
2023-10-23 21:55
2023-10-23 22:00
2023-10-23 22:05
2023-10-23 22:10
2023-10-23 22:15
2023-10-23 22:20
2023-10-23 22:25
2023-10-23 22:30
2023-10-23 22:35
2023-10-23 22:40
2023-10-23 22:45
2023-10-23 22:50
2023-10-23 22:55
2023-10-23 23:00
2023-10-23 23:05
2023-10-23 23:10
2023-10-23 23:15
2023-10-23 23:20
2023-10-23 23:25
2023-10-23 23:30
2023-10-23 23:35
2023-10-23 23:40
2023-10-23 23:45
2023-10-23 23:50
2023-10-23 23:55

## 20.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
20/03/2024 00:00:00 | 171.9 | 19.2 | 42.1 | 0.5 | 7.2 | 31.5 | 4079.225 | 8.9542 | 10.6684 | 0.34097 | 7.2028 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
20/03/2024 00:05:00 | 173.9 | 31.8 | 37 | 0.5 | 7.2 | 31.6 |  | 37.5 | 31.5 |  | 7.4 | Phòng Thí nghiệm
20/03/2024 00:10:00 | 175.4 | 11 | 39.6 | 0.6 | 7.2 | 31.4
20/03/2024 00:15:00 | 185.7 | 30.1 | 39 | 0.5 | 7.2 | 30.2
20/03/2024 00:20:00 | 171.9 | 15.1 | 38.7 | 0.4 | 7.2 | 31.5
20/03/2024 00:25:00 | 179.6 | 27.2 | 36.2 | 0.5 | 7.1 | 31.6
20/03/2024 00:30:00 | 173.1 | 24 | 39.1 | 0.3 | 7.1 | 31.7
20/03/2024 00:35:00 | 173.9 | 19.3 | 35.7 | 0.4 | 7.1 | 31.6
20/03/2024 00:40:00 | 175 | 27.3 | 37.4 | 0.4 | 7.1 | 31
20/03/2024 00:45:00 | 184.2 | 33.7 | 37.6 | 0.4 | 7 | 31.6
20/03/2024 00:50:00 | 185.3 | 25.5 | 38.1 | 0.4 | 7.1 | 31.5
20/03/2024 00:55:00 | 182.6 | 10.6 | 37.2 | 0.4 | 7.3 | 28.4
20/03/2024 01:00:00 | 169.3 | 30 | 36.8 | 0.4 | 7.4 | 27.5
20/03/2024 01:05:00 | 177.7 | 2.7 | 38.2 | 0.4 | 7.5 | 27.4
20/03/2024 01:10:00 | 188.7 | 29.3 | 34.7 | 0.4 | 7.6 | 27.5
20/03/2024 01:15:00 | 178.4 | 22.2 | 39.4 | 0.4 | 7.6 | 27.5
20/03/2024 01:20:00 | 184.9 | 23.2 | 35.5 | 0.4 | 7.6 | 27.1
20/03/2024 01:25:00 | 184.2 | 27.1 | 35.7 | 0.4 | 7.6 | 27.3
20/03/2024 01:30:00 | 182.6 | 20.6 | 34.3 | 0.4 | 7.6 | 27.2
20/03/2024 01:35:00 | 180.7 | 28.9 | 36.7 | 0.5 | 7.6 | 27.2
20/03/2024 01:40:00 | 193.3 | 41.9 | 35.4 | 0.5 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 01:45:00 | 196.7 | 17.8 | 38.4 | 0.5 | 7.7 | 27.3
20/03/2024 01:50:00 | 184.5 | 39 | 38.6 | 0.5 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 01:55:00 | 193.3 | 26.1 | 38.3 | 0.6 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:00:00 | 196.7 | 33.3 | 38.9 | 0.6 | 7.7 | 28.2
20/03/2024 02:05:00 | 195.2 | 20.4 | 34.8 | 0.6 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:10:00 | 181.1 | 18.2 | 38.5 | 0.6 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:15:00 | 186.4 | 28.5 | 36.7 | 0.6 | 7.7 | 27.3
20/03/2024 02:20:00 | 186.1 | 7 | 34.1 | 0.6 | 7.7 | 27.6
20/03/2024 02:25:00 | 195.2 | 42.9 | 38.6 | 0.5 | 7.7 | 27.7
20/03/2024 02:30:00 | 181.1 | 8.3 | 37.3 | 0.5 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:35:00 | 197.1 | 0.2 | 34.5 | 0.5 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:40:00 | 183.8 | 26.7 | 33.7 | 0.5 | 7.8 | 28.7
20/03/2024 02:45:00 | 174.6 | 21 | 33 | 0.5 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 02:50:00 | 191.4 | 44.5 | 35.3 | 0.5 | 7.8 | 27.9
20/03/2024 02:55:00 | 193.3 | 17.4 | 33.9 | 0.5 | 7.7 | 27.7
20/03/2024 03:00:00 | 189.1 | 31.9 | 36.5 | 0.5 | 7.8 | 27.7
20/03/2024 03:05:00 | 196.4 | 31.7 | 37.2 | 0.5 | 7.8 | 27.5
20/03/2024 03:10:00 | 185.3 | 25.4 | 37.2 | 0.8 | 7.7 | 29.1
20/03/2024 03:15:00 | 175 | 28.4 | 38.9 | 0.5 | 7.1 | 31.2
20/03/2024 03:20:00 | 189.1 | 21 | 36.5 | 0.6 | 7.1 | 31.5
20/03/2024 03:25:00 | 186.1 | 37.2 | 34.6 | 0.5 | 7.2 | 30.7
20/03/2024 03:30:00 | 190.6 | 0 | 30.5 | 0.5 | 7.1 | 31.5
20/03/2024 03:35:00 | 187.6 | 40.1 | 34.8 | 0.5 | 7.1 | 31.6
20/03/2024 03:40:00 | 183.4 | 7.4 | 32.1 | 0.5 | 7.3 | 28
20/03/2024 03:45:00 | 181.5 | 24.6 | 35.4 | 0.5 | 7.4 | 27.7
20/03/2024 03:50:00 | 194.5 | 4.9 | 33.8 | 0.5 | 7.5 | 28.3
20/03/2024 03:55:00 | 195.2 | 21.3 | 34.9 | 0.5 | 7.5 | 27.3
20/03/2024 04:00:00 | 192.9 | 16.5 | 37 | 0.5 | 7.6 | 27.4
20/03/2024 04:05:00 | 195.2 | 12.6 | 33 | 0.5 | 7.6 | 27.7
20/03/2024 04:10:00 | 191 | 21.9 | 34.3 | 0.5 | 7.6 | 28.1
20/03/2024 04:15:00 | 193.7 | 8.7 | 38.2 | 0.5 | 7.6 | 27.5
20/03/2024 04:20:00 | 191.4 | 9.9 | 35.7 | 0.5 | 7.6 | 27.3
20/03/2024 04:25:00 | 183.8 | 4.5 | 37.7 | 0.5 | 7.6 | 28.5
20/03/2024 04:30:00 | 187.2 | 20.9 | 36.8 | 0.5 | 7.6 | 27.5
20/03/2024 04:35:00 | 196 | 22.6 | 32.7 | 0.5 | 7.6 | 27.5
20/03/2024 04:40:00 | 175.8 | 12.1 | 36.7 | 0.6 | 7.6 | 28.1
20/03/2024 04:45:00 | 194.8 | 23 | 40.9 | 0.5 | 7.6 | 27.7
20/03/2024 04:50:00 | 180 | 44.4 | 36.4 | 0.6 | 7.6 | 28
20/03/2024 04:55:00 | 185.3 | 12.6 | 39.5 | 0.6 | 7.6 | 27.8
20/03/2024 05:00:00 | 192.9 | 33.2 | 39.9 | 0.5 | 7.6 | 27.7
20/03/2024 05:05:00 | 184.9 | 17.4 | 36.4 | 0.5 | 7.7 | 28.2
20/03/2024 05:10:00 | 187.2 | 16.1 | 35.6 | 0.6 | 7.7 | 28.7
20/03/2024 05:15:00 | 184.2 | 14 | 39.3 | 0.5 | 7.7 | 27.6
20/03/2024 05:20:00 | 189.5 | 20.8 | 36.4 | 0.5 | 7.7 | 27.4
20/03/2024 05:25:00 | 188.3 | 48.7 | 35.5 | 0.5 | 7.7 | 27.6
20/03/2024 05:30:00 | 175 | 15.3 | 36.9 | 0.6 | 7.7 | 27.5
20/03/2024 05:35:00 | 180.3 | 34 | 41.7 | 0.6 | 7.7 | 27.3
20/03/2024 05:40:00 | 160.9 | 21.7 | 36.4 | 0.6 | 7.5 | 31.1
20/03/2024 05:45:00 | 166.2 | 36.5 | 39.6 | 0.5 | 7.2 | 31.4
20/03/2024 05:50:00 | 156.7 | 33.6 | 37.4 | 0.5 | 7.5 | 31.3
20/03/2024 05:55:00 | 171.6 | 16.8 | 36.7 | 0.5 | 7.5 | 31.3
20/03/2024 06:00:00 | 165.8 | 27.5 | 37.5 | 0.5 | 7.5 | 31.2
20/03/2024 06:05:00 | 182.2 | 9.7 | 38.9 | 0.4 | 7.3 | 31.4
20/03/2024 06:10:00 | 163.2 | 18.3 | 37.2 | 0.4 | 7.3 | 31.3
20/03/2024 06:15:00 | 155.9 | 32.4 | 39.2 | 0.4 | 7.2 | 31.4
20/03/2024 06:20:00 | 157.8 | 29.9 | 37.6 | 0.4 | 7.2 | 31.3
20/03/2024 06:25:00 | 152.5 | 25 | 38.2 | 0.4 | 7.4 | 31.2
20/03/2024 06:30:00 | 159 | 29.9 | 37.2 | 0.3 | 7.4 | 31.2
20/03/2024 06:35:00 | 159.7 | 47.6 | 15.6 | 0.3 | 7.4 | 31.2
20/03/2024 06:40:00 | 170 | 50.9 | 23 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 06:45:00 | 168.9 | 54.6 | 15.5 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 06:50:00 | 147.2 | 21.3 | 11.3 | 0.3 | 7.4 | 31.2
20/03/2024 06:55:00 | 151.8 | 40.5 | 4.4 | 0.3 | 7.3 | 31.1
20/03/2024 07:00:00 | 172.3 | 57.5 | 6.5 | 0.3 | 7.3 | 31.2
20/03/2024 07:05:00 | 173.9 | 25.3 | 4.8 | 0.3 | 7.2 | 31.2
20/03/2024 07:10:00 | 171.9 | 26 | 8.1 | 0.3 | 7.3 | 31.1
20/03/2024 07:15:00 | 160.9 | 41.7 | 2.8 | 0.3 | 7.3 | 31.1
20/03/2024 07:20:00 | 157.8 | 24.2 | 3.5 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 07:25:00 | 167.4 | 19 | 4.4 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 07:30:00 | 171.6 | 10.5 | 8.8 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 07:35:00 | 170 | 34.9 | 5.1 | 0.3 | 7.4 | 31.1
20/03/2024 07:40:00 | 153.7 | 45.5 | 4.5 | 0.3 | 7.5 | 31.1
20/03/2024 07:45:00 | 167.7 | 4.4 | 4.1 | 0.3 | 7.5 | 31.1
20/03/2024 07:50:00 | 173.1 | 51.6 | 3.8 | 0.3 | 7.6 | 31.1
20/03/2024 07:55:00 | 165.8 | 53.2 | 5.8 | 0.3 | 7.7 | 31.1
20/03/2024 08:00:00 | 162.4 | 27.9 | 5.2 | 0.3 | 7.8 | 31.1
20/03/2024 08:05:00 | 153.3 | 48.3 | 3.9 | 0.3 | 7.8 | 31.1
20/03/2024 08:10:00 | 165.8 | 46.7 | 5.8 | 0.3 | 7.8 | 31.2
20/03/2024 08:15:00 | 154.8 | 20.6 | 9.2 | 0.3 | 7.8 | 31.1
20/03/2024 08:20:00 | 165.1 | 10.2 | 8.5 | 0.3 | 7.8 | 31.2
20/03/2024 08:25:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 31.1
20/03/2024 08:30:00 | 162 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 08:35:00 | 153.3 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 08:40:00 | 153.3 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 08:45:00 | 153.3 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 08:50:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 08:55:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:00:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:05:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:10:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:15:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:20:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:25:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:30:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:35:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:40:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:45:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:50:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 09:55:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 10:00:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 10:05:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 31.2
20/03/2024 10:10:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 8 | 31.2
20/03/2024 10:15:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 31.2
20/03/2024 10:20:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 31.5
20/03/2024 10:25:00 | 154.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.5
20/03/2024 10:30:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.5
20/03/2024 10:35:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 10:40:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 10:45:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.6
20/03/2024 10:50:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.6
20/03/2024 10:55:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:00:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:05:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:10:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:15:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:20:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.7
20/03/2024 11:25:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.8
20/03/2024 11:30:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.8
20/03/2024 11:35:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.8
20/03/2024 11:40:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.8
20/03/2024 11:45:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.9
20/03/2024 11:50:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.9
20/03/2024 11:55:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.9
20/03/2024 12:00:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:05:00 | 163.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:10:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 12:15:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:20:00 | 162 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:25:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:30:00 | 153.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:35:00 | 147.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 12:40:00 | 163.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 12:45:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:50:00 | 139.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.7 | 32
20/03/2024 12:55:00 | 137.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 13:00:00 | 144.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 13:05:00 | 151 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
20/03/2024 13:10:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:15:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:20:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:25:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:30:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:35:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:40:00 | 149.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 31.2
20/03/2024 13:45:00 | 140.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 30.3
20/03/2024 13:50:00 | 135 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 30.3
20/03/2024 13:55:00 | 138 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 30.1
20/03/2024 14:00:00 | 141.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 30.1
20/03/2024 14:05:00 | 141.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 29.9
20/03/2024 14:10:00 | 136.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 29.8
20/03/2024 14:15:00 | 143 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29.7
20/03/2024 14:20:00 | 134.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 29.6
20/03/2024 14:25:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 29.5
20/03/2024 14:30:00 | 138.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29.4
20/03/2024 14:35:00 | 135.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29.3
20/03/2024 14:40:00 | 144.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29.2
20/03/2024 14:45:00 | 136.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29.1
20/03/2024 14:50:00 | 143.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29
20/03/2024 14:55:00 | 141.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 29
20/03/2024 15:00:00 | 141.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.9
20/03/2024 15:05:00 | 141.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.7
20/03/2024 15:10:00 | 141.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.7
20/03/2024 15:15:00 | 140.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.6
20/03/2024 15:20:00 | 132.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.5
20/03/2024 15:25:00 | 143 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.4
20/03/2024 15:30:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.6 | 28.5
20/03/2024 15:35:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 28.5
20/03/2024 15:40:00 | 158.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 28.5
20/03/2024 15:45:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.6
20/03/2024 15:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20/03/2024 15:55:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
20/03/2024 16:00:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.7
20/03/2024 16:05:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.9
20/03/2024 16:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.1
20/03/2024 16:15:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.1
20/03/2024 16:20:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.2
20/03/2024 16:25:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 32.4
20/03/2024 16:30:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 16:35:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.5
20/03/2024 16:40:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.5
20/03/2024 16:45:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.6
20/03/2024 16:50:00 | 171.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.6
20/03/2024 16:55:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.6
20/03/2024 17:00:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.5
20/03/2024 17:05:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.5
20/03/2024 17:10:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.5
20/03/2024 17:15:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:20:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:30:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:35:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:40:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:45:00 | 184.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.4
20/03/2024 17:50:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32.3
20/03/2024 17:55:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.3
20/03/2024 18:00:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.3
20/03/2024 18:05:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.2
20/03/2024 18:10:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.2
20/03/2024 18:15:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.1
20/03/2024 18:20:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.1
20/03/2024 18:25:00 | 170 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.1
20/03/2024 18:30:00 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32.1
20/03/2024 18:35:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32.1
20/03/2024 18:40:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32.1
20/03/2024 18:45:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 32.1
20/03/2024 18:50:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 18:55:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 19:00:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 19:05:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 19:10:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 19:15:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 19:20:00 | 191.8 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:25:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 19:30:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:35:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:40:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:45:00 | 167 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:50:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 19:55:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:00:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:05:00 | 170 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:10:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:15:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 20:20:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:25:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:30:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:35:00 | 159 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:40:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32.1
20/03/2024 20:45:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32.1
20/03/2024 20:50:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 20:55:00 | 192.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:00:00 | 180 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:05:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:10:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:15:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:20:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:25:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:30:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:35:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:40:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:45:00 | 180 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:50:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 21:55:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:00:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:05:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:10:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:15:00 | 156.3 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:20:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:25:00 | 160.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 22:30:00 | 160.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 32
20/03/2024 22:35:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:40:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 22:45:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 32
20/03/2024 22:50:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 22:55:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.2 | 7.2 | 31.9
20/03/2024 23:00:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:05:00 | 170 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:10:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:15:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:20:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:25:00 | 178 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:30:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:35:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:40:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:45:00 | 167 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:50:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9
20/03/2024 23:55:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.2 | 7.1 | 31.9

## 19.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
19/03/2024 00:00:00 | 168.9 | 28.9 | 0 | 0.3 | 7 | 31.4 | 4272.4 | 37.9538 | 11.7406 | 0.33889 | 6.8271 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
19/03/2024 00:05:00 | 168.9 | 18.3 | 3.6 | 0.3 | 7 | 31.4 |  | 39.8 | 28.6 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
19/03/2024 00:10:00 | 161.3 | 21.6 | 0.5 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 00:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 31.3
19/03/2024 00:20:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:25:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:30:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:35:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:40:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:45:00 | 155.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:50:00 | 163.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
19/03/2024 00:55:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
19/03/2024 01:00:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
19/03/2024 01:05:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.2
19/03/2024 01:10:00 | 185.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 31.2
19/03/2024 01:15:00 | 185.3 | 31.1 | 0 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 01:20:00 | 169.7 | 36.8 | 1.3 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 01:25:00 | 180.7 | 57.8 | 3.7 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 01:30:00 | 173.9 | 11.6 | 5.1 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 01:35:00 | 175.4 | 21.1 | 5.4 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 01:40:00 | 180.3 | 15 | 0.4 | 0.4 | 7 | 31
19/03/2024 01:45:00 | 169.3 | 46.3 | 6.8 | 0.4 | 7 | 31
19/03/2024 01:50:00 | 168.1 | 37.9 | 0.6 | 0.4 | 7 | 31
19/03/2024 01:55:00 | 185.7 | 43.4 | 2.3 | 0.4 | 7 | 31
19/03/2024 02:00:00 | 181.9 | 49 | 1.4 | 0.4 | 7 | 31
19/03/2024 02:05:00 | 175 | 0 | 1.6 | 0.4 | 7 | 30.9
19/03/2024 02:10:00 | 177.3 | 36.2 | 6.8 | 0.4 | 7 | 30.9
19/03/2024 02:15:00 | 170.8 | 53.2 | 0 | 0.4 | 7 | 30.9
19/03/2024 02:20:00 | 180 | 33.4 | 5.2 | 0.4 | 7 | 30.9
19/03/2024 02:25:00 | 181.5 | 18.1 | 0 | 0.4 | 7 | 30.9
19/03/2024 02:30:00 | 180 | 18.2 | 0 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 02:35:00 | 173.9 | 26.8 | 3.1 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 02:40:00 | 175.4 | 43.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 02:45:00 | 186.4 | 45.3 | 7.8 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 02:50:00 | 186.1 | 59.4 | 2.8 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 02:55:00 | 171.6 | 23 | 1.4 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:00:00 | 168.5 | 50.6 | 3.6 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:05:00 | 170.8 | 24.7 | 7.3 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:10:00 | 165.1 | 43.6 | 6 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:15:00 | 181.1 | 28.3 | 7.2 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:20:00 | 194.1 | 56.5 | 1.4 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:25:00 | 170.4 | 57.1 | 8.2 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:30:00 | 170 | 34 | 6 | 0.4 | 7 | 30.8
19/03/2024 03:35:00 | 167.4 | 47.6 | 8.6 | 0.4 | 7 | 30.7
19/03/2024 03:40:00 | 178 | 46.4 | 7.5 | 0.4 | 7 | 30.7
19/03/2024 03:45:00 | 181.9 | 30.7 | 9.8 | 0.4 | 7 | 30.7
19/03/2024 03:50:00 | 173.5 | 46.1 | 5.5 | 0.4 | 7 | 30.7
19/03/2024 03:55:00 | 167 | 54.9 | 14.4 | 0.4 | 7 | 30.6
19/03/2024 04:00:00 | 186.4 | 74.9 | 12.2 | 0.4 | 7 | 30.6
19/03/2024 04:05:00 | 185.7 | 49.2 | 9.3 | 0.4 | 7 | 30.6
19/03/2024 04:10:00 | 175.4 | 45.7 | 14.4 | 0.4 | 7 | 30.6
19/03/2024 04:15:00 | 186.1 | 46.2 | 12.7 | 0.4 | 7 | 30.6
19/03/2024 04:20:00 | 171.6 | 64.1 | 12.8 | 0.4 | 7 | 30.5
19/03/2024 04:25:00 | 167.7 | 52.5 | 11.1 | 0.4 | 7 | 30.5
19/03/2024 04:30:00 | 168.9 | 22.2 | 12.2 | 0.4 | 7 | 30.5
19/03/2024 04:35:00 | 183.4 | 38 | 15.4 | 0.4 | 7 | 30.4
19/03/2024 04:40:00 | 171.2 | 39.6 | 16.3 | 0.4 | 7 | 30.4
19/03/2024 04:45:00 | 179.6 | 52.3 | 11.8 | 0.4 | 7 | 30.4
19/03/2024 04:50:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 30.4
19/03/2024 04:55:00 | 171.2 | 76.5 | 17.7 | 0.4 | 7 | 30.4
19/03/2024 05:00:00 | 168.9 | 42.5 | 14.7 | 0.4 | 7 | 30.3
19/03/2024 05:05:00 | 180.3 | 58.9 | 13.3 | 0.4 | 7 | 30.3
19/03/2024 05:10:00 | 167 | 36.4 | 12.6 | 0.4 | 7 | 30.1
19/03/2024 05:15:00 | 171.2 | 51.3 | 13.6 | 0.4 | 7 | 30.1
19/03/2024 05:20:00 | 169.7 | 51.2 | 11.9 | 0.4 | 7 | 30.1
19/03/2024 05:25:00 | 184.5 | 52.3 | 12.6 | 0.4 | 7 | 30.1
19/03/2024 05:30:00 | 180 | 58.3 | 16.5 | 0.4 | 7 | 30.1
19/03/2024 05:35:00 | 169.7 | 45.5 | 14 | 0.4 | 7 | 30
19/03/2024 05:40:00 | 179.2 | 48.1 | 13.3 | 0.4 | 7 | 30
19/03/2024 05:45:00 | 178.4 | 65.6 | 16.6 | 0.4 | 7 | 30
19/03/2024 05:50:00 | 167 | 45.7 | 16 | 0.4 | 7 | 30
19/03/2024 05:55:00 | 153.3 | 46.1 | 13.6 | 0.4 | 7 | 29.9
19/03/2024 06:00:00 | 162.4 | 40.4 | 12.8 | 0.4 | 7 | 29.9
19/03/2024 06:05:00 | 167.4 | 43.3 | 15.4 | 0.4 | 7 | 29.9
19/03/2024 06:10:00 | 154.4 | 61.2 | 15.7 | 0.4 | 7 | 29.8
19/03/2024 06:15:00 | 156.7 | 38.6 | 11.7 | 0.4 | 7 | 29.7
19/03/2024 06:20:00 | 150.2 | 26.9 | 13.3 | 0.4 | 7 | 29.7
19/03/2024 06:25:00 | 151 | 43.2 | 14.9 | 0.4 | 7 | 29.7
19/03/2024 06:30:00 | 149.9 | 31.8 | 15.7 | 0.4 | 7 | 29.7
19/03/2024 06:35:00 | 149.1 | 51.2 | 13.4 | 0.4 | 7 | 29.6
19/03/2024 06:40:00 | 152.9 | 39.8 | 15.7 | 0.4 | 7 | 29.4
19/03/2024 06:45:00 | 165.5 | 61.8 | 14.7 | 0.4 | 7 | 29.3
19/03/2024 06:50:00 | 175.4 | 47.6 | 15.4 | 0.4 | 7 | 29.2
19/03/2024 06:55:00 | 172.3 | 56.5 | 11.6 | 0.4 | 7 | 29.2
19/03/2024 07:00:00 | 167.4 | 47.4 | 15.1 | 0.4 | 7 | 29
19/03/2024 07:05:00 | 169.3 | 49 | 15 | 0.4 | 7 | 28.9
19/03/2024 07:10:00 | 157.4 | 54 | 18.1 | 0.4 | 7 | 28.8
19/03/2024 07:15:00 | 147.9 | 38.4 | 21.8 | 0.4 | 7.2 | 30.8
19/03/2024 07:20:00 | 154.1 | 25.2 | 15 | 0.3 | 7 | 31
19/03/2024 07:25:00 | 154.8 | 52.1 | 22.9 | 0.4 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:30:00 | 168.9 | 66.3 | 24.1 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:35:00 | 175.4 | 48.9 | 17.4 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:40:00 | 171.6 | 28.4 | 7.5 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:45:00 | 164.3 | 21.8 | 10 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:50:00 | 168.9 | 25.7 | 8.5 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 07:55:00 | 171.9 | 20.1 | 4.9 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:00:00 | 181.1 | 46 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 31.1
19/03/2024 08:05:00 | 164.7 | 19.8 | 6.2 | 0.3 | 7.1 | 31.1
19/03/2024 08:10:00 | 178 | 26.6 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 31.1
19/03/2024 08:15:00 | 165.1 | 39.1 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 31.1
19/03/2024 08:20:00 | 178 | 28.4 | 5.9 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:25:00 | 170.8 | 21.9 | 9.3 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:30:00 | 168.9 | 28 | 1.4 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:35:00 | 186.8 | 20.8 | 6.1 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:40:00 | 168.1 | 27.8 | 5.3 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:45:00 | 171.2 | 17.9 | 5.3 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:50:00 | 183.8 | 9.9 | 0 | 0.3 | 7 | 31.1
19/03/2024 08:55:00 | 164.7 | 27.2 | 4.8 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:00:00 | 176.9 | 17.2 | 7.4 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:05:00 | 181.5 | 27.5 | 3.4 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:10:00 | 183.4 | 21.5 | 3.1 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:15:00 | 174.2 | 12.5 | 2.9 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:20:00 | 171.9 | 45 | 5.4 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:25:00 | 181.5 | 18 | 5.8 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:30:00 | 168.5 | 19.9 | 8.9 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:35:00 | 174.6 | 31.9 | 5.7 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:40:00 | 175.4 | 37.1 | 3 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:45:00 | 184.2 | 14.5 | 9 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:50:00 | 187.2 | 43.3 | 7.2 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 09:55:00 | 171.6 | 41.7 | 6.8 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 10:00:00 | 171.9 | 26.9 | 9.1 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 10:05:00 | 175.4 | 28.1 | 7.1 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 10:10:00 | 176.1 | 40.8 | 9.6 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 10:15:00 | 170.4 | 33 | 5.4 | 0.3 | 7 | 31.3
19/03/2024 10:20:00 | 170.4 | 20.3 | 7.7 | 0.3 | 7 | 31.3
19/03/2024 10:25:00 | 186.1 | 33.1 | 6.9 | 0.3 | 7 | 31.3
19/03/2024 10:30:00 | 181.9 | 41.2 | 7.5 | 0.3 | 7 | 31.2
19/03/2024 10:35:00 | 180 | 27 | 9.5 | 0.3 | 7.1 | 31.3
19/03/2024 10:40:00 | 184.9 | 29.2 | 8.2 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 10:45:00 | 172.3 | 34.7 | 7.7 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 10:50:00 | 189.9 | 34.1 | 8.2 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 10:55:00 | 176.1 | 27.5 | 7 | 0.3 | 7.1 | 31.4
19/03/2024 11:00:00 | 175 | 30.2 | 7.3 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 11:05:00 | 177.7 | 16.3 | 10.5 | 0.3 | 7 | 31.4
19/03/2024 11:10:00 | 179.2 | 36.5 | 9.1 | 0.3 | 7.1 | 31.5
19/03/2024 11:15:00 | 190.3 | 43.4 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 31.5
19/03/2024 11:20:00 | 190.6 | 44.2 | 11 | 0.3 | 7.1 | 31.5
19/03/2024 11:25:00 | 184.2 | 37.2 | 8.8 | 0.3 | 7.1 | 31.5
19/03/2024 11:30:00 | 190.6 | 48.4 | 10.5 | 0.3 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 11:35:00 | 185.3 | 49.5 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 11:40:00 | 179.2 | 40.1 | 8.2 | 0.3 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 11:45:00 | 179.6 | 35.9 | 16.1 | 0.3 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 11:50:00 | 178 | 52.3 | 11.5 | 0.3 | 7.2 | 31.8
19/03/2024 11:55:00 | 172.3 | 48.6 | 11.1 | 0.3 | 7.2 | 31.8
19/03/2024 12:00:00 | 170 | 22.1 | 9.2 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 12:05:00 | 173.5 | 59.2 | 14.1 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 12:10:00 | 171.6 | 37.9 | 11.8 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 12:15:00 | 168.9 | 39 | 13.7 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 12:20:00 | 170.8 | 39.1 | 12.7 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 12:25:00 | 169.7 | 36.9 | 8.2 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 12:30:00 | 176.1 | 37.1 | 8.8 | 0.3 | 7.2 | 32.1
19/03/2024 12:35:00 | 167 | 67.5 | 12.5 | 0.3 | 7.2 | 32.1
19/03/2024 12:40:00 | 183 | 51.3 | 12.5 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 12:45:00 | 187.2 | 47.3 | 12 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 12:50:00 | 188.7 | 35.2 | 15 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 12:55:00 | 190.6 | 53.7 | 11.6 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 13:00:00 | 189.9 | 43 | 9.4 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 13:05:00 | 181.5 | 51 | 8.3 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 13:10:00 | 184.2 | 35.8 | 14.6 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 13:15:00 | 184.2 | 33.4 | 11.9 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 13:20:00 | 183 | 50.3 | 15.4 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 13:25:00 | 176.5 | 38 | 13.6 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 13:30:00 | 180.3 | 80.2 | 15.1 | 0.3 | 7 | 32.1
19/03/2024 13:35:00 | 177.3 | 33.2 | 13.6 | 0.3 | 7 | 32.2
19/03/2024 13:40:00 | 189.5 | 37 | 14.8 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 13:45:00 | 180.3 | 41.8 | 10.1 | 0.3 | 7.1 | 32.3
19/03/2024 13:50:00 | 189.5 | 52.4 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 32.3
19/03/2024 13:55:00 | 183 | 44.3 | 15.3 | 0.3 | 7.1 | 32.3
19/03/2024 14:00:00 | 193.3 | 69.8 | 13.3 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:05:00 | 192.2 | 61.4 | 14.6 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:10:00 | 191.4 | 32.4 | 13 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:15:00 | 183.4 | 49.2 | 14.1 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:20:00 | 186.1 | 57.9 | 18 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:25:00 | 196 | 40.4 | 10.3 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:30:00 | 189.1 | 48.8 | 15.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 14:35:00 | 183.4 | 38.7 | 13.2 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 14:40:00 | 180.7 | 36.8 | 14.6 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 14:45:00 | 189.1 | 59.3 | 18.9 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 14:50:00 | 191.4 | 72.8 | 12.1 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 14:55:00 | 189.5 | 59.6 | 8.9 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 15:00:00 | 187.2 | 39.4 | 13.4 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 15:05:00 | 181.1 | 47.4 | 11.7 | 0.3 | 7.1 | 32.4
19/03/2024 15:10:00 | 185.3 | 48.7 | 12.3 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:15:00 | 186.8 | 41.5 | 12.1 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:20:00 | 186.8 | 69.3 | 13.8 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:25:00 | 177.7 | 53.6 | 12.4 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:30:00 | 175.8 | 54.7 | 11.8 | 0.3 | 7 | 32.3
19/03/2024 15:35:00 | 193.3 | 56.3 | 16.9 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:40:00 | 182.6 | 46.7 | 15.9 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:45:00 | 180.7 | 43.2 | 12.4 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:50:00 | 181.5 | 61.8 | 10.3 | 0.3 | 7 | 32.4
19/03/2024 15:55:00 | 181.1 | 63.1 | 9.1 | 0.3 | 7.1 | 32.3
19/03/2024 16:00:00 | 188 | 58.8 | 13.8 | 0.3 | 7 | 32.3
19/03/2024 16:05:00 | 184.9 | 64.8 | 12.7 | 0.3 | 7 | 32.3
19/03/2024 16:10:00 | 173.9 | 71.6 | 13.6 | 0.3 | 7 | 32.3
19/03/2024 16:15:00 | 180.3 | 48.6 | 14.8 | 0.3 | 7 | 32.2
19/03/2024 16:20:00 | 185.3 | 61.8 | 15.2 | 0.3 | 7 | 32.2
19/03/2024 16:25:00 | 179.2 | 74.5 | 15 | 0.3 | 7 | 32.3
19/03/2024 16:30:00 | 178 | 74.9 | 13.3 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 16:35:00 | 188.7 | 52 | 12.6 | 0.3 | 7.1 | 32.3
19/03/2024 16:40:00 | 186.4 | 60.2 | 16.3 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 16:45:00 | 183 | 54.6 | 16.6 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 16:50:00 | 171.2 | 64.6 | 18.4 | 0.3 | 7 | 32.2
19/03/2024 16:55:00 | 173.9 | 68.5 | 16.6 | 0.3 | 7 | 32.2
19/03/2024 17:00:00 | 172.3 | 61.6 | 14.8 | 0.3 | 7.1 | 32.2
19/03/2024 17:05:00 | 167.7 | 0 | 22.1 | 0.3 | 7 | 30.9
19/03/2024 17:10:00 | 171.6 | 26.4 | 8.6 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 17:15:00 | 177.3 | 17.2 | 11.8 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 17:20:00 | 169.3 | 22.8 | 3 | 0.3 | 7.1 | 32.1
19/03/2024 17:25:00 | 167.7 | 41.1 | 2.1 | 0.3 | 7 | 32
19/03/2024 17:30:00 | 170.8 | 30 | 4.6 | 0.3 | 7 | 32.1
19/03/2024 17:35:00 | 172.7 | 23.9 | 7 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 17:40:00 | 171.9 | 33.4 | 4.9 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 17:45:00 | 170.4 | 29.5 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 17:50:00 | 165.8 | 36 | 4.4 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 17:55:00 | 177.7 | 36.1 | 5.2 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 18:00:00 | 169.3 | 38 | 5.2 | 0.3 | 7.1 | 32
19/03/2024 18:05:00 | 170.8 | 26.7 | 4.2 | 0.3 | 7.2 | 32
19/03/2024 18:10:00 | 174.6 | 24.7 | 1.2 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 18:15:00 | 173.9 | 39.1 | 10.2 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 18:20:00 | 171.2 | 27.5 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 31.9
19/03/2024 18:25:00 | 180 | 33.1 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 18:30:00 | 178.8 | 36 | 6.1 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 18:35:00 | 188.7 | 43.6 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 31.9
19/03/2024 18:40:00 | 182.6 | 39 | 5.9 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 18:45:00 | 187.6 | 34.1 | 5.8 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 18:50:00 | 191 | 30.6 | 7.1 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 18:55:00 | 193.7 | 40.9 | 8.7 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 19:00:00 | 197.9 | 42.9 | 7.8 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 19:05:00 | 185.3 | 55 | 7.2 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 19:10:00 | 184.5 | 47.3 | 4.7 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:15:00 | 191.8 | 29.2 | 9.1 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:20:00 | 194.5 | 29.4 | 8.6 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:25:00 | 197.5 | 46.3 | 5.4 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 19:30:00 | 191.4 | 8.7 | 10.1 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 19:35:00 | 186.1 | 32.1 | 8.3 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:40:00 | 182.6 | 42 | 9.7 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:45:00 | 194.1 | 46.3 | 10.2 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 19:50:00 | 191.4 | 40.8 | 9.5 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 19:55:00 | 186.4 | 44.8 | 9 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:00:00 | 190.3 | 28.6 | 9.9 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:05:00 | 192.2 | 32 | 2.3 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 20:10:00 | 188 | 43.4 | 12.1 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 20:15:00 | 192.5 | 25.4 | 8.1 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:20:00 | 184.9 | 36.4 | 10 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:25:00 | 183 | 46.7 | 12.7 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:30:00 | 178 | 40.5 | 9.9 | 0.3 | 7 | 31.9
19/03/2024 20:35:00 | 180.3 | 48.7 | 12.4 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:40:00 | 192.2 | 34 | 10.7 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:45:00 | 182.2 | 43.7 | 8 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:50:00 | 191.8 | 36.9 | 11.5 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 20:55:00 | 196 | 30.7 | 11.3 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:00:00 | 195.6 | 56 | 10.9 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:05:00 | 192.9 | 21.8 | 10.5 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:10:00 | 194.1 | 67.4 | 11.3 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:15:00 | 197.1 | 55.4 | 10.1 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:20:00 | 192.9 | 50.3 | 6.1 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:25:00 | 186.4 | 32.5 | 14.6 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:30:00 | 185.7 | 44.8 | 9.2 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:35:00 | 189.5 | 60.8 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 21:40:00 | 189.1 | 57.6 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 21:45:00 | 195.6 | 67.2 | 11.3 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:50:00 | 184.5 | 28.8 | 10.9 | 0.3 | 7 | 31.8
19/03/2024 21:55:00 | 174.2 | 63.8 | 13 | 0.3 | 7.1 | 31.8
19/03/2024 22:00:00 | 162.8 | 42.5 | 27 | 0.4 | 7 | 31.8
19/03/2024 22:05:00 | 170.4 | 22.3 | 25.9 | 0.4 | 7.1 | 31.1
19/03/2024 22:10:00 | 181.5 | 11 | 31.1 | 0.4 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 22:15:00 | 171.2 | 25 | 32.4 | 0.4 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 22:20:00 | 182.2 | 29.7 | 38.3 | 0.4 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:25:00 | 175.4 | 15.5 | 38.4 | 0.4 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:30:00 | 181.9 | 18.8 | 39.5 | 0.4 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:35:00 | 177.3 | 21.9 | 37.3 | 0.5 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:40:00 | 183 | 34.1 | 45.1 | 0.4 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:45:00 | 184.5 | 44.7 | 38.4 | 0.5 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 22:50:00 | 171.9 | 4.1 | 38 | 0.4 | 7.1 | 31.5
19/03/2024 22:55:00 | 178.8 | 17.3 | 39.3 | 0.5 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 23:00:00 | 184.5 | 28.7 | 41.4 | 0.4 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 23:05:00 | 190.6 | 29.5 | 41.6 | 0.4 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 23:10:00 | 183.8 | 12.7 | 40.1 | 0.5 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 23:15:00 | 189.5 | 19.4 | 36.9 | 0.5 | 7 | 31.7
19/03/2024 23:20:00 | 190.6 | 25.3 | 41.3 | 0.4 | 7.1 | 31.6
19/03/2024 23:25:00 | 192.5 | 30.1 | 40 | 0.5 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 23:30:00 | 180 | 41.6 | 40.3 | 0.4 | 7.1 | 31.7
19/03/2024 23:35:00 | 191.8 | 39.8 | 37 | 0.4 | 7.3 | 31.3
19/03/2024 23:40:00 | 182.2 | 21.7 | 39.3 | 0.5 | 7.2 | 31.6
19/03/2024 23:45:00 | 179.6 | 8.3 | 42.9 | 0.5 | 7.2 | 31.7
19/03/2024 23:50:00 | 173.5 | 17.5 | 41 | 0.5 | 7.2 | 31.3
19/03/2024 23:55:00 | 171.9 | 23.8 | 38.9 | 0.5 | 7 | 31.7

## 18.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
18/03/2024 00:00:00 | 144.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4058.8083 | 19.1503 | 8.7885 | 0.30312 | 6.4778 | Trạm Quan trắc mất tính hiệu sensor COD,TSS
18/03/2024 00:05:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  | 20.8 | 34.5 |  | 7.4 | Phòng Thí nghiệm
18/03/2024 00:10:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:20:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:25:00 | 160.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:30:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:35:00 | 178 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
18/03/2024 00:40:00 | 180.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
18/03/2024 00:45:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:50:00 | 183 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 00:55:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:00:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
18/03/2024 01:05:00 | 183.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
18/03/2024 01:10:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:15:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:20:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:25:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:30:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:35:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:40:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:45:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:50:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 01:55:00 | 178 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:00:00 | 175 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:05:00 | 182.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:10:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:15:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:20:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:25:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:30:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
18/03/2024 02:35:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.9
18/03/2024 02:40:00 | 180 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.9
18/03/2024 02:45:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:50:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
18/03/2024 02:55:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.9
18/03/2024 03:00:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.9
18/03/2024 03:05:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:10:00 | 170 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:15:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:20:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:25:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:30:00 | 184.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:35:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:40:00 | 175 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:45:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:50:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 03:55:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:00:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:05:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:10:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:15:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:20:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:25:00 | 178.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:30:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:35:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:40:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:45:00 | 181.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 04:50:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.6
18/03/2024 04:55:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.6
18/03/2024 05:00:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 05:05:00 | 162 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.5
18/03/2024 05:10:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.6
18/03/2024 05:15:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 05:20:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 05:25:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 05:30:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 05:35:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 05:40:00 | 183 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 05:45:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 05:50:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 05:55:00 | 176.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:00:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:05:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:10:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:15:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:20:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:25:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:30:00 | 179.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
18/03/2024 06:35:00 | 161.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 06:40:00 | 157.8 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 06:45:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.5
18/03/2024 06:50:00 | 155.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.4
18/03/2024 06:55:00 | 162 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.3
18/03/2024 07:00:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.1
18/03/2024 07:05:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 31.4
18/03/2024 07:10:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 31.4
18/03/2024 07:15:00 | 157.4 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.4
18/03/2024 07:20:00 | 170 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.4
18/03/2024 07:25:00 | 185.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.3
18/03/2024 07:30:00 | 172.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31.1
18/03/2024 07:35:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 31
18/03/2024 07:40:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.9
18/03/2024 07:45:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 07:50:00 | 186.1 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 07:55:00 | 179.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 08:00:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.5
18/03/2024 08:05:00 | 167.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.5
18/03/2024 08:10:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.4
18/03/2024 08:15:00 | 166.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.3
18/03/2024 08:20:00 | 164.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.3
18/03/2024 08:25:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.2
18/03/2024 08:30:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.2
18/03/2024 08:35:00 | 172.7 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30.1
18/03/2024 08:40:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30
18/03/2024 08:45:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30
18/03/2024 08:50:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 30
18/03/2024 08:55:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 30
18/03/2024 09:00:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 30
18/03/2024 09:05:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 30
18/03/2024 09:10:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 30
18/03/2024 09:15:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.4 | 7.3 | 30
18/03/2024 09:20:00 | 163.2 | 53.8 | 29.6 | 0.4 | 7.4 | 31.5
18/03/2024 09:25:00 | 184.2 | 46.3 | 42.6 | 0.4 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 09:30:00 | 178.8 | 68.4 | 53 | 0.4 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 09:35:00 | 176.5 | 35.2 | 46.4 | 0.4 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 09:40:00 | 172.7 | 30.6 | 46.8 | 0.4 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 09:45:00 | 172.3 | 52.2 | 43.4 | 0.3 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 09:50:00 | 163.9 | 47.8 | 40.3 | 0.3 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 09:55:00 | 163.6 | 33.5 | 38.2 | 0.3 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 10:00:00 | 161.3 | 40.9 | 35.7 | 0.3 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 10:05:00 | 168.9 | 49.7 | 31.2 | 0.4 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 10:10:00 | 171.2 | 24.1 | 34.7 | 0.4 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 10:15:00 | 167.7 | 44.3 | 31.3 | 0.4 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 10:20:00 | 175.4 | 31.5 | 31.8 | 0.3 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 10:25:00 | 183 | 43.1 | 28.6 | 0.4 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 10:30:00 | 172.3 | 66.4 | 36.2 | 0.4 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 10:35:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 10:40:00 | 178 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 10:45:00 | 168.9 | 1.4 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 10:50:00 | 177.7 | 18 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 10:55:00 | 175.8 | 30.6 | 6.3 | 0.3 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 11:00:00 | 151.8 | 18.7 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:05:00 | 165.8 | 14.3 | 13.5 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:10:00 | 169.3 | 0 | 18.9 | 0.3 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 11:15:00 | 159.4 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:20:00 | 160.5 | 19.5 | 2 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:25:00 | 155.2 | 11.8 | 6.5 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:30:00 | 167.7 | 17.5 | 7 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:35:00 | 168.5 | 24.4 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:40:00 | 168.5 | 24.4 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 11:45:00 | 160.9 | 23.1 | 12.4 | 0.3 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 11:50:00 | 161.3 | 19.1 | 15.4 | 0.3 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 11:55:00 | 165.5 | 12.8 | 15.6 | 0.3 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 12:00:00 | 158.2 | 41.1 | 11.8 | 0.3 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 12:05:00 | 151 | 8.7 | 17.1 | 0.3 | 7.4 | 31.5
18/03/2024 12:10:00 | 168.9 | 26.9 | 15.3 | 0.3 | 7.4 | 31.4
18/03/2024 12:15:00 | 157.8 | 25.5 | 15.6 | 0.3 | 7.4 | 31.3
18/03/2024 12:20:00 | 160.5 | 24.7 | 21 | 0.3 | 7.4 | 31.2
18/03/2024 12:25:00 | 164.3 | 38.2 | 19.7 | 0.3 | 7.4 | 31.1
18/03/2024 12:30:00 | 155.5 | 32.8 | 23.3 | 0.3 | 7.4 | 31
18/03/2024 12:35:00 | 152.5 | 35.6 | 24.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
18/03/2024 12:40:00 | 168.5 | 33 | 24.1 | 0.3 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 12:45:00 | 163.2 | 55 | 22 | 0.3 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 12:50:00 | 159.4 | 40 | 20.5 | 0.3 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 12:55:00 | 154.4 | 27 | 23.3 | 0.3 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 13:00:00 | 157.8 | 44.5 | 25.2 | 0.3 | 7.4 | 30.5
18/03/2024 13:05:00 | 160.9 | 44.6 | 28.9 | 0.3 | 7.4 | 30.5
18/03/2024 13:10:00 | 156.3 | 20.5 | 31 | 0.3 | 7.4 | 30.4
18/03/2024 13:15:00 | 164.7 | 51.2 | 34.3 | 0.3 | 7.4 | 30.3
18/03/2024 13:20:00 | 169.3 | 68.6 | 28.7 | 0.3 | 7.3 | 30.8
18/03/2024 13:25:00 | 162.4 | 66.6 | 26.9 | 0.2 | 7.3 | 30.8
18/03/2024 13:30:00 | 171.9 | 54.5 | 25 | 0.2 | 7.3 | 30.8
18/03/2024 13:35:00 | 176.1 | 52.1 | 25.1 | 0.2 | 7.3 | 30.8
18/03/2024 13:40:00 | 173.5 | 75.4 | 31.9 | 0.2 | 7.3 | 31.3
18/03/2024 13:45:00 | 153.3 | 70.6 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 13:50:00 | 147.2 | 96.3 | 31.8 | 0.3 | 7.3 | 31.7
18/03/2024 13:55:00 | 141.5 | 89.5 | 33.4 | 0.3 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 14:00:00 | 141.8 | 72.2 | 36 | 0.3 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 14:05:00 | 136.1 | 95.2 | 36.3 | 0.3 | 7.4 | 31.3
18/03/2024 14:10:00 | 148.7 | 0 | 14.8 | 0.4 | 7.3 | 26.6
18/03/2024 14:15:00 | 149.1 | 0 | 20.3 | 0.5 | 7.5 | 23.8
18/03/2024 14:20:00 | 154.4 | 0 | 29.3 | 0.5 | 7.5 | 23.4
18/03/2024 14:25:00 | 157.4 | 16.2 | 45.3 | 0.2 | 7.5 | 32.6
18/03/2024 14:30:00 | 160.1 | 22.7 | 42.6 | 0.3 | 7.4 | 32.4
18/03/2024 14:35:00 | 165.5 | 39.3 | 49 | 0.2 | 7.4 | 32.2
18/03/2024 14:40:00 | 169.7 | 34.3 | 36.7 | 0.2 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 14:45:00 | 165.8 | 20.9 | 30.1 | 0.2 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 14:50:00 | 165.8 | 7.2 | 21.3 | 0.2 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 14:55:00 | 174.6 | 9.1 | 16.2 | 0.2 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 15:00:00 | 177.7 | 0 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 31.5
18/03/2024 15:05:00 | 175 | 12.7 | 8.4 | 0.2 | 7.4 | 31.4
18/03/2024 15:10:00 | 181.1 | 18.6 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 31.2
18/03/2024 15:15:00 | 178 | 3.8 | 10.1 | 0.2 | 7.4 | 31.1
18/03/2024 15:20:00 | 178.4 | 0 | 9.6 | 0.2 | 7.4 | 31
18/03/2024 15:25:00 | 174.6 | 11.4 | 4.2 | 0.2 | 7.4 | 30.9
18/03/2024 15:30:00 | 175.4 | 14.1 | 5.3 | 0.2 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 15:35:00 | 178 | 9.2 | 9.7 | 0.2 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 15:40:00 | 173.9 | 7.1 | 8.3 | 0.2 | 7.4 | 30.6
18/03/2024 15:45:00 | 173.9 | 16.7 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 30.5
18/03/2024 15:50:00 | 176.9 | 12.8 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 30.4
18/03/2024 15:55:00 | 180.7 | 5.1 | 9.4 | 0.2 | 7.4 | 30.2
18/03/2024 16:00:00 | 170 | 18.4 | 7.7 | 0.2 | 7.4 | 30.1
18/03/2024 16:05:00 | 178.4 | 0 | 9.9 | 0.2 | 7.4 | 30
18/03/2024 16:10:00 | 177.7 | 3.5 | 10.7 | 0.3 | 7.4 | 29.9
18/03/2024 16:15:00 | 178.8 | 0 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 29.7
18/03/2024 16:20:00 | 167.7 | 27.7 | 8.4 | 0.3 | 7.4 | 29.7
18/03/2024 16:25:00 | 166.2 | 44 | 11.4 | 0.2 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 16:30:00 | 165.1 | 37.7 | 13.3 | 0.2 | 7.4 | 31.6
18/03/2024 16:35:00 | 180 | 33.4 | 15.5 | 0.2 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 16:40:00 | 177.3 | 41.6 | 11.1 | 0.2 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 16:45:00 | 177.3 | 21.4 | 9.5 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 16:50:00 | 167.7 | 30.8 | 8.9 | 0.2 | 7.4 | 32.1
18/03/2024 16:55:00 | 168.9 | 39.1 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:00:00 | 168.9 | 32.9 | 6.2 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:05:00 | 154.8 | 29.5 | 5.5 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:10:00 | 157.1 | 30.4 | 7 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:15:00 | 155.9 | 32.2 | 11 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:20:00 | 156.7 | 23.6 | 8.5 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:25:00 | 149.5 | 33.8 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:30:00 | 151 | 46.4 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 32
18/03/2024 17:35:00 | 154.1 | 36.7 | 8 | 0.2 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 17:40:00 | 158.2 | 18.4 | 5.3 | 0.2 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 17:45:00 | 164.3 | 39.7 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 17:50:00 | 151.8 | 27.5 | 9.9 | 0.2 | 7.4 | 31.9
18/03/2024 17:55:00 | 146.4 | 24.1 | 7.7 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:00:00 | 150.2 | 37.6 | 8.9 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:05:00 | 148.3 | 40.6 | 11.8 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:10:00 | 157.1 | 43.4 | 12.4 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:15:00 | 155.2 | 41.6 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:20:00 | 150.2 | 18.9 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 31.8
18/03/2024 18:25:00 | 164.3 | 44.1 | 12.1 | 0.2 | 7.4 | 31.7
18/03/2024 18:30:00 | 156.7 | 23.8 | 9.5 | 0.2 | 7.4 | 31.4
18/03/2024 18:35:00 | 175 | 30.6 | 10.2 | 0.2 | 7.4 | 31.2
18/03/2024 18:40:00 | 154.8 | 56.7 | 10.7 | 0.2 | 7.4 | 31
18/03/2024 18:45:00 | 162 | 0 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 18:50:00 | 165.1 | 44.2 | 10.8 | 0.2 | 7.4 | 30.8
18/03/2024 18:55:00 | 163.9 | 52.9 | 6 | 0.2 | 7.4 | 30.7
18/03/2024 19:00:00 | 168.5 | 36.1 | 10.8 | 0.2 | 7.4 | 30.6
18/03/2024 19:05:00 | 174.6 | 32.8 | 12 | 0.2 | 7.4 | 30.4
18/03/2024 19:10:00 | 176.1 | 21.5 | 10.5 | 0.2 | 7.4 | 30.3
18/03/2024 19:15:00 | 168.5 | 17 | 13.2 | 0.2 | 7.4 | 30.2
18/03/2024 19:20:00 | 171.2 | 24.8 | 10.4 | 0.2 | 7.4 | 30.1
18/03/2024 19:25:00 | 184.9 | 43.3 | 12.1 | 0.2 | 7.4 | 29.9
18/03/2024 19:30:00 | 175.8 | 41.9 | 9.5 | 0.3 | 7.4 | 29.8
18/03/2024 19:35:00 | 185.7 | 54.8 | 10.4 | 0.3 | 7.4 | 29.7
18/03/2024 19:40:00 | 170.4 | 53.3 | 9.7 | 0.3 | 7.4 | 29.7
18/03/2024 19:45:00 | 177.7 | 41.4 | 12.6 | 0.3 | 7.4 | 29.6
18/03/2024 19:50:00 | 177.7 | 39.7 | 13.1 | 0.3 | 7.4 | 29.6
18/03/2024 19:55:00 | 179.6 | 45.8 | 10.5 | 0.3 | 7.4 | 29.6
18/03/2024 20:00:00 | 169.7 | 31.1 | 12.4 | 0.3 | 7.4 | 29.6
18/03/2024 20:05:00 | 176.5 | 58.2 | 9.5 | 0.3 | 7.4 | 29.5
18/03/2024 20:10:00 | 166.6 | 39.5 | 12.7 | 0.3 | 7.4 | 29.5
18/03/2024 20:15:00 | 182.6 | 31.8 | 10.5 | 0.3 | 7.4 | 29.5
18/03/2024 20:20:00 | 178 | 18.4 | 9.6 | 0.3 | 7.4 | 29.5
18/03/2024 20:25:00 | 182.2 | 53.1 | 12.3 | 0.3 | 7.4 | 29.4
18/03/2024 20:30:00 | 182.6 | 49.4 | 14.1 | 0.3 | 7.3 | 31
18/03/2024 20:35:00 | 180 | 32.6 | 16.2 | 0.3 | 7.2 | 31.4
18/03/2024 20:40:00 | 170 | 51.8 | 11.1 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 20:45:00 | 165.5 | 30.4 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 20:50:00 | 177.7 | 41.6 | 9.3 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 20:55:00 | 167.7 | 43.1 | 9.9 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:00:00 | 168.5 | 62 | 9.1 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:05:00 | 182.2 | 22.7 | 10.1 | 0.3 | 7.1 | 31.7
18/03/2024 21:10:00 | 173.5 | 30.1 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 31.7
18/03/2024 21:15:00 | 172.3 | 46.1 | 8.1 | 0.3 | 7.1 | 31.6
18/03/2024 21:20:00 | 182.2 | 53.2 | 13.4 | 0.3 | 7.1 | 31.6
18/03/2024 21:25:00 | 180 | 32.3 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:30:00 | 169.7 | 26.4 | 9 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:35:00 | 181.1 | 49.3 | 10.1 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:40:00 | 180.7 | 30.1 | 11.2 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:45:00 | 183 | 31.3 | 9.9 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:50:00 | 180.3 | 57.3 | 2.5 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 21:55:00 | 189.9 | 0 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 31.7
18/03/2024 22:00:00 | 175.8 | 55.2 | 7.6 | 0.3 | 7.1 | 31.6
18/03/2024 22:05:00 | 182.6 | 7.5 | 22.4 | 0.3 | 7.1 | 31.3
18/03/2024 22:10:00 | 179.2 | 31.4 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.4
18/03/2024 22:15:00 | 183.4 | 8.3 | 2.8 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 22:20:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 22:25:00 | 179.2 | 6.5 | 0 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 22:30:00 | 171.6 | 21.6 | 0 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 22:35:00 | 176.1 | 18.6 | 3.8 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 22:40:00 | 174.2 | 27.3 | 4.1 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 22:45:00 | 176.1 | 22.7 | 0.4 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 22:50:00 | 171.2 | 60 | 1 | 0.3 | 7.1 | 31.6
18/03/2024 22:55:00 | 183 | 14 | 1.4 | 0.3 | 7.1 | 31.5
18/03/2024 23:00:00 | 181.5 | 32.8 | 3.8 | 0.3 | 7 | 31.5
18/03/2024 23:05:00 | 178 | 23.5 | 0 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:10:00 | 176.9 | 52.3 | 0 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:15:00 | 171.2 | 17 | 5.5 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:20:00 | 178 | 35.2 | 1 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:25:00 | 168.9 | 30.4 | 1.6 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:30:00 | 168.1 | 18.5 | 1.6 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:35:00 | 190.6 | 19.6 | 4.1 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:40:00 | 173.5 | 24.9 | 4.4 | 0.4 | 7.1 | 31.6
18/03/2024 23:45:00 | 178.8 | 16 | 0 | 0.3 | 7 | 31.4
18/03/2024 23:50:00 | 160.9 | 0 | 1.7 | 0.4 | 7 | 31.5
18/03/2024 23:55:00 | 162.8 | 35.7 | 6.5 | 0.3 | 7 | 31.5

## 17.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
17/03/2024 00:00:00 | 166.6 | 68.1 | 13.6 | 0.3 | 7.3 | 31.8 | 4094.875 | 56.5663 | 16.7865 | 0.30208 | 6.3438 | Trạm Quan trắc bị lỗi lúc 20h40'
17/03/2024 00:05:00 | 175.4 | 60.6 | 16.1 | 0.3 | 7.3 | 31.9 |  | 47.8 | 22.1 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
17/03/2024 00:10:00 | 170 | 42.1 | 19 | 0.3 | 7.3 | 31.9
17/03/2024 00:15:00 | 173.1 | 62.7 | 17.1 | 0.3 | 7.3 | 31.9
17/03/2024 00:20:00 | 172.7 | 72.6 | 17.9 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:25:00 | 187.6 | 29.9 | 16.1 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:30:00 | 175.4 | 60.4 | 19 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:35:00 | 181.5 | 73.8 | 16.4 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:40:00 | 181.1 | 51.5 | 18.8 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:45:00 | 179.2 | 64.7 | 19.7 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 00:50:00 | 169.7 | 68 | 24 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 00:55:00 | 176.5 | 54.3 | 20.8 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 01:00:00 | 164.7 | 83.2 | 20.1 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 01:05:00 | 181.1 | 32.9 | 20.6 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 01:10:00 | 182.6 | 89.1 | 24.3 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 01:15:00 | 184.9 | 70.4 | 17.9 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:20:00 | 186.4 | 54.5 | 19.4 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:25:00 | 177.3 | 74 | 21 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 01:30:00 | 181.9 | 72.1 | 21.2 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:35:00 | 179.6 | 71.2 | 22.7 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 01:40:00 | 164.7 | 75.4 | 22.8 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:45:00 | 177.7 | 64 | 19.5 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:50:00 | 166.6 | 60.9 | 24 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 01:55:00 | 165.1 | 86.7 | 22.7 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 02:00:00 | 178.8 | 79.3 | 24.1 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 02:05:00 | 159 | 68.5 | 22.4 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 02:10:00 | 168.1 | 76.9 | 25.4 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:15:00 | 163.6 | 77.5 | 26.2 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 02:20:00 | 154.4 | 83.8 | 20.3 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 02:25:00 | 157.4 | 75.3 | 21.2 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:30:00 | 158.6 | 64.8 | 27.1 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:35:00 | 175.4 | 75.5 | 18.5 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:40:00 | 171.6 | 79.6 | 23.5 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:45:00 | 157.4 | 66.3 | 20.6 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:50:00 | 166.2 | 64.5 | 25.3 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 02:55:00 | 176.9 | 102 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:00:00 | 167.4 | 94.8 | 27.3 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:05:00 | 171.6 | 113.2 | 19.9 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:10:00 | 170 | 106.8 | 21 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:15:00 | 175 | 54.4 | 24 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:20:00 | 182.6 | 71.8 | 20.6 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:25:00 | 169.7 | 86.8 | 18.4 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:30:00 | 170 | 62.7 | 20.9 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:35:00 | 180 | 66.9 | 17 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 03:40:00 | 183 | 58.7 | 18.8 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:45:00 | 171.9 | 84.4 | 19.9 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:50:00 | 175 | 66.3 | 18.5 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 03:55:00 | 168.1 | 72.1 | 19.3 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:00:00 | 166.2 | 74.9 | 21.1 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:05:00 | 173.9 | 85.7 | 20.5 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:10:00 | 169.3 | 74.5 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:15:00 | 169.7 | 78.1 | 20.8 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:20:00 | 170 | 50.4 | 17.9 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:25:00 | 166.6 | 99.6 | 22.4 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:30:00 | 175.8 | 73.5 | 21.5 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:35:00 | 167.4 | 84.3 | 23 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 04:40:00 | 186.4 | 67.4 | 20 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:45:00 | 173.1 | 44.5 | 24.2 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:50:00 | 177.3 | 79.3 | 20.8 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 04:55:00 | 168.5 | 84.9 | 24.7 | 0.3 | 7.3 | 31.4
17/03/2024 05:00:00 | 167 | 88.7 | 27.6 | 0.3 | 7.3 | 31.4
17/03/2024 05:05:00 | 178.8 | 66.6 | 23.3 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 05:10:00 | 179.6 | 80.6 | 20.8 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 05:15:00 | 172.3 | 90.2 | 21.3 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 05:20:00 | 164.7 | 79.8 | 19.9 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 05:25:00 | 189.9 | 16 | 22.1 | 0.4 | 7.4 | 30.5
17/03/2024 05:30:00 | 179.2 | 35.8 | 28.3 | 0.3 | 7.4 | 31.7
17/03/2024 05:35:00 | 181.1 | 37 | 12.2 | 0.3 | 7.4 | 31.7
17/03/2024 05:40:00 | 170.8 | 40.5 | 17.5 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 05:45:00 | 160.9 | 62.4 | 17.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 05:50:00 | 175.4 | 62.8 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 05:55:00 | 160.1 | 52.4 | 5.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:00:00 | 157.1 | 27.6 | 13.1 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:05:00 | 157.1 | 31.4 | 6.1 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:10:00 | 167.4 | 54 | 5.9 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:15:00 | 158.6 | 55 | 7.7 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:20:00 | 170 | 40.6 | 4.3 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:25:00 | 162.4 | 49.2 | 10.7 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:30:00 | 164.7 | 27.5 | 6.5 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 06:35:00 | 165.8 | 50.7 | 6.4 | 0.3 | 7.4 | 31.5
17/03/2024 06:40:00 | 170 | 40.1 | 6.5 | 0.3 | 7.4 | 31.5
17/03/2024 06:45:00 | 182.2 | 65.7 | 6.5 | 0.3 | 7.4 | 31.3
17/03/2024 06:50:00 | 183.8 | 49.7 | 11.2 | 0.3 | 7.4 | 31.1
17/03/2024 06:55:00 | 181.1 | 6.1 | 11.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
17/03/2024 07:00:00 | 173.5 | 51.9 | 10.6 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:05:00 | 171.6 | 35.8 | 8 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:10:00 | 183.4 | 50.7 | 7.3 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:15:00 | 172.3 | 59.2 | 7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:20:00 | 182.2 | 29.3 | 9.8 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 07:25:00 | 173.9 | 50.6 | 10.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:30:00 | 179.6 | 33.5 | 11.6 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:35:00 | 171.2 | 60.5 | 11.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:40:00 | 180.3 | 39.5 | 11 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 07:45:00 | 179.2 | 22.1 | 12.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 07:50:00 | 176.5 | 43.8 | 12.2 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 07:55:00 | 182.6 | 46.3 | 12.4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 08:00:00 | 160.5 | 60.9 | 9.4 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:05:00 | 180.7 | 28.2 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:10:00 | 181.9 | 38.8 | 12.9 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 08:15:00 | 180 | 66.3 | 12.2 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:20:00 | 176.1 | 72.7 | 15.4 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:25:00 | 182.6 | 53.1 | 10.3 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:30:00 | 174.2 | 60.1 | 12.9 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:35:00 | 156.3 | 57.3 | 13.5 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:40:00 | 166.6 | 62.1 | 14.5 | 0.3 | 7.3 | 31.6
17/03/2024 08:45:00 | 174.6 | 73.9 | 11.6 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 08:50:00 | 177.3 | 73.1 | 14.8 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 08:55:00 | 165.5 | 68.8 | 14.7 | 0.3 | 7.4 | 31.5
17/03/2024 09:00:00 | 176.9 | 67.9 | 10.9 | 0.3 | 7.4 | 31.4
17/03/2024 09:05:00 | 164.7 | 72.8 | 20.2 | 0.3 | 7.4 | 31.2
17/03/2024 09:10:00 | 173.5 | 35.1 | 18.1 | 0.3 | 7.4 | 31.1
17/03/2024 09:15:00 | 166.6 | 67.8 | 13.6 | 0.3 | 7.4 | 31
17/03/2024 09:20:00 | 155.5 | 66.9 | 18.8 | 0.3 | 7.3 | 30.9
17/03/2024 09:25:00 | 165.8 | 63.4 | 16.4 | 0.3 | 7.3 | 30.8
17/03/2024 09:30:00 | 153.3 | 62.7 | 15.9 | 0.3 | 7.3 | 30.8
17/03/2024 09:35:00 | 158.6 | 57.3 | 16.8 | 0.3 | 7.3 | 30.7
17/03/2024 09:40:00 | 156.3 | 53.4 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 30.6
17/03/2024 09:45:00 | 160.5 | 57.7 | 17 | 0.3 | 7.3 | 30.6
17/03/2024 09:50:00 | 169.3 | 69.7 | 16.3 | 0.3 | 7.3 | 30.4
17/03/2024 09:55:00 | 160.5 | 53.6 | 18.4 | 0.3 | 7.3 | 30.3
17/03/2024 10:00:00 | 174.6 | 67.9 | 21.2 | 0.3 | 7.3 | 30.3
17/03/2024 10:05:00 | 165.5 | 72.9 | 21.2 | 0.3 | 7.3 | 30.2
17/03/2024 10:10:00 | 170 | 71.9 | 20.7 | 0.3 | 7.3 | 30.1
17/03/2024 10:15:00 | 176.9 | 58 | 14.3 | 0.3 | 7.3 | 30.1
17/03/2024 10:20:00 | 175 | 75.3 | 15.6 | 0.3 | 7.3 | 30
17/03/2024 10:25:00 | 178.8 | 62.2 | 19.6 | 0.3 | 7.3 | 29.9
17/03/2024 10:30:00 | 168.9 | 65 | 21.1 | 0.3 | 7.3 | 29.8
17/03/2024 10:35:00 | 174.6 | 67.6 | 18.2 | 0.3 | 7.3 | 29.7
17/03/2024 10:40:00 | 180.3 | 62.5 | 15.9 | 0.3 | 7.3 | 29.7
17/03/2024 10:45:00 | 177.3 | 68.9 | 17.8 | 0.3 | 7.3 | 29.6
17/03/2024 10:50:00 | 179.2 | 74.7 | 21.7 | 0.3 | 7.3 | 29.5
17/03/2024 10:55:00 | 169.3 | 79.7 | 16.8 | 0.3 | 7.3 | 30.2
17/03/2024 11:00:00 | 177.7 | 60.9 | 17.2 | 0.3 | 7.4 | 31.7
17/03/2024 11:05:00 | 162.4 | 74.5 | 21.2 | 0.3 | 7.4 | 31.9
17/03/2024 11:10:00 | 180.3 | 78.9 | 18.3 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 11:15:00 | 180.7 | 53.7 | 20.3 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 11:20:00 | 181.5 | 53.6 | 17.7 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 11:25:00 | 172.3 | 72.6 | 17.2 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 11:30:00 | 172.7 | 88.2 | 19.2 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 11:35:00 | 177.7 | 73.8 | 18.4 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 11:40:00 | 168.1 | 70.1 | 25.4 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 11:45:00 | 172.7 | 80.9 | 20.9 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 11:50:00 | 166.2 | 58.1 | 20.6 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 11:55:00 | 172.7 | 84.4 | 20.8 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:00:00 | 164.7 | 68 | 21.7 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:05:00 | 160.1 | 79.3 | 24.5 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:10:00 | 162.8 | 91 | 23.6 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:15:00 | 178 | 61.4 | 26.9 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:20:00 | 165.5 | 88 | 24.5 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:25:00 | 169.7 | 69.3 | 20.9 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:30:00 | 173.5 | 86.7 | 23.6 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:35:00 | 165.1 | 78.2 | 24.7 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:40:00 | 168.5 | 87.4 | 23.6 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:45:00 | 170.8 | 67.6 | 25.2 | 0.3 | 7.4 | 32.1
17/03/2024 12:50:00 | 170.4 | 60.9 | 27.5 | 0.3 | 7.3 | 32.1
17/03/2024 12:55:00 | 171.2 | 80.5 | 26.8 | 0.3 | 7.3 | 32.1
17/03/2024 13:00:00 | 174.6 | 82.8 | 28.9 | 0.3 | 7.3 | 32
17/03/2024 13:05:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.8
17/03/2024 13:10:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 31.7
17/03/2024 13:15:00 | 164.3 | 89.4 | 27 | 0.3 | 7.3 | 31.5
17/03/2024 13:20:00 | 168.1 | 90.5 | 28.1 | 0.3 | 7.3 | 31.4
17/03/2024 13:25:00 | 173.5 | 92.1 | 29.7 | 0.3 | 7.3 | 31.3
17/03/2024 13:30:00 | 173.5 | 92.4 | 29.8 | 0.3 | 7.3 | 31.2
17/03/2024 13:35:00 | 169.3 | 77.4 | 28.2 | 0.3 | 7.3 | 31.1
17/03/2024 13:40:00 | 164.7 | 74.3 | 29 | 0.3 | 7.3 | 31
17/03/2024 13:45:00 | 164.7 | 88.5 | 28.7 | 0.3 | 7.3 | 30.9
17/03/2024 13:50:00 | 164.7 | 66.8 | 28.8 | 0.3 | 7.3 | 30.9
17/03/2024 13:55:00 | 168.5 | 79.9 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 30.8
17/03/2024 14:00:00 | 174.2 | 87.6 | 31.7 | 0.3 | 7.3 | 30.8
17/03/2024 14:05:00 | 168.9 | 86.4 | 31.3 | 0.3 | 7.3 | 30.7
17/03/2024 14:10:00 | 176.9 | 87.5 | 31.4 | 0.3 | 7.3 | 30.6
17/03/2024 14:15:00 | 168.9 | 73.1 | 29.5 | 0.3 | 7.3 | 30.5
17/03/2024 14:20:00 | 175.4 | 63.8 | 29.3 | 0.3 | 7.3 | 30.4
17/03/2024 14:25:00 | 176.5 | 70 | 30.2 | 0.3 | 7.3 | 30.4
17/03/2024 14:30:00 | 169.7 | 101.8 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 30.3
17/03/2024 14:35:00 | 175 | 80.2 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 30.2
17/03/2024 14:40:00 | 169.7 | 79.3 | 30.1 | 0.3 | 7.3 | 30.2
17/03/2024 14:45:00 | 173.1 | 93.8 | 27.1 | 0.3 | 7.3 | 30.1
17/03/2024 14:50:00 | 178 | 114.6 | 27.6 | 0.3 | 7.3 | 30
17/03/2024 14:55:00 | 167 | 52.9 | 30.2 | 0.3 | 7.3 | 29.9
17/03/2024 15:00:00 | 172.3 | 109.5 | 33.2 | 0.3 | 7.3 | 32
17/03/2024 15:05:00 | 176.5 | 105.6 | 30.8 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 15:10:00 | 168.1 | 71.9 | 26.1 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 15:15:00 | 169.7 | 105.7 | 26.3 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:20:00 | 171.6 | 91.1 | 26.4 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:25:00 | 175.8 | 97.8 | 29.5 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:30:00 | 171.2 | 112.7 | 29.6 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:35:00 | 176.9 | 62.2 | 28.5 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:40:00 | 175.8 | 95.1 | 27.8 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:45:00 | 171.9 | 91.3 | 0 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:50:00 | 162.8 | 107.8 | 21.9 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 15:55:00 | 166.2 | 89.8 | 29.2 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:00:00 | 169.7 | 80.3 | 30.2 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:05:00 | 169.7 | 108.1 | 26.9 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:10:00 | 167.4 | 95.8 | 29.4 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:15:00 | 163.9 | 125.4 | 32.3 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:20:00 | 162 | 104.7 | 31.9 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:25:00 | 164.3 | 121.1 | 30.3 | 0.3 | 7.3 | 32.2
17/03/2024 16:30:00 | 170 | 90.2 | 31.5 | 0.3 | 7.3 | 32.2
17/03/2024 16:35:00 | 164.3 | 92.2 | 32.5 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 16:40:00 | 172.7 | 87.4 | 29.9 | 0.3 | 7.3 | 32.4
17/03/2024 16:45:00 | 162.8 | 74.8 | 29.2 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 16:50:00 | 154.4 | 72.6 | 27 | 0.3 | 7.3 | 32.2
17/03/2024 16:55:00 | 160.1 | 80.8 | 26.8 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 17:00:00 | 171.6 | 85.8 | 25.4 | 0.3 | 7.3 | 32.3
17/03/2024 17:05:00 | 175.4 | 88 | 29.1 | 0.3 | 7.3 | 32.1
17/03/2024 17:10:00 | 165.8 | 0 | 25.4 | 0.3 | 7.3 | 31.9
17/03/2024 17:15:00 | 169.7 | 25.8 | 22 | 0.6 | 7.3 | 32.1
17/03/2024 17:20:00 | 167.4 | 27.8 | 0 | 0.1 | 7.5 | 31.3
17/03/2024 17:25:00 | 168.5 | 29.5 | 26.9 | 0.1 | 7.4 | 27.2
17/03/2024 17:30:00 | 162.8 | 52.5 | 41.5 | 0.2 | 7.5 | 32
17/03/2024 17:35:00 | 165.5 | 63.3 | 23.5 | 0.3 | 7.5 | 31.9
17/03/2024 17:40:00 | 166.2 | 46.7 | 30.2 | 0.4 | 7.4 | 32
17/03/2024 17:45:00 | 173.1 | 56.7 | 48.1 | 0.4 | 7.5 | 31.9
17/03/2024 17:50:00 | 163.9 | 43.9 | 36.9 | 0.3 | 7.5 | 31.9
17/03/2024 17:55:00 | 163.6 | 42.6 | 23.1 | 0.3 | 7.4 | 31.8
17/03/2024 18:00:00 | 178.8 | 72.2 | 25.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
17/03/2024 18:05:00 | 163.9 | 58.1 | 18.1 | 0.3 | 7.4 | 31.7
17/03/2024 18:10:00 | 159 | 11.8 | 16.8 | 0.3 | 7.4 | 31.6
17/03/2024 18:15:00 | 165.1 | 28.9 | 9.8 | 0.3 | 7.4 | 31.5
17/03/2024 18:20:00 | 179.2 | 39.4 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 31.3
17/03/2024 18:25:00 | 179.2 | 37.6 | 10.1 | 0.3 | 7.4 | 31.2
17/03/2024 18:30:00 | 172.3 | 45.8 | 9.5 | 0.3 | 7.4 | 31.1
17/03/2024 18:35:00 | 175.8 | 28.8 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 31.1
17/03/2024 18:40:00 | 171.6 | 42.1 | 10.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
17/03/2024 18:45:00 | 168.5 | 34.4 | 10.5 | 0.3 | 7.4 | 30.8
17/03/2024 18:50:00 | 168.9 | 54.5 | 13.2 | 0.3 | 7.4 | 30.8
17/03/2024 18:55:00 | 167 | 55.1 | 13.6 | 0.3 | 7.4 | 30.7
17/03/2024 19:00:00 | 168.1 | 62.2 | 11.1 | 0.3 | 7.4 | 30.6
17/03/2024 19:05:00 | 172.3 | 49.7 | 10.5 | 0.3 | 7.4 | 30.5
17/03/2024 19:10:00 | 170 | 36.2 | 11.1 | 0.3 | 7.4 | 30.5
17/03/2024 19:15:00 | 174.6 | 27.6 | 10.3 | 0.3 | 7.4 | 30.4
17/03/2024 19:20:00 | 161.3 | 66.6 | 11.9 | 0.3 | 7.4 | 30.3
17/03/2024 19:25:00 | 164.3 | 43.8 | 12 | 0.3 | 7.4 | 30.3
17/03/2024 19:30:00 | 171.2 | 60.7 | 10.3 | 0.4 | 7.4 | 31.7
17/03/2024 19:35:00 | 179.2 | 56.8 | 9.7 | 0.4 | 7.4 | 31.9
17/03/2024 19:40:00 | 168.5 | 53.2 | 11.3 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 19:45:00 | 164.3 | 61.8 | 9.7 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 19:50:00 | 169.3 | 55.1 | 10.6 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 19:55:00 | 183.4 | 44.3 | 12.7 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:00:00 | 181.5 | 44 | 9.4 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:05:00 | 160.9 | 51.2 | 13.1 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:10:00 | 165.1 | 51.9 | 12.9 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:15:00 | 178.4 | 65.1 | 10.2 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:20:00 | 173.9 | 49.2 | 13 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:25:00 | 173.9 | 61.1 | 12.6 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:30:00 | 168.1 | 39.6 | 11.8 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:35:00 | 171.9 | 75.8 | 13.1 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:40:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 32
17/03/2024 20:45:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 20:50:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 20:55:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:00:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
17/03/2024 21:05:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
17/03/2024 21:15:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:20:00 | 169.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:25:00 | 166.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:30:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:35:00 | 182.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:40:00 | 176.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:45:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:50:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 21:55:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:00:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:05:00 | 171.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:10:00 | 174.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:15:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:20:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:25:00 | 162.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:30:00 | 178.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:35:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:40:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:45:00 | 173.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:50:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 22:55:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 23:00:00 | 186.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:05:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:10:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:15:00 | 167 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:20:00 | 175 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 23:25:00 | 176.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:30:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 23:35:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:40:00 | 173.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
17/03/2024 23:45:00 | 178 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 23:50:00 | 171.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
17/03/2024 23:55:00 | 151.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0

## 16.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
16/03/2024 00:00:00 | 167.4 | 42.2 | 15 | 0.3 | 7.4 | 31.7 | 4119.1583 | 49.8306 | 16.0882 | 0.31424 | 7.3382 | Trạm Quan trắc
16/03/2024 00:05:00 | 179.2 | 48.2 | 14.9 | 0.3 | 7.4 | 31.6 |  | 51.4 | 20.8 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
16/03/2024 00:10:00 | 169.3 | 40.1 | 15.2 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:15:00 | 182.6 | 51.4 | 18 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:20:00 | 184.9 | 42.2 | 17 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:25:00 | 180.3 | 37.8 | 19.5 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:30:00 | 167.7 | 37.2 | 21.8 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:35:00 | 163.6 | 62.5 | 19.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:40:00 | 176.9 | 53.7 | 20.7 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:45:00 | 186.4 | 54.9 | 19.5 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:50:00 | 169.3 | 51.2 | 22.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 00:55:00 | 187.2 | 61.5 | 22.1 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 01:00:00 | 186.8 | 30.4 | 25.1 | 0.4 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 01:05:00 | 176.9 | 15 | 24.2 | 0.4 | 7.4 | 31.1
16/03/2024 01:10:00 | 189.1 | 22.1 | 26.8 | 0.4 | 7.5 | 31.2
16/03/2024 01:15:00 | 164.7 | 28.8 | 37.9 | 0.3 | 7.5 | 31.2
16/03/2024 01:20:00 | 166.2 | 31.5 | 45.5 | 0.3 | 7.5 | 31.2
16/03/2024 01:25:00 | 168.5 | 46.9 | 51.5 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 01:30:00 | 178.4 | 49.1 | 24.4 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 01:35:00 | 183 | 50.2 | 22.4 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 01:40:00 | 170.8 | 24.5 | 14.1 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 01:45:00 | 179.2 | 37.1 | 9.5 | 0.3 | 7.4 | 31.1
16/03/2024 01:50:00 | 162.4 | 40.6 | 5.3 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 01:55:00 | 176.5 | 43 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 31.1
16/03/2024 02:00:00 | 167 | 37.5 | 5.7 | 0.3 | 7.4 | 31
16/03/2024 02:05:00 | 168.5 | 36.2 | 6.2 | 0.3 | 7.4 | 31
16/03/2024 02:10:00 | 184.2 | 25.1 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 31
16/03/2024 02:15:00 | 171.6 | 41.6 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
16/03/2024 02:20:00 | 182.6 | 36.3 | 8.7 | 0.3 | 7.4 | 30.9
16/03/2024 02:25:00 | 173.1 | 37.5 | 5.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
16/03/2024 02:30:00 | 177.3 | 21.3 | 6.3 | 0.3 | 7.4 | 30.9
16/03/2024 02:35:00 | 167.7 | 34 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 02:40:00 | 163.2 | 46.4 | 8.9 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 02:45:00 | 168.5 | 54.7 | 8 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 02:50:00 | 167.7 | 31.1 | 7.9 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 02:55:00 | 155.9 | 39.6 | 7 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 03:00:00 | 169.7 | 18.2 | 6.2 | 0.4 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 03:05:00 | 168.5 | 28.6 | 10.9 | 0.4 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 03:10:00 | 159 | 18.3 | 11.9 | 0.4 | 7.4 | 31.4
16/03/2024 03:15:00 | 169.3 | 38.3 | 8.3 | 0.4 | 7.4 | 31.4
16/03/2024 03:20:00 | 173.5 | 23 | 10.3 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:25:00 | 161.6 | 30 | 11.1 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:30:00 | 167.7 | 39.5 | 10.9 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:35:00 | 169.7 | 44.5 | 11.2 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:40:00 | 168.9 | 52.3 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:45:00 | 176.1 | 50.6 | 10.6 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:50:00 | 170 | 41 | 10.7 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 03:55:00 | 167 | 50.7 | 15 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 04:00:00 | 179.2 | 51.5 | 13.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:05:00 | 170.8 | 39.5 | 12.3 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:10:00 | 173.1 | 60.2 | 16.2 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:15:00 | 180.3 | 47.8 | 14.9 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:20:00 | 166.6 | 44.5 | 13.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:25:00 | 171.9 | 53.5 | 15.2 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:30:00 | 166.2 | 45.9 | 20.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:35:00 | 169.3 | 74.6 | 18.4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:40:00 | 182.6 | 40.2 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:45:00 | 170 | 57.6 | 20.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:50:00 | 163.2 | 63.9 | 17.7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 04:55:00 | 159 | 68.3 | 22.6 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 05:00:00 | 171.9 | 65.8 | 21 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 05:05:00 | 160.9 | 59.4 | 20.2 | 0.3 | 7.2 | 31.3
16/03/2024 05:10:00 | 159 | 72.1 | 17.4 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 05:15:00 | 165.1 | 75.1 | 20.5 | 0.3 | 7.3 | 31.2
16/03/2024 05:20:00 | 164.3 | 69.7 | 20.8 | 0.3 | 7.2 | 31.2
16/03/2024 05:25:00 | 174.6 | 61.4 | 18.8 | 0.3 | 7.2 | 31.2
16/03/2024 05:30:00 | 160.5 | 60.2 | 20.7 | 0.3 | 7.2 | 31.2
16/03/2024 05:35:00 | 176.1 | 49.3 | 18.3 | 0.3 | 7.2 | 31.1
16/03/2024 05:40:00 | 178.8 | 76.4 | 18.4 | 0.3 | 7.2 | 31.1
16/03/2024 05:45:00 | 175 | 60.8 | 12.9 | 0.3 | 7.2 | 31
16/03/2024 05:50:00 | 173.5 | 51.2 | 20.4 | 0.3 | 7.2 | 31
16/03/2024 05:55:00 | 165.5 | 61.1 | 19.5 | 0.3 | 7.2 | 31
16/03/2024 06:00:00 | 182.6 | 71.6 | 18.1 | 0.3 | 7.2 | 31
16/03/2024 06:05:00 | 172.3 | 73.1 | 21.1 | 0.3 | 7.2 | 30.9
16/03/2024 06:10:00 | 173.1 | 60.1 | 19.1 | 0.3 | 7.2 | 30.9
16/03/2024 06:15:00 | 179.6 | 71.3 | 16.8 | 0.3 | 7.2 | 30.9
16/03/2024 06:20:00 | 166.2 | 61.1 | 19.3 | 0.4 | 7.2 | 30.9
16/03/2024 06:25:00 | 177.3 | 15.7 | 22.2 | 0.5 | 7.4 | 27.7
16/03/2024 06:30:00 | 171.9 | 25.5 | 28.9 | 0.5 | 7.4 | 27
16/03/2024 06:35:00 | 167.4 | 24.9 | 34.3 | 0.6 | 7.4 | 25.9
16/03/2024 06:40:00 | 173.5 | 34.4 | 37.7 | 0.6 | 7.4 | 24.1
16/03/2024 06:45:00 | 167.4 | 46.7 | 46.2 | 0.6 | 7.3 | 23.2
16/03/2024 06:50:00 | 164.7 | 62.5 | 58.4 | 0.8 | 7.2 | 22.7
16/03/2024 06:55:00 | 164.7 | 43.7 | 66.8 | 0.8 | 6.5 | 21.3
16/03/2024 07:00:00 | 161.6 | 55.6 | 71.8 | 1 | 5.7 | 20.6
16/03/2024 07:05:00 | 178 | 51.6 | 73.2 | 0.3 | 7.4 | 30.3
16/03/2024 07:10:00 | 174.2 | 71.5 | 69.9 | 0.3 | 7.4 | 31.1
16/03/2024 07:15:00 | 164.7 | 63.4 | 62.1 | 0.3 | 7.3 | 31.2
16/03/2024 07:20:00 | 170.4 | 59.1 | 56.1 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 07:25:00 | 160.1 | 59.2 | 43.6 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 07:30:00 | 166.6 | 56.5 | 31.8 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 07:35:00 | 174.6 | 44 | 16.8 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 07:40:00 | 165.1 | 37 | 13 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 07:45:00 | 170.8 | 41.6 | 7 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 07:50:00 | 167.7 | 37.8 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 07:55:00 | 163.9 | 31.2 | 6.3 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:00:00 | 179.2 | 53 | 9.2 | 0.3 | 7.4 | 31.4
16/03/2024 08:05:00 | 174.6 | 49 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 31.4
16/03/2024 08:10:00 | 173.1 | 41.9 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 31.4
16/03/2024 08:15:00 | 173.5 | 40.9 | 7 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:20:00 | 175 | 42.5 | 12.1 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:25:00 | 168.9 | 46.8 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:30:00 | 184.2 | 56.6 | 10.5 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:35:00 | 165.1 | 47.8 | 9.8 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:40:00 | 166.6 | 43.6 | 9.8 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:45:00 | 180.3 | 38.3 | 9.9 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:50:00 | 172.7 | 55.6 | 8.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 08:55:00 | 159.7 | 38.2 | 11.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 09:00:00 | 178.8 | 51.8 | 9.5 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 09:05:00 | 178.4 | 46.8 | 11.2 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 09:10:00 | 183.4 | 44 | 11.1 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 09:15:00 | 162 | 44.7 | 12.5 | 0.3 | 7.3 | 31
16/03/2024 09:20:00 | 176.9 | 63.7 | 8.1 | 0.3 | 7.3 | 30.8
16/03/2024 09:25:00 | 177.7 | 53 | 12.4 | 0.3 | 7.3 | 30.7
16/03/2024 09:30:00 | 171.6 | 35.4 | 10.1 | 0.3 | 7.3 | 30.5
16/03/2024 09:35:00 | 164.7 | 27.3 | 10.7 | 0.3 | 7.3 | 30.4
16/03/2024 09:40:00 | 169.3 | 43.7 | 11.3 | 0.3 | 7.3 | 30.3
16/03/2024 09:45:00 | 173.5 | 58.9 | 11.2 | 0.3 | 7.3 | 30.1
16/03/2024 09:50:00 | 173.1 | 58.7 | 10.9 | 0.3 | 7.3 | 30
16/03/2024 09:55:00 | 171.9 | 37.3 | 10.1 | 0.3 | 7.3 | 29.9
16/03/2024 10:00:00 | 173.9 | 65.8 | 10.3 | 0.3 | 7.3 | 29.8
16/03/2024 10:05:00 | 181.5 | 46.3 | 12.1 | 0.3 | 7.3 | 29.6
16/03/2024 10:10:00 | 183.8 | 40.4 | 12.3 | 0.3 | 7.3 | 29.5
16/03/2024 10:15:00 | 173.1 | 49 | 9 | 0.3 | 7.3 | 29.4
16/03/2024 10:20:00 | 175.8 | 59.3 | 11.3 | 0.3 | 7.3 | 29.3
16/03/2024 10:25:00 | 165.5 | 33.2 | 11.8 | 0.3 | 7.3 | 29.2
16/03/2024 10:30:00 | 174.6 | 44.5 | 12.6 | 0.3 | 7.3 | 29.2
16/03/2024 10:35:00 | 173.5 | 50 | 13.5 | 0.3 | 7.3 | 29.1
16/03/2024 10:40:00 | 174.2 | 43.3 | 11.6 | 0.3 | 7.3 | 29
16/03/2024 10:45:00 | 170 | 46.9 | 13.7 | 0.3 | 7.3 | 28.8
16/03/2024 10:50:00 | 173.1 | 19.4 | 8.8 | 0.3 | 7.3 | 28.7
16/03/2024 10:55:00 | 178.8 | 25 | 11.7 | 0.3 | 7.3 | 28.6
16/03/2024 11:00:00 | 181.9 | 49.9 | 12.7 | 0.3 | 7.3 | 28.5
16/03/2024 11:05:00 | 170.8 | 51.1 | 10 | 0.3 | 7.3 | 28.4
16/03/2024 11:10:00 | 175.8 | 71.3 | 19.8 | 0.3 | 7.3 | 30.4
16/03/2024 11:15:00 | 168.9 | 51 | 24 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 11:20:00 | 180.7 | 57.8 | 22.8 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 11:25:00 | 180.7 | 51.5 | 15.9 | 0.3 | 7.4 | 31.7
16/03/2024 11:30:00 | 168.1 | 58.1 | 13.5 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 11:35:00 | 165.5 | 51.3 | 13.8 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 11:40:00 | 171.9 | 62.5 | 13.2 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 11:45:00 | 169.7 | 55.4 | 16.9 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 11:50:00 | 177.3 | 51.3 | 14.4 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 11:55:00 | 180 | 38.2 | 13.8 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:00:00 | 159.7 | 73.3 | 18.2 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 12:05:00 | 156.3 | 61.7 | 16.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:10:00 | 170 | 30.3 | 15.2 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:15:00 | 162 | 43.9 | 14.6 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:20:00 | 173.1 | 55.9 | 14.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:25:00 | 157.4 | 41.8 | 17.6 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:30:00 | 154.8 | 67.1 | 19.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:35:00 | 165.1 | 76.5 | 21.5 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:40:00 | 155.5 | 54.7 | 18.1 | 0.4 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 12:45:00 | 154.8 | 23.6 | 24.3 | 0.3 | 7.4 | 31.6
16/03/2024 12:50:00 | 162.4 | 36 | 34.9 | 0.3 | 7.5 | 32
16/03/2024 12:55:00 | 161.3 | 20.9 | 28.5 | 0.3 | 7.5 | 32
16/03/2024 13:00:00 | 163.2 | 45.6 | 27.6 | 0.3 | 7.5 | 32
16/03/2024 13:05:00 | 165.8 | 25.8 | 20.9 | 0.3 | 7.5 | 31.7
16/03/2024 13:10:00 | 163.9 | 33.1 | 7.7 | 0.3 | 7.5 | 31.6
16/03/2024 13:15:00 | 172.7 | 30.6 | 8.9 | 0.3 | 7.4 | 31.5
16/03/2024 13:20:00 | 172.3 | 42.6 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 31.3
16/03/2024 13:25:00 | 168.5 | 41 | 9.5 | 0.3 | 7.4 | 31.2
16/03/2024 13:30:00 | 170.8 | 30.7 | 9.2 | 0.3 | 7.4 | 31.1
16/03/2024 13:35:00 | 176.9 | 52.1 | 10 | 0.3 | 7.4 | 31
16/03/2024 13:40:00 | 177.3 | 41.2 | 9.6 | 0.3 | 7.4 | 30.9
16/03/2024 13:45:00 | 171.9 | 24.4 | 8.5 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 13:50:00 | 181.1 | 23.7 | 6.1 | 0.3 | 7.4 | 30.8
16/03/2024 13:55:00 | 179.2 | 48.4 | 10 | 0.3 | 7.4 | 30.7
16/03/2024 14:00:00 | 176.5 | 34 | 8.4 | 0.3 | 7.4 | 30.5
16/03/2024 14:05:00 | 177.7 | 47.7 | 9 | 0.3 | 7.4 | 30.5
16/03/2024 14:10:00 | 178 | 25.7 | 8.4 | 0.3 | 7.4 | 30.4
16/03/2024 14:15:00 | 177.3 | 21.1 | 12.5 | 0.3 | 7.4 | 30.3
16/03/2024 14:20:00 | 169.7 | 44.5 | 6.8 | 0.3 | 7.4 | 30.2
16/03/2024 14:25:00 | 167 | 36.2 | 7.7 | 0.3 | 7.4 | 30.1
16/03/2024 14:30:00 | 173.9 | 35.9 | 5.3 | 0.3 | 7.4 | 30
16/03/2024 14:35:00 | 158.6 | 55 | 7.8 | 0.3 | 7.4 | 30
16/03/2024 14:40:00 | 174.2 | 27.3 | 6.9 | 0.3 | 7.4 | 29.9
16/03/2024 14:45:00 | 168.5 | 42.1 | 8.3 | 0.4 | 7.4 | 30.6
16/03/2024 14:50:00 | 167.7 | 44.1 | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 32
16/03/2024 14:55:00 | 167.7 | 28.1 | 9.8 | 0.3 | 7.4 | 32.2
16/03/2024 15:00:00 | 172.7 | 30.2 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:05:00 | 161.3 | 35.6 | 8 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:10:00 | 168.5 | 57.3 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:15:00 | 170.4 | 45.6 | 8.6 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:20:00 | 168.1 | 55.3 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:25:00 | 162 | 50.6 | 11 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:30:00 | 171.2 | 57 | 11.5 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:35:00 | 173.1 | 46.6 | 12.4 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:40:00 | 174.2 | 52.9 | 10.1 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:45:00 | 173.1 | 63 | 14.4 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:50:00 | 179.6 | 27.5 | 12.5 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 15:55:00 | 178 | 57 | 16.2 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 16:00:00 | 172.7 | 65.6 | 14.7 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 16:05:00 | 181.1 | 59.9 | 14.8 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 16:10:00 | 174.2 | 51.6 | 15.2 | 0.3 | 7.4 | 32.3
16/03/2024 16:15:00 | 176.9 | 56.2 | 10.8 | 0.3 | 7.3 | 32.3
16/03/2024 16:20:00 | 179.6 | 44.2 | 16.2 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:25:00 | 166.2 | 66.5 | 11.6 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:30:00 | 167.7 | 51 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:35:00 | 176.5 | 48.9 | 17 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:40:00 | 177.7 | 50.3 | 18.4 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:45:00 | 167.4 | 14.1 | 13 | 0.3 | 7.3 | 32.2
16/03/2024 16:50:00 | 169.7 | 47.9 | 15.5 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 16:55:00 | 175 | 67.4 | 14.7 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 17:00:00 | 170.8 | 56.2 | 14.4 | 0.3 | 7.3 | 31.7
16/03/2024 17:05:00 | 176.9 | 68.7 | 13.4 | 0.3 | 7.3 | 31.6
16/03/2024 17:10:00 | 167.7 | 57.7 | 14.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 17:15:00 | 169.7 | 51.8 | 15.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
16/03/2024 17:20:00 | 173.9 | 64.1 | 16.2 | 0.3 | 7.3 | 31.3
16/03/2024 17:25:00 | 172.3 | 66.2 | 14.9 | 0.3 | 7.3 | 31.1
16/03/2024 17:30:00 | 168.5 | 57 | 13.7 | 0.3 | 7.3 | 31.1
16/03/2024 17:35:00 | 181.5 | 70.5 | 15.8 | 0.3 | 7.3 | 31
16/03/2024 17:40:00 | 171.6 | 61.9 | 14.9 | 0.3 | 7.3 | 30.9
16/03/2024 17:45:00 | 180 | 67.8 | 15.2 | 0.3 | 7.3 | 30.8
16/03/2024 17:50:00 | 168.9 | 60.5 | 19.6 | 0.3 | 7.3 | 30.8
16/03/2024 17:55:00 | 179.6 | 45.3 | 17 | 0.3 | 7.3 | 30.7
16/03/2024 18:00:00 | 170.8 | 71.1 | 14.2 | 0.3 | 7.3 | 30.6
16/03/2024 18:05:00 | 170.8 | 49.9 | 17.1 | 0.3 | 7.3 | 30.5
16/03/2024 18:10:00 | 177.7 | 57.4 | 15.5 | 0.3 | 7.3 | 30.4
16/03/2024 18:15:00 | 178.4 | 79.7 | 13.9 | 0.3 | 7.3 | 30.3
16/03/2024 18:20:00 | 162 | 83.9 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 30.2
16/03/2024 18:25:00 | 177.3 | 69.1 | 15.5 | 0.3 | 7.3 | 30.2
16/03/2024 18:30:00 | 173.9 | 36.1 | 19.7 | 0.3 | 7.3 | 30
16/03/2024 18:35:00 | 182.2 | 87.3 | 17.3 | 0.3 | 7.3 | 30
16/03/2024 18:40:00 | 174.6 | 85.1 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 29.9
16/03/2024 18:45:00 | 169.3 | 67 | 17.3 | 0.3 | 7.3 | 29.8
16/03/2024 18:50:00 | 181.1 | 52.8 | 20.4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
16/03/2024 18:55:00 | 180 | 84.2 | 17.9 | 0.3 | 7.4 | 31.7
16/03/2024 19:00:00 | 171.9 | 48.2 | 16.7 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:05:00 | 172.7 | 78.6 | 19.6 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:10:00 | 171.6 | 90.6 | 20.3 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 19:15:00 | 168.5 | 65.1 | 15.7 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:20:00 | 154.4 | 85.9 | 19 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:25:00 | 155.9 | 78.3 | 16.7 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:30:00 | 149.1 | 55.8 | 17.4 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 19:35:00 | 154.8 | 83.5 | 18.8 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 19:40:00 | 160.1 | 85 | 19.3 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 19:45:00 | 163.2 | 61 | 19.9 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 19:50:00 | 156.7 | 76.6 | 18 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 19:55:00 | 175.4 | 74.9 | 18.2 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 20:00:00 | 164.3 | 53.6 | 17.4 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 20:05:00 | 181.1 | 82.2 | 20.9 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 20:10:00 | 183.4 | 81.1 | 24.3 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 20:15:00 | 170 | 59.5 | 26.9 | 0.3 | 7.4 | 32
16/03/2024 20:20:00 | 178.8 | 62.5 | 19.5 | 0.3 | 7.4 | 32
16/03/2024 20:25:00 | 183 | 67.4 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 20:30:00 | 171.2 | 75.2 | 17 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 20:35:00 | 179.2 | 43.9 | 21.9 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 20:40:00 | 170.8 | 62.8 | 20.6 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 20:45:00 | 181.9 | 49 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 32
16/03/2024 20:50:00 | 179.6 | 39.1 | 21.3 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 20:55:00 | 176.1 | 18.4 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 21:00:00 | 178 | 56.5 | 16.6 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 21:05:00 | 183 | 69.8 | 16.7 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:10:00 | 174.6 | 66.1 | 17.6 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:15:00 | 179.2 | 15.2 | 22.1 | 0.4 | 7.3 | 30.8
16/03/2024 21:20:00 | 184.2 | 42.8 | 26.4 | 0.3 | 7.4 | 32
16/03/2024 21:25:00 | 185.7 | 46.9 | 5.7 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 21:30:00 | 179.2 | 38 | 17.6 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 21:35:00 | 166.6 | 53.5 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:40:00 | 164.3 | 33.1 | 8.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:45:00 | 178.4 | 37.2 | 5.5 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:50:00 | 167.7 | 28.5 | 5.4 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 21:55:00 | 175 | 45.6 | 9.2 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:00:00 | 176.5 | 56.9 | 6.3 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:05:00 | 163.2 | 52.3 | 7.7 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:10:00 | 175 | 45.6 | 7.2 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:15:00 | 161.3 | 46.8 | 6.5 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:20:00 | 160.9 | 40.6 | 8.1 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:25:00 | 165.8 | 38.9 | 6.5 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:30:00 | 163.6 | 57.2 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:35:00 | 166.6 | 43.5 | 7.8 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 22:40:00 | 166.2 | 60.8 | 11.6 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 22:45:00 | 181.9 | 55.1 | 10.2 | 0.3 | 7.4 | 31.9
16/03/2024 22:50:00 | 175.4 | 39.9 | 9.3 | 0.3 | 7.4 | 31.8
16/03/2024 22:55:00 | 177.7 | 53.6 | 12.6 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 23:00:00 | 168.1 | 40.8 | 12.4 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:05:00 | 162.4 | 56.7 | 14 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:10:00 | 171.9 | 56.7 | 9.6 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:15:00 | 164.3 | 52.9 | 15.3 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:20:00 | 160.9 | 39.7 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 23:25:00 | 174.6 | 47.2 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:30:00 | 180 | 70.1 | 12.9 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:35:00 | 172.3 | 49.8 | 15.1 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:40:00 | 177.3 | 59.8 | 14.8 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:45:00 | 171.6 | 47.8 | 19.2 | 0.3 | 7.3 | 31.8
16/03/2024 23:50:00 | 175.8 | 69.3 | 15.5 | 0.3 | 7.3 | 31.9
16/03/2024 23:55:00 | 173.1 | 58.2 | 13.3 | 0.3 | 7.3 | 31.9

## 15.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
15/03/2024 00:00:00 | 186.4 | 23.1 | 9.9 | 0.3 | 7.4 | 31.4 | 4199.8833 | 49.0056 | 17.8816 | 0.33264 | 7.3385 | Trạm Quan trắc
15/03/2024 00:05:00 | 173.5 | 19.6 | 12.2 | 0.3 | 7.5 | 31.4 |  | 52.3 | 20.4 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
15/03/2024 00:10:00 | 177.3 | 33.6 | 9.6 | 0.3 | 7.4 | 31.4
15/03/2024 00:15:00 | 178.8 | 40.2 | 12.2 | 0.3 | 7.4 | 31.4
15/03/2024 00:20:00 | 189.1 | 48.7 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 31.4
15/03/2024 00:25:00 | 194.1 | 42.2 | 13 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 00:30:00 | 182.6 | 49.8 | 14.9 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 00:35:00 | 192.9 | 28.9 | 12.8 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 00:40:00 | 191.4 | 32.3 | 15.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 00:45:00 | 187.2 | 39.4 | 14.1 | 0.3 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 00:50:00 | 189.5 | 44.5 | 14.5 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 00:55:00 | 199.8 | 44.4 | 14.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:00:00 | 184.5 | 48.9 | 17.5 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:05:00 | 196.4 | 50.8 | 17.8 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:10:00 | 182.6 | 26.4 | 17.7 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:15:00 | 183.8 | 29.1 | 14.8 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:20:00 | 182.2 | 28.5 | 17.5 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:25:00 | 195.2 | 61.2 | 20.7 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 01:30:00 | 194.1 | 43.9 | 20.2 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:35:00 | 182.6 | 56.2 | 19.5 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:40:00 | 183.8 | 40.7 | 19.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:45:00 | 195.2 | 22.8 | 17.5 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:50:00 | 188 | 45.7 | 19.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 01:55:00 | 187.2 | 35 | 16.4 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:00:00 | 199.4 | 38.6 | 16.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:05:00 | 188.7 | 45 | 15.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:10:00 | 199.8 | 25 | 18.6 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:15:00 | 187.2 | 55.8 | 14 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:20:00 | 184.5 | 58.1 | 13.6 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:25:00 | 193.7 | 21.7 | 13.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:30:00 | 197.5 | 33.6 | 14.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:35:00 | 188.3 | 39.2 | 14.1 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:40:00 | 188 | 30.9 | 11.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:45:00 | 195.2 | 28.4 | 8.6 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 02:50:00 | 188.7 | 28.2 | 9.2 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 02:55:00 | 194.5 | 44.6 | 11.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 03:00:00 | 188.7 | 43.9 | 10.6 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 03:05:00 | 196.7 | 26.7 | 9.2 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 03:10:00 | 195.2 | 49.8 | 10.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 03:15:00 | 182.2 | 35.6 | 10.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 03:20:00 | 186.4 | 35.3 | 12.6 | 0.4 | 7.1 | 31.3
15/03/2024 03:25:00 | 183.4 | 37.7 | 9 | 0.4 | 7.1 | 31.3
15/03/2024 03:30:00 | 191 | 45.9 | 5.3 | 0.4 | 7.1 | 31.3
15/03/2024 03:35:00 | 185.3 | 41.4 | 7 | 0.4 | 7.1 | 31.3
15/03/2024 03:40:00 | 184.5 | 19.8 | 9.2 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 03:45:00 | 190.6 | 29.8 | 8.3 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 03:50:00 | 191.4 | 21.7 | 7.6 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 03:55:00 | 192.2 | 36.8 | 10.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:00:00 | 178 | 26.4 | 11.8 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 04:05:00 | 188.3 | 40.8 | 11.9 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 04:10:00 | 175 | 42.6 | 10.8 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 04:15:00 | 178.8 | 41.3 | 15.1 | 0.4 | 7.2 | 31.4
15/03/2024 04:20:00 | 181.9 | 28 | 15.2 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:25:00 | 184.5 | 45.3 | 13.8 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:30:00 | 189.5 | 49.7 | 15.5 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:35:00 | 191.8 | 47 | 17.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:40:00 | 177.3 | 30.9 | 19.4 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:45:00 | 184.5 | 32.4 | 17.1 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:50:00 | 180.3 | 40.4 | 17.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 04:55:00 | 174.2 | 36.4 | 20.7 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:00:00 | 179.2 | 63.4 | 22.1 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:05:00 | 186.4 | 54.4 | 22.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:10:00 | 174.6 | 40.2 | 22.5 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:15:00 | 174.2 | 45.7 | 23.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:20:00 | 178.4 | 60.3 | 25.9 | 0.4 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 05:25:00 | 177.3 | 60.1 | 24.4 | 0.4 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:30:00 | 171.9 | 40.9 | 24.4 | 0.4 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:35:00 | 184.9 | 61.3 | 23.2 | 0.3 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:40:00 | 180.3 | 56.8 | 26.3 | 0.3 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:45:00 | 166.6 | 51.4 | 21.1 | 0.3 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:50:00 | 163.6 | 56.6 | 25.7 | 0.3 | 7.3 | 31.3
15/03/2024 05:55:00 | 181.1 | 61.9 | 23.7 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 06:00:00 | 168.5 | 33 | 22 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 06:05:00 | 164.3 | 56.9 | 20 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 06:10:00 | 174.2 | 55.7 | 20.6 | 0.4 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 06:15:00 | 175.4 | 55.1 | 18.6 | 0.4 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 06:20:00 | 174.6 | 57.5 | 18.8 | 0.4 | 7.2 | 31.1
15/03/2024 06:25:00 | 161.3 | 42.8 | 16.2 | 0.4 | 7.1 | 31.2
15/03/2024 06:30:00 | 171.9 | 56.4 | 13.7 | 0.4 | 7.1 | 31.2
15/03/2024 06:35:00 | 182.6 | 53.5 | 17 | 0.4 | 7.1 | 31.1
15/03/2024 06:40:00 | 167 | 50.6 | 9.8 | 0.4 | 7.1 | 31.1
15/03/2024 06:45:00 | 178.4 | 59 | 12.9 | 0.4 | 7.2 | 31
15/03/2024 06:50:00 | 177.7 | 61.5 | 12.8 | 0.4 | 7.2 | 30.9
15/03/2024 06:55:00 | 179.2 | 49.5 | 10.9 | 0.4 | 7.2 | 30.8
15/03/2024 07:00:00 | 197.5 | 47.3 | 15.4 | 0.3 | 7.2 | 30.8
15/03/2024 07:05:00 | 180 | 21.3 | 11 | 0.4 | 7.2 | 30.6
15/03/2024 07:10:00 | 197.5 | 37.3 | 12.8 | 0.4 | 7.2 | 30.5
15/03/2024 07:15:00 | 187.6 | 60.7 | 12.6 | 0.3 | 7.2 | 30.4
15/03/2024 07:20:00 | 189.5 | 44.3 | 15.5 | 0.4 | 7.2 | 30.3
15/03/2024 07:25:00 | 195.6 | 47.6 | 13.7 | 0.4 | 7.2 | 30.2
15/03/2024 07:30:00 | 193.3 | 38.3 | 15.8 | 0.4 | 7.2 | 30.1
15/03/2024 07:35:00 | 184.2 | 50.2 | 12.9 | 0.4 | 7.2 | 30
15/03/2024 07:40:00 | 190.3 | 44.2 | 11.9 | 0.3 | 7.2 | 29.9
15/03/2024 07:45:00 | 200.6 | 44.9 | 10.9 | 0.4 | 7.2 | 29.8
15/03/2024 07:50:00 | 194.8 | 39.1 | 11.7 | 0.3 | 7.2 | 29.7
15/03/2024 07:55:00 | 197.1 | 40 | 12.2 | 0.4 | 7.2 | 29.6
15/03/2024 08:00:00 | 197.5 | 43.7 | 10.8 | 0.3 | 7.2 | 29.6
15/03/2024 08:05:00 | 197.1 | 49.9 | 11.1 | 0.3 | 7.2 | 29.5
15/03/2024 08:10:00 | 190.6 | 45.5 | 12.8 | 0.3 | 7.1 | 29.4
15/03/2024 08:15:00 | 191.8 | 50.9 | 11.5 | 0.5 | 7.1 | 29.3
15/03/2024 08:20:00 | 179.2 | 23.3 | 24 | 0.6 | 7.1 | 30.5
15/03/2024 08:25:00 | 187.2 | 18.6 | 28.8 | 0.6 | 7.1 | 30.7
15/03/2024 08:30:00 | 194.8 | 0.8 | 31.6 | 0.3 | 7.2 | 30.6
15/03/2024 08:35:00 | 182.6 | 39.2 | 45.1 | 0.3 | 7.2 | 30.5
15/03/2024 08:40:00 | 183.4 | 70.4 | 95.9 | 0.3 | 7.2 | 30.4
15/03/2024 08:45:00 | 177.7 | 39.1 | 38.7 | 0.3 | 7.2 | 30.4
15/03/2024 08:50:00 | 182.6 | 55.7 | 35.9 | 0.3 | 7.2 | 30.4
15/03/2024 08:55:00 | 177.3 | 43 | 30.9 | 0.3 | 7.2 | 30.5
15/03/2024 09:00:00 | 173.5 | 48 | 24 | 0.3 | 7.2 | 31
15/03/2024 09:05:00 | 182.2 | 43.8 | 20.8 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 09:10:00 | 180 | 32.7 | 15.7 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 09:15:00 | 176.1 | 15.8 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 09:20:00 | 177.3 | 33.2 | 7.8 | 0.3 | 7.2 | 31.2
15/03/2024 09:25:00 | 178.4 | 22.1 | 10.9 | 0.3 | 7.1 | 31.2
15/03/2024 09:30:00 | 192.2 | 27 | 8.5 | 0.2 | 7.1 | 31.2
15/03/2024 09:35:00 | 180.3 | 21.4 | 4.6 | 0.2 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 09:40:00 | 191.4 | 32.4 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 09:45:00 | 178.4 | 18.5 | 9.8 | 0.2 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 09:50:00 | 178.4 | 18.6 | 11 | 0.3 | 7.2 | 31.3
15/03/2024 09:55:00 | 181.1 | 31.5 | 10.2 | 0.3 | 7.4 | 31.4
15/03/2024 10:00:00 | 180 | 24.1 | 11.5 | 0.3 | 7.5 | 31.4
15/03/2024 10:05:00 | 184.5 | 30.1 | 13.8 | 0.3 | 7.6 | 31.5
15/03/2024 10:10:00 | 178.4 | 48.3 | 17.5 | 0.3 | 7.5 | 31.5
15/03/2024 10:15:00 | 189.5 | 51.7 | 17 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 10:20:00 | 167.4 | 51.6 | 14.9 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 10:25:00 | 170.4 | 38 | 17.4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
15/03/2024 10:30:00 | 168.1 | 3.2 | 15 | 0.3 | 7.4 | 31.5
15/03/2024 10:35:00 | 164.7 | 32.4 | 18.9 | 0.3 | 7.4 | 31.5
15/03/2024 10:40:00 | 169.7 | 34.6 | 17.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
15/03/2024 10:45:00 | 162.4 | 38.4 | 17.3 | 0.3 | 7.4 | 31.6
15/03/2024 10:50:00 | 167.4 | 52.1 | 18.1 | 0.3 | 7.4 | 31.6
15/03/2024 10:55:00 | 179.6 | 46.4 | 18.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
15/03/2024 11:00:00 | 180.7 | 49.2 | 16.2 | 0.3 | 7.3 | 31.4
15/03/2024 11:05:00 | 171.9 | 29.5 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 31.1
15/03/2024 11:10:00 | 159.4 | 51.6 | 15.6 | 0.3 | 7.3 | 31
15/03/2024 11:15:00 | 173.5 | 44.9 | 13.9 | 0.3 | 7.3 | 30.9
15/03/2024 11:20:00 | 169.3 | 42.9 | 16.1 | 0.3 | 7.3 | 30.8
15/03/2024 11:25:00 | 162 | 50.1 | 14.4 | 0.3 | 7.3 | 30.7
15/03/2024 11:30:00 | 178.4 | 42.8 | 12.6 | 0.3 | 7.3 | 30.6
15/03/2024 11:35:00 | 174.2 | 40.5 | 13.3 | 0.3 | 7.3 | 30.5
15/03/2024 11:40:00 | 168.5 | 43.3 | 15.2 | 0.3 | 7.3 | 30.4
15/03/2024 11:45:00 | 174.2 | 36.6 | 14.6 | 0.3 | 7.3 | 30.3
15/03/2024 11:50:00 | 178 | 56.5 | 14 | 0.3 | 7.3 | 30.2
15/03/2024 11:55:00 | 171.9 | 41 | 14.5 | 0.3 | 7.3 | 30.1
15/03/2024 12:00:00 | 170.4 | 36 | 17.5 | 0.3 | 7.3 | 30
15/03/2024 12:05:00 | 176.9 | 40.2 | 14.3 | 0.3 | 7.3 | 29.9
15/03/2024 12:10:00 | 158.2 | 56 | 15.3 | 0.3 | 7.3 | 29.8
15/03/2024 12:15:00 | 176.5 | 27.3 | 13.4 | 0.3 | 7.3 | 29.7
15/03/2024 12:20:00 | 173.9 | 27.4 | 11.3 | 0.3 | 7.3 | 29.6
15/03/2024 12:25:00 | 159 | 49.4 | 15.5 | 0.3 | 7.3 | 29.5
15/03/2024 12:30:00 | 173.5 | 62.8 | 12.1 | 0.3 | 7.3 | 29.4
15/03/2024 12:35:00 | 164.3 | 42 | 14.5 | 0.3 | 7.3 | 29.3
15/03/2024 12:40:00 | 167.7 | 48 | 13.3 | 0.3 | 7.3 | 29.2
15/03/2024 12:45:00 | 163.2 | 44.8 | 14.4 | 0.3 | 7.3 | 29.2
15/03/2024 12:50:00 | 172.3 | 35.4 | 10.9 | 0.3 | 7.3 | 29.2
15/03/2024 12:55:00 | 167.7 | 45 | 13.4 | 0.4 | 7.3 | 29.1
15/03/2024 13:00:00 | 171.2 | 50.1 | 17.1 | 0.4 | 7.4 | 31.3
15/03/2024 13:05:00 | 177.3 | 43.6 | 14.9 | 0.3 | 7.4 | 31.8
15/03/2024 13:10:00 | 160.5 | 46.1 | 14.7 | 0.3 | 7.3 | 31.8
15/03/2024 13:15:00 | 176.9 | 62 | 15.2 | 0.3 | 7.4 | 32
15/03/2024 13:20:00 | 168.1 | 51.5 | 17.7 | 0.3 | 7.4 | 32
15/03/2024 13:25:00 | 165.8 | 49.8 | 13.4 | 0.3 | 7.4 | 32
15/03/2024 13:30:00 | 166.6 | 48.9 | 18.2 | 0.3 | 7.4 | 32.1
15/03/2024 13:35:00 | 163.9 | 49.4 | 17.8 | 0.3 | 7.5 | 32.1
15/03/2024 13:40:00 | 160.1 | 60.5 | 18.5 | 0.3 | 7.4 | 32
15/03/2024 13:45:00 | 171.6 | 59.7 | 23.5 | 0.3 | 7.5 | 32.1
15/03/2024 13:50:00 | 160.1 | 61.6 | 20.1 | 0.3 | 7.5 | 32.1
15/03/2024 13:55:00 | 163.6 | 59.4 | 18.3 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:00:00 | 164.3 | 58.6 | 21.9 | 0.3 | 7.4 | 32.1
15/03/2024 14:05:00 | 159 | 62.2 | 23.1 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:10:00 | 159.4 | 43.7 | 25.7 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:15:00 | 160.1 | 53.5 | 21.5 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:20:00 | 157.4 | 61.3 | 24.1 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:25:00 | 153.3 | 64.5 | 20.2 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:30:00 | 153.3 | 53.5 | 22 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:35:00 | 158.2 | 53 | 22.9 | 0.3 | 7.5 | 32.1
15/03/2024 14:40:00 | 149.9 | 47.3 | 22.6 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:45:00 | 171.2 | 55 | 27.9 | 0.3 | 7.5 | 32.2
15/03/2024 14:50:00 | 155.2 | 49 | 22.5 | 0.3 | 7.4 | 32
15/03/2024 14:55:00 | 162.4 | 66.6 | 23 | 0.3 | 7.4 | 32.1
15/03/2024 15:00:00 | 154.4 | 56.3 | 22.3 | 0.3 | 7.5 | 32.1
15/03/2024 15:05:00 | 160.5 | 74.4 | 22.5 | 0.3 | 7.5 | 31.9
15/03/2024 15:10:00 | 153.7 | 50.1 | 23.3 | 0.3 | 7.5 | 31.7
15/03/2024 15:15:00 | 160.1 | 62.1 | 22 | 0.3 | 7.5 | 31.5
15/03/2024 15:20:00 | 171.2 | 59.6 | 22.6 | 0.3 | 7.5 | 31.4
15/03/2024 15:25:00 | 175.4 | 45.6 | 22.9 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 15:30:00 | 165.1 | 45.4 | 20.7 | 0.3 | 7.5 | 31.1
15/03/2024 15:35:00 | 168.5 | 68.5 | 23.2 | 0.3 | 7.5 | 31
15/03/2024 15:40:00 | 167.4 | 57 | 22.5 | 0.3 | 7.5 | 30.8
15/03/2024 15:45:00 | 172.3 | 82.7 | 23.8 | 0.3 | 7.5 | 30.8
15/03/2024 15:50:00 | 170.8 | 74.7 | 23.1 | 0.3 | 7.5 | 30.7
15/03/2024 15:55:00 | 167.4 | 55.1 | 22.2 | 0.3 | 7.5 | 30.6
15/03/2024 16:00:00 | 168.5 | 55.6 | 22.7 | 0.3 | 7.5 | 30.5
15/03/2024 16:05:00 | 163.6 | 54.4 | 19.9 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 16:10:00 | 171.2 | 35 | 20.6 | 0.3 | 7.5 | 30.2
15/03/2024 16:15:00 | 183 | 60.1 | 19.4 | 0.3 | 7.5 | 30.1
15/03/2024 16:20:00 | 163.2 | 61.5 | 21.6 | 0.3 | 7.5 | 30
15/03/2024 16:25:00 | 163.9 | 68.6 | 19.3 | 0.3 | 7.5 | 29.9
15/03/2024 16:30:00 | 165.8 | 68.6 | 18.4 | 0.3 | 7.5 | 29.8
15/03/2024 16:35:00 | 170 | 50.8 | 19.1 | 0.3 | 7.4 | 29.7
15/03/2024 16:40:00 | 165.5 | 66.8 | 19.1 | 0.3 | 7.4 | 29.6
15/03/2024 16:45:00 | 172.7 | 59.3 | 22.2 | 0.3 | 7.4 | 29.5
15/03/2024 16:50:00 | 162.4 | 48.8 | 21.6 | 0.3 | 7.4 | 29.4
15/03/2024 16:55:00 | 178.4 | 74.2 | 21.7 | 0.3 | 7.4 | 29.3
15/03/2024 17:00:00 | 176.1 | 61.8 | 24.3 | 0.4 | 7.4 | 30.7
15/03/2024 17:05:00 | 167.7 | 84.5 | 24.7 | 0.3 | 7.4 | 31.6
15/03/2024 17:10:00 | 171.9 | 66.6 | 22.9 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 17:15:00 | 170.8 | 56.9 | 19.9 | 0.3 | 7.5 | 31.9
15/03/2024 17:20:00 | 169.3 | 48.7 | 18.2 | 0.3 | 7.4 | 31.9
15/03/2024 17:25:00 | 170 | 41.4 | 15.6 | 0.3 | 7.4 | 31.9
15/03/2024 17:30:00 | 161.6 | 63.3 | 16.7 | 0.3 | 7.4 | 31.9
15/03/2024 17:35:00 | 165.8 | 45.7 | 14.3 | 0.3 | 7.4 | 31.9
15/03/2024 17:40:00 | 164.3 | 70.7 | 18.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
15/03/2024 17:45:00 | 157.1 | 77.4 | 22.7 | 0.3 | 7.4 | 31.8
15/03/2024 17:50:00 | 156.7 | 60.9 | 17.9 | 0.3 | 7.4 | 31.8
15/03/2024 17:55:00 | 163.9 | 51.1 | 18.6 | 0.3 | 7.4 | 31.8
15/03/2024 18:00:00 | 160.1 | 50.6 | 20.5 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 18:05:00 | 157.1 | 69.9 | 19.3 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 18:10:00 | 156.3 | 65 | 21.4 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:15:00 | 166.6 | 72 | 20.9 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:20:00 | 167.7 | 68.7 | 23.5 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:25:00 | 158.2 | 87.8 | 21.8 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:30:00 | 166.2 | 85.7 | 21.9 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:35:00 | 165.8 | 72.8 | 23.5 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:40:00 | 167.7 | 98.4 | 25.3 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:45:00 | 167.7 | 92.5 | 25.6 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:50:00 | 167.4 | 81 | 22.7 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 18:55:00 | 167 | 77.2 | 25.2 | 0.3 | 7.5 | 31.8
15/03/2024 19:00:00 | 160.1 | 95.2 | 20.9 | 0.3 | 7.5 | 31.7
15/03/2024 19:05:00 | 169.7 | 80.6 | 26.1 | 0.3 | 7.5 | 31.5
15/03/2024 19:10:00 | 158.2 | 62.7 | 23.7 | 0.3 | 7.5 | 31.3
15/03/2024 19:15:00 | 157.4 | 66.8 | 26 | 0.3 | 7.5 | 31
15/03/2024 19:20:00 | 163.2 | 71.4 | 24.7 | 0.3 | 7.5 | 30.9
15/03/2024 19:25:00 | 168.9 | 79.2 | 21.6 | 0.3 | 7.5 | 30.8
15/03/2024 19:30:00 | 171.2 | 66.5 | 24.5 | 0.3 | 7.5 | 30.7
15/03/2024 19:35:00 | 160.9 | 79.8 | 26.4 | 0.3 | 7.5 | 30.6
15/03/2024 19:40:00 | 161.6 | 92.2 | 22.1 | 0.3 | 7.5 | 30.6
15/03/2024 19:45:00 | 162 | 85.3 | 22.4 | 0.3 | 7.5 | 30.6
15/03/2024 19:50:00 | 171.6 | 93.5 | 22.9 | 0.3 | 7.5 | 30.5
15/03/2024 19:55:00 | 163.9 | 78.6 | 22.3 | 0.3 | 7.5 | 30.5
15/03/2024 20:00:00 | 170 | 85.4 | 22.9 | 0.3 | 7.5 | 30.5
15/03/2024 20:05:00 | 162 | 83.1 | 24.6 | 0.3 | 7.5 | 30.4
15/03/2024 20:10:00 | 170.8 | 67.7 | 21.9 | 0.3 | 7.5 | 30.4
15/03/2024 20:15:00 | 167 | 99.2 | 22.3 | 0.3 | 7.5 | 30.4
15/03/2024 20:20:00 | 179.6 | 73.6 | 25 | 0.3 | 7.5 | 30.4
15/03/2024 20:25:00 | 180.3 | 80.5 | 23.1 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:30:00 | 170.4 | 77.9 | 23.2 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:35:00 | 168.1 | 93.9 | 24.9 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:40:00 | 166.6 | 67.3 | 25.7 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:45:00 | 171.2 | 88.9 | 24.9 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:50:00 | 168.1 | 89.1 | 23.5 | 0.3 | 7.5 | 30.3
15/03/2024 20:55:00 | 172.3 | 76.9 | 22.8 | 0.3 | 7.5 | 30.2
15/03/2024 21:00:00 | 168.1 | 62.3 | 23 | 0.4 | 7.5 | 30.2
15/03/2024 21:05:00 | 173.5 | 75.1 | 24.1 | 0.4 | 7.4 | 31.5
15/03/2024 21:10:00 | 174.2 | 27.6 | 26 | 0.5 | 7.3 | 30.6
15/03/2024 21:15:00 | 160.9 | 20 | 22 | 0.5 | 7.4 | 31.2
15/03/2024 21:20:00 | 164.7 | 26.9 | 28.1 | 0.5 | 7.5 | 31.3
15/03/2024 21:25:00 | 169.7 | 27.7 | 31.9 | 0.4 | 7.5 | 31.3
15/03/2024 21:30:00 | 170 | 37.6 | 37 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 21:35:00 | 173.1 | 50.7 | 43.3 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 21:40:00 | 167.4 | 39.7 | 31.1 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 21:45:00 | 181.1 | 42.8 | 25.5 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 21:50:00 | 174.2 | 50.7 | 24.1 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 21:55:00 | 165.5 | 33.7 | 15.3 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 22:00:00 | 167.4 | 39 | 9.9 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 22:05:00 | 176.9 | 37.5 | 6.1 | 0.3 | 7.5 | 31.2
15/03/2024 22:10:00 | 171.9 | 40.2 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 31.1
15/03/2024 22:15:00 | 168.9 | 27.2 | 5.6 | 0.3 | 7.4 | 31.1
15/03/2024 22:20:00 | 166.2 | 24.2 | 4 | 0.3 | 7.4 | 31
15/03/2024 22:25:00 | 167.4 | 27 | 6 | 0.3 | 7.4 | 31
15/03/2024 22:30:00 | 152.1 | 32.3 | 5.1 | 0.3 | 7.4 | 31
15/03/2024 22:35:00 | 159 | 31.6 | 7.3 | 0.3 | 7.4 | 31
15/03/2024 22:40:00 | 174.6 | 29.5 | 7.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
15/03/2024 22:45:00 | 164.3 | 23.5 | 8.7 | 0.3 | 7.4 | 30.9
15/03/2024 22:50:00 | 172.3 | 34.9 | 9.2 | 0.3 | 7.4 | 30.9
15/03/2024 22:55:00 | 163.2 | 43.6 | 7.1 | 0.3 | 7.4 | 30.9
15/03/2024 23:00:00 | 165.8 | 45.1 | 6.7 | 0.3 | 7.4 | 30.8
15/03/2024 23:05:00 | 170.4 | 35.2 | 5.9 | 0.3 | 7.4 | 30.8
15/03/2024 23:10:00 | 167.7 | 40.5 | 6.7 | 0.4 | 7.4 | 30.8
15/03/2024 23:15:00 | 167.4 | 41.7 | 8.8 | 0.4 | 7.4 | 31.5
15/03/2024 23:20:00 | 184.9 | 47.5 | 12.5 | 0.4 | 7.4 | 31.6
15/03/2024 23:25:00 | 182.6 | 38.3 | 11.9 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:30:00 | 184.9 | 45.3 | 12 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:35:00 | 179.6 | 34.3 | 14.2 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:40:00 | 181.5 | 47.6 | 11.3 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:45:00 | 183.8 | 49.2 | 14.3 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:50:00 | 180 | 47 | 16.4 | 0.3 | 7.4 | 31.7
15/03/2024 23:55:00 | 165.1 | 35.2 | 16.3 | 0.3 | 7.4 | 31.7

## 14.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
14/03/2024 00:00:00 | 160.5 | 23.8 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 30.2 | 4174.825 | 32.0844 | 8.9302 | 0.22778 | 7.4816 | Trạm Quan trắc
14/03/2024 00:05:00 | 160.9 | 28.2 | 6.1 | 0.2 | 7.4 | 30.2 |  | 34.1 | 15.5 |  | 7.7 | Phòng Thí nghiệm
14/03/2024 00:10:00 | 160.9 | 43 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 00:15:00 | 162.8 | 21.1 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 00:20:00 | 163.2 | 14.2 | 6.3 | 0.2 | 7.4 | 30.3
14/03/2024 00:25:00 | 171.2 | 14 | 4 | 0.2 | 7.4 | 30.3
14/03/2024 00:30:00 | 161.6 | 4.3 | 4 | 0.2 | 7.4 | 30.3
14/03/2024 00:35:00 | 158.6 | 42.5 | 5.6 | 0.2 | 7.4 | 30.2
14/03/2024 00:40:00 | 171.2 | 20.2 | 3.4 | 0.2 | 7.4 | 30.2
14/03/2024 00:45:00 | 161.3 | 33.6 | 4.7 | 0.2 | 7.4 | 30.2
14/03/2024 00:50:00 | 160.5 | 26.3 | 7 | 0.2 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 00:55:00 | 159.4 | 27.3 | 3.5 | 0.2 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 01:00:00 | 160.1 | 21.6 | 5.4 | 0.2 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 01:05:00 | 159.7 | 27.1 | 5.1 | 0.2 | 7.4 | 30.1
14/03/2024 01:10:00 | 175.8 | 18.7 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 30
14/03/2024 01:15:00 | 171.6 | 39.7 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 30
14/03/2024 01:20:00 | 173.9 | 17.7 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 29.9
14/03/2024 01:25:00 | 176.1 | 22.1 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 29.9
14/03/2024 01:30:00 | 163.2 | 32.3 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 29.9
14/03/2024 01:35:00 | 172.3 | 14.8 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 29.8
14/03/2024 01:40:00 | 162 | 25.2 | 4.8 | 0.2 | 7.4 | 29.8
14/03/2024 01:45:00 | 163.9 | 35.5 | 5.8 | 0.2 | 7.4 | 29.8
14/03/2024 01:50:00 | 170 | 6 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 29.7
14/03/2024 01:55:00 | 173.1 | 0 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 29.7
14/03/2024 02:00:00 | 164.7 | 28.1 | 7.1 | 0.2 | 7.4 | 29.7
14/03/2024 02:05:00 | 169.3 | 23.6 | 5.8 | 0.2 | 7.4 | 29.7
14/03/2024 02:10:00 | 159.4 | 17.6 | 8 | 0.2 | 7.4 | 29.6
14/03/2024 02:15:00 | 158.6 | 14.5 | 6 | 0.2 | 7.4 | 29.6
14/03/2024 02:20:00 | 169.7 | 38.7 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 29.6
14/03/2024 02:25:00 | 168.5 | 43 | 7 | 0.2 | 7.4 | 29.5
14/03/2024 02:30:00 | 162.8 | 30.6 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 29.5
14/03/2024 02:35:00 | 160.1 | 43.7 | 5.1 | 0.2 | 7.4 | 29.5
14/03/2024 02:40:00 | 157.4 | 16 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 29.5
14/03/2024 02:45:00 | 160.5 | 17.5 | 5.6 | 0.2 | 7.4 | 29.4
14/03/2024 02:50:00 | 168.1 | 24.6 | 4.6 | 0.2 | 7.4 | 29.4
14/03/2024 02:55:00 | 160.5 | 40.2 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 29.4
14/03/2024 03:00:00 | 161.6 | 35.9 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 29.4
14/03/2024 03:05:00 | 173.5 | 35.9 | 8.8 | 0.2 | 7.4 | 29.4
14/03/2024 03:10:00 | 173.1 | 43.6 | 3.4 | 0.2 | 7.4 | 29.3
14/03/2024 03:15:00 | 165.1 | 18 | 6.3 | 0.2 | 7.4 | 29.3
14/03/2024 03:20:00 | 164.7 | 29.2 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | 29.3
14/03/2024 03:25:00 | 171.6 | 21.2 | 7 | 0.2 | 7.4 | 29.3
14/03/2024 03:30:00 | 158.2 | 12.3 | 8.9 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 03:35:00 | 175 | 15.4 | 9.5 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 03:40:00 | 175.4 | 11.1 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 03:45:00 | 149.5 | 31.9 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 03:50:00 | 162.4 | 32.2 | 8 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 03:55:00 | 157.8 | 29.7 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 04:00:00 | 160.5 | 8.9 | 3.2 | 0.2 | 7.5 | 29.2
14/03/2024 04:05:00 | 175 | 39.6 | 8.3 | 0.2 | 7.4 | 29.1
14/03/2024 04:10:00 | 171.9 | 27.9 | 10 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 04:15:00 | 150.6 | 27.5 | 8.3 | 0.2 | 7.4 | 29.1
14/03/2024 04:20:00 | 163.6 | 35.4 | 5.5 | 0.2 | 7.4 | 29.1
14/03/2024 04:25:00 | 163.2 | 29.2 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 29.1
14/03/2024 04:30:00 | 170 | 5.1 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 29.1
14/03/2024 04:35:00 | 178 | 32.6 | 7 | 0.2 | 7.5 | 29.1
14/03/2024 04:40:00 | 157.8 | 49.7 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 29
14/03/2024 04:45:00 | 161.3 | 36 | 4.6 | 0.2 | 7.5 | 29
14/03/2024 04:50:00 | 154.4 | 37.8 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 29
14/03/2024 04:55:00 | 170 | 20.3 | 6.7 | 0.2 | 7.5 | 29
14/03/2024 05:00:00 | 176.5 | 22.7 | 5.6 | 0.2 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:05:00 | 173.9 | 34.1 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:10:00 | 167 | 18.1 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:15:00 | 156.3 | 24.4 | 6.5 | 0.3 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:20:00 | 155.2 | 28.1 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:25:00 | 156.7 | 29.7 | 6.9 | 0.3 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:30:00 | 169.3 | 25.5 | 5.9 | 0.3 | 7.5 | 28.9
14/03/2024 05:35:00 | 158.2 | 26.2 | 6.1 | 0.3 | 7.5 | 28.8
14/03/2024 05:40:00 | 173.1 | 33.9 | 4.1 | 0.3 | 7.5 | 28.8
14/03/2024 05:45:00 | 160.1 | 19.6 | 9.2 | 0.3 | 7.5 | 28.8
14/03/2024 05:50:00 | 151.8 | 28.7 | 10.4 | 0.3 | 7.5 | 28.8
14/03/2024 05:55:00 | 154.4 | 22 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 29.2
14/03/2024 06:00:00 | 152.9 | 22.3 | 13 | 0.2 | 7.5 | 29.2
14/03/2024 06:05:00 | 159 | 13.9 | 12.9 | 0.2 | 7.4 | 30.2
14/03/2024 06:10:00 | 168.5 | 41.4 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 06:15:00 | 160.1 | 38.9 | 11.4 | 0.2 | 7.4 | 30.9
14/03/2024 06:20:00 | 161.3 | 39.6 | 5.6 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 06:25:00 | 156.3 | 44.8 | 6.9 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 06:30:00 | 163.2 | 51.6 | 8.5 | 0.2 | 7.4 | 31.2
14/03/2024 06:35:00 | 163.2 | 53.7 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 31.2
14/03/2024 06:40:00 | 157.1 | 44.6 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 31.2
14/03/2024 06:45:00 | 140.7 | 38.7 | 9.4 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 06:50:00 | 154.4 | 52.1 | 10.1 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 06:55:00 | 137.3 | 46.8 | 10.3 | 0.2 | 7.4 | 30.7
14/03/2024 07:00:00 | 147.2 | 39.7 | 11.2 | 0.2 | 7.4 | 30.6
14/03/2024 07:05:00 | 133.5 | 58.5 | 10.7 | 0.3 | 7.4 | 30.4
14/03/2024 07:10:00 | 152.9 | 27.7 | 27.4 | 0.3 | 7.3 | 25.7
14/03/2024 07:15:00 | 157.8 | 29.7 | 2.9 | 0.2 | 7.4 | 30.9
14/03/2024 07:20:00 | 175 | 34.2 | 20.8 | 0.2 | 7.4 | 31
14/03/2024 07:25:00 | 181.5 | 33.8 | 16.3 | 0.2 | 7.4 | 31
14/03/2024 07:30:00 | 192.9 | 64.1 | 20 | 0.2 | 7.3 | 31
14/03/2024 07:35:00 | 186.8 | 70.6 | 11.8 | 0.2 | 7.3 | 31
14/03/2024 07:40:00 | 184.9 | 49.2 | 13.5 | 0.2 | 7.3 | 30.9
14/03/2024 07:45:00 | 181.5 | 40.4 | 8.9 | 0.2 | 7.2 | 30.9
14/03/2024 07:50:00 | 186.4 | 44.1 | 8.6 | 0.2 | 7.2 | 30.9
14/03/2024 07:55:00 | 184.9 | 40.1 | 7.4 | 0.2 | 7.2 | 30.8
14/03/2024 08:00:00 | 186.1 | 46.3 | 8.1 | 0.2 | 7.2 | 30.9
14/03/2024 08:05:00 | 194.5 | 36.1 | 9 | 0.2 | 7.3 | 30.8
14/03/2024 08:10:00 | 197.9 | 22.4 | 7 | 0.2 | 7.3 | 30.9
14/03/2024 08:15:00 | 191.8 | 23.3 | 10.7 | 0.2 | 7.3 | 30.8
14/03/2024 08:20:00 | 182.2 | 18.8 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 30.8
14/03/2024 08:25:00 | 181.1 | 33.5 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 08:30:00 | 186.8 | 12.2 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 08:35:00 | 196 | 12.4 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 08:40:00 | 191.4 | 30.9 | 6.7 | 0.2 | 7.4 | 30.8
14/03/2024 08:45:00 | 179.6 | 25.5 | 6.5 | 0.2 | 7.4 | 30.7
14/03/2024 08:50:00 | 187.2 | 28.3 | 7.8 | 0.2 | 7.4 | 30.6
14/03/2024 08:55:00 | 176.5 | 26.6 | 8.2 | 0.2 | 7.4 | 30.5
14/03/2024 09:00:00 | 183.4 | 34.8 | 8.7 | 0.2 | 7.4 | 30.5
14/03/2024 09:05:00 | 176.1 | 25.4 | 12.2 | 0.2 | 7.4 | 30.4
14/03/2024 09:10:00 | 170.8 | 31.4 | 8.6 | 0.2 | 7.4 | 30.3
14/03/2024 09:15:00 | 175.8 | 21 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 31
14/03/2024 09:20:00 | 160.1 | 32.8 | 5.7 | 0.2 | 7.5 | 31.1
14/03/2024 09:25:00 | 167.4 | 19.3 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 31
14/03/2024 09:30:00 | 163.6 | 47.4 | 6.3 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 09:35:00 | 159.4 | 17.4 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 31.2
14/03/2024 09:40:00 | 154.8 | 32.9 | 7.3 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 09:45:00 | 152.1 | 23.6 | 3 | 0.2 | 7.3 | 31
14/03/2024 09:50:00 | 159.7 | 32.6 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 31.2
14/03/2024 09:55:00 | 166.2 | 37.6 | 2.6 | 0.2 | 7.4 | 31.2
14/03/2024 10:00:00 | 160.9 | 31.8 | 9.7 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 10:05:00 | 171.9 | 34.9 | 10.9 | 0.2 | 7.4 | 31.1
14/03/2024 10:10:00 | 171.9 | 12 | 9.1 | 0.2 | 7.5 | 31.2
14/03/2024 10:15:00 | 160.9 | 34.4 | 9.6 | 0.2 | 7.5 | 31.2
14/03/2024 10:20:00 | 150.2 | 31.6 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 31.2
14/03/2024 10:25:00 | 161.3 | 45 | 9.5 | 0.2 | 7.5 | 31.3
14/03/2024 10:30:00 | 150.2 | 27.1 | 9.1 | 0.2 | 7.6 | 31.3
14/03/2024 10:35:00 | 155.9 | 35.7 | 7.5 | 0.2 | 7.6 | 31.3
14/03/2024 10:40:00 | 165.1 | 28.7 | 10.7 | 0.2 | 7.6 | 31.4
14/03/2024 10:45:00 | 162.8 | 38 | 10.1 | 0.2 | 7.7 | 31.3
14/03/2024 10:50:00 | 174.6 | 40 | 9.5 | 0.2 | 7.7 | 31.3
14/03/2024 10:55:00 | 160.5 | 38.2 | 12.3 | 0.2 | 7.6 | 31.2
14/03/2024 11:00:00 | 171.2 | 39.1 | 14.5 | 0.2 | 7.6 | 31.3
14/03/2024 11:05:00 | 158.2 | 25.6 | 10.7 | 0.2 | 7.7 | 31.4
14/03/2024 11:10:00 | 162.8 | 39.5 | 12 | 0.2 | 7.7 | 31.4
14/03/2024 11:15:00 | 158.2 | 38.1 | 10.9 | 0.2 | 7.7 | 31.4
14/03/2024 11:20:00 | 154.4 | 33.4 | 9.8 | 0.2 | 7.7 | 31.4
14/03/2024 11:25:00 | 160.9 | 32.7 | 8 | 0.2 | 7.7 | 31.3
14/03/2024 11:30:00 | 154.4 | 34.1 | 13.2 | 0.2 | 7.7 | 31.3
14/03/2024 11:35:00 | 162 | 26 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 31.1
14/03/2024 11:40:00 | 168.5 | 41.3 | 13.7 | 0.2 | 7.7 | 31.1
14/03/2024 11:45:00 | 150.6 | 56.9 | 9.7 | 0.2 | 7.7 | 31
14/03/2024 11:50:00 | 168.1 | 34.1 | 10.5 | 0.2 | 7.7 | 30.9
14/03/2024 11:55:00 | 152.9 | 14.8 | 7.3 | 0.2 | 7.7 | 30.8
14/03/2024 12:00:00 | 153.3 | 42.4 | 8.8 | 0.2 | 7.7 | 30.8
14/03/2024 12:05:00 | 177.3 | 50.2 | 11.4 | 0.2 | 7.7 | 30.8
14/03/2024 12:10:00 | 157.4 | 22.6 | 12.6 | 0.2 | 7.7 | 30.7
14/03/2024 12:15:00 | 172.7 | 24.1 | 11.4 | 0.2 | 7.7 | 30.6
14/03/2024 12:20:00 | 175.8 | 42.8 | 11.8 | 0.2 | 7.7 | 30.6
14/03/2024 12:25:00 | 188 | 28.4 | 9.3 | 0.2 | 7.7 | 30.5
14/03/2024 12:30:00 | 181.9 | 41.4 | 10.2 | 0.2 | 7.7 | 30.4
14/03/2024 12:35:00 | 173.1 | 32.4 | 12.7 | 0.2 | 7.7 | 30.3
14/03/2024 12:40:00 | 180 | 35.7 | 10.2 | 0.2 | 7.7 | 30.3
14/03/2024 12:45:00 | 171.6 | 34.9 | 10 | 0.2 | 7.7 | 30.2
14/03/2024 12:50:00 | 183.8 | 31.7 | 11.7 | 0.2 | 7.7 | 30.1
14/03/2024 12:55:00 | 174.6 | 45.6 | 11 | 0.2 | 7.7 | 30
14/03/2024 13:00:00 | 182.2 | 27.1 | 12 | 0.3 | 7.7 | 30
14/03/2024 13:05:00 | 171.6 | 45.6 | 12.1 | 0.3 | 7.7 | 29.9
14/03/2024 13:10:00 | 175.4 | 63.5 | 12 | 0.3 | 7.7 | 29.9
14/03/2024 13:15:00 | 188.3 | 36.6 | 4.9 | 0.5 | 7.7 | 31.3
14/03/2024 13:20:00 | 174.6 | 26 | 25.1 | 0.2 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 13:25:00 | 178.4 | 29.2 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 31.5
14/03/2024 13:30:00 | 171.2 | 29.5 | 18.6 | 0.2 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 13:35:00 | 180 | 17.7 | 14 | 0.2 | 7.5 | 31.4
14/03/2024 13:40:00 | 176.1 | 35.8 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 31.5
14/03/2024 13:45:00 | 175.8 | 38.5 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 31.4
14/03/2024 13:50:00 | 173.1 | 27 | 3.9 | 0.2 | 7.5 | 31.4
14/03/2024 13:55:00 | 177.7 | 31.3 | 4.9 | 0.2 | 7.5 | 31.5
14/03/2024 14:00:00 | 186.4 | 36.5 | 5.4 | 0.2 | 7.5 | 31.3
14/03/2024 14:05:00 | 184.5 | 18.6 | 8.8 | 0.2 | 7.5 | 31.1
14/03/2024 14:10:00 | 179.6 | 22.5 | 3.3 | 0.2 | 7.5 | 31
14/03/2024 14:15:00 | 198.3 | 29.6 | 6.4 | 0.2 | 7.5 | 30.9
14/03/2024 14:20:00 | 189.1 | 12.7 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 30.8
14/03/2024 14:25:00 | 194.1 | 37.7 | 5.5 | 0.2 | 7.5 | 30.8
14/03/2024 14:30:00 | 191 | 32.1 | 3.9 | 0.2 | 7.5 | 30.8
14/03/2024 14:35:00 | 185.3 | 18.5 | 6.3 | 0.2 | 7.5 | 30.7
14/03/2024 14:40:00 | 174.2 | 26.1 | 5.3 | 0.2 | 7.5 | 30.5
14/03/2024 14:45:00 | 186.8 | 14.1 | 5.2 | 0.2 | 7.5 | 30.5
14/03/2024 14:50:00 | 195.2 | 41.1 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 30.3
14/03/2024 14:55:00 | 172.7 | 37.5 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 30.3
14/03/2024 15:00:00 | 181.9 | 28 | 5.5 | 0.2 | 7.5 | 30.2
14/03/2024 15:05:00 | 183.4 | 29.7 | 6.1 | 0.2 | 7.5 | 30.1
14/03/2024 15:10:00 | 191.4 | 28.3 | 5.1 | 0.2 | 7.5 | 30.1
14/03/2024 15:15:00 | 187.6 | 26.3 | 7.1 | 0.2 | 7.5 | 30
14/03/2024 15:20:00 | 182.2 | 19.6 | 5.3 | 0.2 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 15:25:00 | 188.7 | 21.9 | 7.2 | 0.2 | 7.6 | 31.8
14/03/2024 15:30:00 | 189.9 | 37.3 | 6.7 | 0.2 | 7.6 | 31.9
14/03/2024 15:35:00 | 187.2 | 40.8 | 4.5 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 15:40:00 | 184.9 | 39.2 | 9.1 | 0.2 | 7.6 | 31.9
14/03/2024 15:45:00 | 184.9 | 29.3 | 5.7 | 0.2 | 7.6 | 31.9
14/03/2024 15:50:00 | 180.3 | 39.5 | 8.7 | 0.2 | 7.6 | 31.9
14/03/2024 15:55:00 | 188.3 | 49.5 | 9.9 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 16:00:00 | 180.3 | 27.6 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 16:05:00 | 176.9 | 3.5 | 7.3 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 16:10:00 | 175 | 21.6 | 3.8 | 0.1 | 7.4 | 31.8
14/03/2024 16:15:00 | 170.8 | 31.5 | 8.8 | 0.1 | 7.4 | 31.8
14/03/2024 16:20:00 | 159.4 | 31.1 | 7.2 | 0.1 | 7.4 | 31.9
14/03/2024 16:25:00 | 156.7 | 32.4 | 10.5 | 0.1 | 7.4 | 31.9
14/03/2024 16:30:00 | 165.8 | 47 | 7.1 | 0.1 | 7.3 | 31.9
14/03/2024 16:35:00 | 155.9 | 60.3 | 12.3 | 0.1 | 7.3 | 31.9
14/03/2024 16:40:00 | 172.7 | 32.7 | 8.5 | 0.2 | 7.4 | 31.9
14/03/2024 16:45:00 | 168.9 | 33.8 | 9.9 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 16:50:00 | 173.1 | 43.3 | 12.8 | 0.2 | 7.5 | 31.9
14/03/2024 16:55:00 | 171.2 | 29.6 | 11.4 | 0.2 | 7.6 | 31.9
14/03/2024 17:00:00 | 175 | 32.5 | 9.5 | 0.2 | 7.7 | 31.9
14/03/2024 17:05:00 | 172.7 | 49.3 | 10.2 | 0.2 | 7.8 | 31.9
14/03/2024 17:10:00 | 174.2 | 44.2 | 13.4 | 0.2 | 7.8 | 31.9
14/03/2024 17:15:00 | 183 | 44.1 | 12.9 | 0.2 | 7.9 | 31.8
14/03/2024 17:20:00 | 177.7 | 32.4 | 11.6 | 0.2 | 7.9 | 31.8
14/03/2024 17:25:00 | 183.8 | 38.8 | 13.6 | 0.2 | 7.9 | 31.7
14/03/2024 17:30:00 | 180 | 47.9 | 11 | 0.2 | 7.8 | 31.7
14/03/2024 17:35:00 | 168.1 | 27.9 | 11.2 | 0.2 | 7.8 | 31.6
14/03/2024 17:40:00 | 180.7 | 50.4 | 12.4 | 0.2 | 7.8 | 31.5
14/03/2024 17:45:00 | 180 | 34.4 | 11.3 | 0.2 | 7.8 | 31.4
14/03/2024 17:50:00 | 181.9 | 43.6 | 12.2 | 0.2 | 7.8 | 31.4
14/03/2024 17:55:00 | 177.7 | 35.9 | 9.1 | 0.2 | 7.8 | 31.2
14/03/2024 18:00:00 | 170.4 | 47.5 | 10.7 | 0.2 | 7.8 | 31.1
14/03/2024 18:05:00 | 181.9 | 41.9 | 13 | 0.3 | 7.8 | 31
14/03/2024 18:10:00 | 179.2 | 41.1 | 12.6 | 0.3 | 7.8 | 31
14/03/2024 18:15:00 | 180.7 | 36.7 | 11.4 | 0.3 | 7.8 | 30.8
14/03/2024 18:20:00 | 180 | 42.7 | 14.2 | 0.3 | 7.8 | 30.8
14/03/2024 18:25:00 | 173.1 | 36.6 | 13.1 | 0.3 | 7.8 | 30.7
14/03/2024 18:30:00 | 177.3 | 43.4 | 12.3 | 0.3 | 7.8 | 30.6
14/03/2024 18:35:00 | 186.8 | 44.8 | 9.7 | 0.2 | 7.8 | 30.5
14/03/2024 18:40:00 | 186.8 | 35.5 | 11.5 | 0.2 | 7.8 | 30.4
14/03/2024 18:45:00 | 189.9 | 33.1 | 10.2 | 0.2 | 7.7 | 30.3
14/03/2024 18:50:00 | 176.5 | 36.8 | 12.7 | 0.2 | 7.7 | 30.2
14/03/2024 18:55:00 | 177.3 | 32.7 | 9.9 | 0.2 | 7.7 | 30.1
14/03/2024 19:00:00 | 186.8 | 30.6 | 12.5 | 0.2 | 7.7 | 30
14/03/2024 19:05:00 | 193.3 | 33.6 | 12.9 | 0.2 | 7.7 | 29.9
14/03/2024 19:10:00 | 187.6 | 37.8 | 13.1 | 0.2 | 7.7 | 29.8
14/03/2024 19:15:00 | 191.4 | 42.7 | 12.7 | 0.2 | 7.7 | 29.8
14/03/2024 19:20:00 | 188.3 | 50 | 12.1 | 0.3 | 7.7 | 29.7
14/03/2024 19:25:00 | 188.3 | 22.4 | 10.9 | 0.3 | 7.6 | 31.4
14/03/2024 19:30:00 | 187.6 | 45 | 11.1 | 0.3 | 7.6 | 31.6
14/03/2024 19:35:00 | 177.3 | 33.3 | 10.6 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 19:40:00 | 181.1 | 34.1 | 10.1 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 19:45:00 | 178.8 | 39.7 | 13.6 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 19:50:00 | 182.2 | 38 | 13.3 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 19:55:00 | 190.6 | 33.9 | 11.7 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:00:00 | 187.6 | 27.6 | 11 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:05:00 | 190.3 | 41.5 | 11.1 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:10:00 | 181.1 | 33.8 | 16.4 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:15:00 | 186.4 | 47.3 | 12.1 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:20:00 | 188.3 | 48.7 | 16.3 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:25:00 | 189.5 | 50.1 | 12.4 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:30:00 | 190.6 | 35.6 | 17.6 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:35:00 | 177.7 | 29.2 | 9.3 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:40:00 | 181.1 | 50.8 | 14.9 | 0.3 | 7.5 | 31.6
14/03/2024 20:45:00 | 192.2 | 54.1 | 15.1 | 0.3 | 7.4 | 31.6
14/03/2024 20:50:00 | 184.5 | 51.1 | 14 | 0.3 | 7.4 | 31.6
14/03/2024 20:55:00 | 193.3 | 41.6 | 13.3 | 0.3 | 7.4 | 31.5
14/03/2024 21:00:00 | 184.9 | 54 | 17.6 | 0.3 | 7.4 | 31.6
14/03/2024 21:05:00 | 192.5 | 52.9 | 15.4 | 0.3 | 7.4 | 31.6
14/03/2024 21:10:00 | 196.4 | 49.1 | 15.7 | 0.3 | 7.4 | 31.5
14/03/2024 21:15:00 | 189.5 | 34.4 | 61.2 | 0.3 | 7.4 | 31.5
14/03/2024 21:20:00 | 194.8 | 19.2 | 3.7 | 0.3 | 7.4 | 31.5
14/03/2024 21:25:00 | 190.3 | 27 | 6 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:30:00 | 188.3 | 36.2 | 3.7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:35:00 | 187.2 | 29.3 | 6.3 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:40:00 | 196 | 19.8 | 4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:45:00 | 184.9 | 14.3 | 3.2 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:50:00 | 188.3 | 39 | 8.6 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 21:55:00 | 195.6 | 31.2 | 7.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:00:00 | 202.8 | 27.5 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 31.6
14/03/2024 22:05:00 | 195.2 | 7.9 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | 31.6
14/03/2024 22:10:00 | 200.9 | 37.3 | 4.9 | 0.3 | 7.3 | 31.6
14/03/2024 22:15:00 | 194.8 | 27.5 | 5.8 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:20:00 | 192.5 | 18.9 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:25:00 | 197.5 | 14.5 | 5.2 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:30:00 | 189.1 | 22.5 | 8.4 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:35:00 | 185.7 | 28.8 | 6.2 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:40:00 | 186.8 | 28.5 | 6.7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:45:00 | 194.5 | 25.5 | 5.7 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:50:00 | 195.2 | 12.5 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 22:55:00 | 179.2 | 22.3 | 4.8 | 0.3 | 7.2 | 31.5
14/03/2024 23:00:00 | 189.5 | 21.8 | 3.7 | 0.3 | 7.2 | 31.4
14/03/2024 23:05:00 | 185.7 | 22.7 | 3.8 | 0.3 | 7.2 | 31.4
14/03/2024 23:10:00 | 189.1 | 13.2 | 4.6 | 0.3 | 7.2 | 31.3
14/03/2024 23:15:00 | 186.1 | 17.6 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 31.3
14/03/2024 23:20:00 | 170 | 14.7 | 5.4 | 0.4 | 7.2 | 31.4
14/03/2024 23:25:00 | 163.6 | 41.2 | 6.3 | 0.4 | 7.2 | 31.4
14/03/2024 23:30:00 | 162.8 | 31.2 | 3.2 | 0.4 | 7.2 | 31.4
14/03/2024 23:35:00 | 169.3 | 27.1 | 8.4 | 0.4 | 7.3 | 31.5
14/03/2024 23:40:00 | 166.2 | 39.9 | 8.3 | 0.4 | 7.3 | 31.4
14/03/2024 23:45:00 | 170.8 | 30.7 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 31.4
14/03/2024 23:50:00 | 181.1 | 29.1 | 6.2 | 0.3 | 7.3 | 31.4
14/03/2024 23:55:00 | 183.4 | 30.8 | 8.2 | 0.3 | 7.4 | 31.4

## 13.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
13/03/2024 00:00:00 | 165.8 | 13 | 1 | 0.1 | 7.5 | 30.1 | 3892.15 | 28.6736 | 8.2076 | 0.16875 | 7.3858 | Trạm Quan trắc
13/03/2024 00:05:00 | 162.8 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.1 |  | 30.5 | 11.7 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
13/03/2024 00:10:00 | 153.3 | 15.8 | 2.6 | 0.1 | 7.5 | 30.1
13/03/2024 00:15:00 | 151.4 | 0 | 4.7 | 0.1 | 7.5 | 30
13/03/2024 00:20:00 | 162.4 | 0 | 1.8 | 0.1 | 7.5 | 30
13/03/2024 00:25:00 | 157.4 | 23.6 | 1.8 | 0.1 | 7.6 | 30
13/03/2024 00:30:00 | 155.9 | 19.5 | 5 | 0.1 | 7.5 | 30
13/03/2024 00:35:00 | 154.4 | 42.2 | 4 | 0.1 | 7.6 | 29.9
13/03/2024 00:40:00 | 154.1 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 29.9
13/03/2024 00:45:00 | 165.5 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 29.9
13/03/2024 00:50:00 | 150.6 | 5.1 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.9
13/03/2024 00:55:00 | 151 | 32.3 | 8.3 | 0.1 | 7.6 | 29.9
13/03/2024 01:00:00 | 160.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 29.8
13/03/2024 01:05:00 | 149.5 | 13.3 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.8
13/03/2024 01:10:00 | 153.3 | 32.1 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.8
13/03/2024 01:15:00 | 145.3 | 16.9 | 1.9 | 0.1 | 7.6 | 29.8
13/03/2024 01:20:00 | 146.8 | 19.7 | 7.2 | 0.1 | 7.6 | 29.8
13/03/2024 01:25:00 | 162 | 14.1 | 1.9 | 0.1 | 7.6 | 29.7
13/03/2024 01:30:00 | 171.6 | 0 | 3.2 | 0.1 | 7.6 | 29.7
13/03/2024 01:35:00 | 167.4 | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.7
13/03/2024 01:40:00 | 172.7 | 0 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 29.7
13/03/2024 01:45:00 | 168.9 | 8.5 | 5 | 0.1 | 7.6 | 29.7
13/03/2024 01:50:00 | 172.7 | 53.7 | 5.4 | 0.1 | 7.6 | 29.6
13/03/2024 01:55:00 | 171.9 | 0 | 6 | 0.1 | 7.6 | 29.6
13/03/2024 02:00:00 | 159.7 | 16.3 | 6 | 0.1 | 7.6 | 29.6
13/03/2024 02:05:00 | 172.7 | 8.3 | 5.1 | 0.1 | 7.6 | 29.5
13/03/2024 02:10:00 | 174.2 | 0 | 4.8 | 0.1 | 7.6 | 29.6
13/03/2024 02:15:00 | 172.7 | 0 | 2 | 0.1 | 7.6 | 29.5
13/03/2024 02:20:00 | 175 | 13.2 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.5
13/03/2024 02:25:00 | 174.6 | 4.5 | 1.5 | 0.1 | 7.6 | 29.5
13/03/2024 02:30:00 | 172.3 | 14.8 | 4.2 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 02:35:00 | 171.6 | 9.1 | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 29.5
13/03/2024 02:40:00 | 173.1 | 3.9 | 3.7 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 02:45:00 | 154.8 | 0 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 02:50:00 | 175 | 17.3 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 02:55:00 | 163.6 | 5.9 | 0.7 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 03:00:00 | 162.8 | 32.8 | 0.5 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 03:05:00 | 165.1 | 16.8 | 2.2 | 0.1 | 7.6 | 29.4
13/03/2024 03:10:00 | 174.6 | 31.1 | 3.8 | 0.1 | 7.6 | 29.3
13/03/2024 03:15:00 | 171.2 | 18.9 | 0.5 | 0.1 | 7.6 | 29.3
13/03/2024 03:20:00 | 173.5 | 23.8 | 2.9 | 0.1 | 7.6 | 29.3
13/03/2024 03:25:00 | 173.1 | 36 | 5.8 | 0.1 | 7.6 | 29.3
13/03/2024 03:30:00 | 156.7 | 16.8 | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 29.3
13/03/2024 03:35:00 | 158.6 | 0 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 03:40:00 | 162.4 | 0 | 8.5 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 03:45:00 | 173.9 | 36.3 | 4.3 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 03:50:00 | 172.3 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 03:55:00 | 162.4 | 2.2 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:00:00 | 169.3 | 0 | 3.7 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:05:00 | 165.5 | 9.9 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:10:00 | 175.8 | 22.3 | 0.9 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:15:00 | 171.9 | 16.6 | 0.1 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:20:00 | 162 | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:25:00 | 176.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 7.6 | 29.2
13/03/2024 04:30:00 | 169.3 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 04:35:00 | 165.8 | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 04:40:00 | 170.8 | 23.7 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 04:45:00 | 159.4 | 9.3 | 1.6 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 04:50:00 | 162.4 | 8.9 | 4.2 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 04:55:00 | 166.2 | 26.4 | 0 | 0.1 | 7.5 | 29.1
13/03/2024 05:00:00 | 161.3 | 0 | 0 | 0.1 | 7.6 | 29.1
13/03/2024 05:05:00 | 162.8 | 14.6 | 6.3 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:10:00 | 166.6 | 15.7 | 0.3 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:15:00 | 170.8 | 12.8 | 2.9 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:20:00 | 164.7 | 10.8 | 2 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:25:00 | 162 | 0 | 3.7 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:30:00 | 174.6 | 10.1 | 6.3 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:35:00 | 172.3 | 23.8 | 4.3 | 0.1 | 7.6 | 29
13/03/2024 05:40:00 | 171.9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 05:45:00 | 159 | 21.5 | 6 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 05:50:00 | 173.9 | 10 | 0 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 05:55:00 | 175.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 06:00:00 | 157.1 | 8.8 | 6.1 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 06:05:00 | 162.8 | 31.5 | 3.3 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:10:00 | 163.9 | 2.7 | 4.4 | 0.1 | 7.6 | 28.9
13/03/2024 06:15:00 | 171.6 | 0 | 5.6 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:20:00 | 170.4 | 8.7 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:25:00 | 177.3 | 17.2 | 2.2 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:30:00 | 157.8 | 5.6 | 6.8 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:35:00 | 159.7 | 20.2 | 3.3 | 0.1 | 7.6 | 28.8
13/03/2024 06:40:00 | 170.8 | 10.8 | 5.3 | 0.1 | 7.6 | 28.7
13/03/2024 06:45:00 | 153.3 | 12.7 | 4.4 | 0.1 | 7.5 | 28.6
13/03/2024 06:50:00 | 149.1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 7.6 | 28.5
13/03/2024 06:55:00 | 155.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 7.6 | 28.3
13/03/2024 07:00:00 | 165.1 | 25.2 | 0.9 | 0.1 | 7.6 | 28.2
13/03/2024 07:05:00 | 163.2 | 19 | 5.7 | 0.1 | 7.6 | 28.1
13/03/2024 07:10:00 | 151 | 0 | 3.6 | 0.1 | 7.6 | 28
13/03/2024 07:15:00 | 168.5 | 5.3 | 4.3 | 0.1 | 7.6 | 27.9
13/03/2024 07:20:00 | 173.1 | 0 | 4.1 | 0.1 | 7.6 | 27.7
13/03/2024 07:25:00 | 155.9 | 14.4 | 4 | 0.1 | 7.6 | 27.7
13/03/2024 07:30:00 | 163.6 | 16.7 | 4.5 | 0.1 | 7.6 | 27.6
13/03/2024 07:35:00 | 151.8 | 0 | 7.4 | 0.1 | 7.6 | 27.5
13/03/2024 07:40:00 | 153.3 | 8.2 | 11.3 | 0.1 | 7.5 | 29
13/03/2024 07:45:00 | 152.5 | 29 | 13.2 | 0.2 | 7.4 | 29.9
13/03/2024 07:50:00 | 160.5 | 32.4 | 15.4 | 0.2 | 7.4 | 30.3
13/03/2024 07:55:00 | 147.9 | 34.3 | 11.5 | 0.2 | 7.4 | 30.6
13/03/2024 08:00:00 | 164.3 | 42 | 12.2 | 0.2 | 7.3 | 30.7
13/03/2024 08:05:00 | 170.8 | 30.5 | 8 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:10:00 | 167.7 | 42.9 | 6.9 | 0.3 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:15:00 | 184.5 | 16.5 | 4.3 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:20:00 | 179.6 | 21.4 | 13.4 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:25:00 | 172.3 | 16.9 | 7.7 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:30:00 | 181.1 | 33.3 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:35:00 | 177.3 | 31.6 | 4.4 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 08:40:00 | 176.1 | 34.5 | 7.6 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 08:45:00 | 167.7 | 54 | 11.4 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 08:50:00 | 170.4 | 31.5 | 9.5 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 08:55:00 | 168.5 | 33.4 | 10.5 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 09:00:00 | 161.3 | 47.5 | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 30.8
13/03/2024 09:05:00 | 173.5 | 52.2 | 11.9 | 0.2 | 7.1 | 30.8
13/03/2024 09:10:00 | 175 | 41.5 | 13.2 | 0.2 | 7.1 | 30.8
13/03/2024 09:15:00 | 170.4 | 50.2 | 10.4 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 09:20:00 | 162.8 | 53.6 | 9.7 | 0.2 | 7.2 | 30.9
13/03/2024 09:25:00 | 162.8 | 58.7 | 8.9 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 09:30:00 | 154.8 | 50 | 9.8 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 09:35:00 | 160.5 | 47.2 | 6.3 | 0.2 | 7.2 | 30.8
13/03/2024 09:40:00 | 162 | 43.1 | 8.3 | 0.2 | 7.2 | 30.9
13/03/2024 09:45:00 | 168.1 | 21.3 | 6.3 | 0.2 | 7.2 | 30.9
13/03/2024 09:50:00 | 162 | 26.3 | 6.5 | 0.2 | 7.2 | 31
13/03/2024 09:55:00 | 171.2 | 25.4 | 10.3 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:00:00 | 165.5 | 33.7 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 30.9
13/03/2024 10:05:00 | 162 | 33.6 | 7.8 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:10:00 | 162.8 | 27.6 | 8.6 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:15:00 | 161.6 | 34.9 | 8.2 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:20:00 | 166.2 | 23.2 | 11.9 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:25:00 | 165.1 | 36.9 | 11.6 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 10:30:00 | 161.6 | 27.2 | 12.7 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 10:35:00 | 165.1 | 25.1 | 9.4 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 10:40:00 | 161.6 | 35 | 10.7 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 10:45:00 | 147.9 | 12.6 | 10.1 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 10:50:00 | 160.9 | 17.3 | 12.8 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 10:55:00 | 166.2 | 55.1 | 8.9 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 11:00:00 | 168.5 | 47.6 | 12.1 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 11:05:00 | 161.3 | 28.6 | 13.2 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 11:10:00 | 162 | 27.3 | 11.9 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 11:15:00 | 154.4 | 39.1 | 13.2 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 11:20:00 | 151 | 37.5 | 15.6 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 11:25:00 | 167.4 | 41.7 | 14.1 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 11:30:00 | 168.9 | 31.5 | 13.2 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 11:35:00 | 167 | 30.9 | 15.9 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 11:40:00 | 167.4 | 49.7 | 18.6 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 11:45:00 | 158.2 | 54 | 16.1 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 11:50:00 | 167.7 | 36.7 | 16.1 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 11:55:00 | 161.6 | 30.1 | 14.7 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 12:00:00 | 160.1 | 49.5 | 12.9 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 12:05:00 | 147.2 | 28.9 | 12.1 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 12:10:00 | 162.4 | 37 | 11.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:15:00 | 164.7 | 41.4 | 11.3 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 12:20:00 | 159.4 | 33.4 | 12.9 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:25:00 | 155.5 | 34.8 | 12.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:30:00 | 160.1 | 35.9 | 10.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:35:00 | 170.4 | 44.6 | 12.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:40:00 | 168.9 | 49.7 | 10.2 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:45:00 | 172.3 | 41.5 | 8.9 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:50:00 | 145.7 | 37 | 10.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 12:55:00 | 161.6 | 49.5 | 13.6 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 13:00:00 | 162.4 | 44.7 | 14.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 13:05:00 | 165.5 | 28.9 | 13 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 13:10:00 | 166.2 | 59.2 | 17.1 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:15:00 | 155.5 | 40.7 | 15.1 | 0.3 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:20:00 | 167 | 25 | 25.8 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:25:00 | 168.9 | 29.8 | 9.5 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:30:00 | 164.3 | 35.8 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:35:00 | 151.8 | 17.4 | 5 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:40:00 | 150.2 | 12.2 | 6.5 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:45:00 | 154.8 | 26.6 | 1.7 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:50:00 | 155.5 | 23.7 | 4.4 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 13:55:00 | 166.2 | 11.8 | 4.3 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:00:00 | 158.6 | 23.3 | 5.7 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:05:00 | 149.5 | 20 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:10:00 | 156.3 | 17.6 | 5.1 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:15:00 | 159.4 | 38.6 | 7.3 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:20:00 | 153.7 | 30.1 | 5.1 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 14:25:00 | 165.1 | 29.2 | 6.9 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:30:00 | 166.2 | 30 | 5.6 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 14:35:00 | 168.1 | 14.7 | 8.1 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 14:40:00 | 161.3 | 34.1 | 8.1 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 14:45:00 | 164.3 | 3.1 | 8.4 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 14:50:00 | 151.8 | 27.5 | 6.5 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 14:55:00 | 160.9 | 31.2 | 7.1 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:00:00 | 156.7 | 26.2 | 6.2 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:05:00 | 169.7 | 35 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:10:00 | 165.1 | 41.5 | 8.9 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:15:00 | 171.6 | 26.6 | 10.6 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:20:00 | 169.7 | 4.8 | 14.1 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:25:00 | 159 | 34.7 | 10.9 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:30:00 | 148.3 | 28.8 | 6 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:35:00 | 160.9 | 29.1 | 11.3 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:40:00 | 152.5 | 24.5 | 9 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:45:00 | 139.6 | 29.9 | 7.9 | 0.2 | 7.3 | 31.6
13/03/2024 15:50:00 | 146.4 | 34.5 | 11 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 15:55:00 | 148.7 | 37.7 | 10.4 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 16:00:00 | 136.1 | 47.6 | 11.1 | 0.2 | 7.3 | 30.9
13/03/2024 16:05:00 | 136.5 | 32.8 | 11.2 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 16:10:00 | 137.3 | 54.1 | 11.2 | 0.2 | 7.3 | 30.7
13/03/2024 16:15:00 | 142.6 | 39.3 | 12.3 | 0.2 | 7.3 | 30.6
13/03/2024 16:20:00 | 137.6 | 18.6 | 7.5 | 0.2 | 7.3 | 30.4
13/03/2024 16:25:00 | 157.4 | 37.5 | 10.7 | 0.2 | 7.3 | 30.3
13/03/2024 16:30:00 | 154.4 | 43.1 | 13.6 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 16:35:00 | 164.7 | 40.6 | 15.7 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 16:40:00 | 162.4 | 46.3 | 9.5 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 16:45:00 | 159.4 | 41 | 10.2 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 16:50:00 | 160.1 | 35.6 | 9.4 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 16:55:00 | 156.7 | 45.2 | 6 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:00:00 | 160.5 | 30.7 | 13.4 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:05:00 | 170 | 56.1 | 13.2 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:10:00 | 159.4 | 35 | 12.7 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:15:00 | 159.7 | 28.4 | 12.2 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:20:00 | 160.1 | 51.7 | 11.9 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:25:00 | 157.8 | 36.7 | 11.5 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:30:00 | 170.8 | 50.5 | 12.2 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:35:00 | 163.9 | 41.7 | 10.1 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 17:40:00 | 148.3 | 50.7 | 11.1 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 17:45:00 | 162.8 | 52.8 | 14.3 | 0.2 | 7.2 | 31.5
13/03/2024 17:50:00 | 155.9 | 40.9 | 10.5 | 0.2 | 7.2 | 31.5
13/03/2024 17:55:00 | 168.1 | 31.5 | 11.1 | 0.2 | 7.2 | 31.5
13/03/2024 18:00:00 | 162.8 | 48.9 | 9.8 | 0.2 | 7.2 | 31.5
13/03/2024 18:05:00 | 156.3 | 36.7 | 11.8 | 0.2 | 7.2 | 31.4
13/03/2024 18:10:00 | 158.2 | 48.8 | 10.8 | 0.2 | 7.2 | 31.5
13/03/2024 18:15:00 | 154.1 | 48.5 | 10 | 0.2 | 7.2 | 31.4
13/03/2024 18:20:00 | 159.4 | 51.8 | 11 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:25:00 | 168.5 | 44.6 | 13.5 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:30:00 | 159.4 | 22.4 | 12.2 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:35:00 | 168.1 | 44 | 11.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:40:00 | 164.3 | 40.5 | 15.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:45:00 | 160.5 | 42.4 | 14 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:50:00 | 155.9 | 39.3 | 12.8 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 18:55:00 | 157.8 | 57.4 | 14.9 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:00:00 | 157.8 | 61.4 | 15.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:05:00 | 173.9 | 58.8 | 15.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:10:00 | 168.9 | 65.5 | 14.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:15:00 | 162.4 | 46.4 | 16.6 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:20:00 | 165.5 | 65.4 | 16.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:25:00 | 147.6 | 37.4 | 15.6 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:30:00 | 159.7 | 52.3 | 17.5 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:35:00 | 157.1 | 42.7 | 15.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:40:00 | 157.1 | 53.5 | 17.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:45:00 | 159.7 | 52.7 | 16 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 19:50:00 | 171.2 | 51.5 | 10.8 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 19:55:00 | 164.7 | 47.4 | 15.5 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:00:00 | 149.9 | 37.9 | 14.9 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:05:00 | 152.1 | 57.7 | 17.9 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:10:00 | 161.3 | 52.1 | 16.8 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:15:00 | 169.3 | 64.7 | 15.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:20:00 | 176.1 | 43.5 | 19.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:25:00 | 163.9 | 48.4 | 13.5 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:30:00 | 165.8 | 59 | 15.9 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 20:35:00 | 173.9 | 52.4 | 16.7 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 20:40:00 | 159.7 | 37.7 | 21.8 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 20:45:00 | 157.1 | 47.1 | 14.9 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 20:50:00 | 164.7 | 52.3 | 14.7 | 0.2 | 7.3 | 31.5
13/03/2024 20:55:00 | 169.3 | 56.6 | 16.1 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:00:00 | 169.3 | 63.1 | 14.6 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:05:00 | 158.6 | 50.7 | 20.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:10:00 | 172.7 | 57.8 | 18.2 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:15:00 | 169.3 | 56.1 | 16.7 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:20:00 | 161.6 | 50.9 | 17.4 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:25:00 | 157.1 | 57.8 | 17 | 0.3 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:30:00 | 167.7 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 7.3 | 31.4
13/03/2024 21:35:00 | 156.7 | 34.2 | 4.7 | 0.2 | 7.3 | 31.3
13/03/2024 21:40:00 | 155.9 | 30.8 | 5.1 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 21:45:00 | 154.1 | 29.3 | 7 | 0.2 | 7.3 | 31.2
13/03/2024 21:50:00 | 158.2 | 31.7 | 6.4 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 21:55:00 | 171.6 | 22.4 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 31.1
13/03/2024 22:00:00 | 160.9 | 23.4 | 5.8 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 22:05:00 | 170.4 | 28.1 | 6 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 22:10:00 | 171.6 | 21.2 | 8.2 | 0.2 | 7.3 | 31
13/03/2024 22:15:00 | 171.9 | 22.8 | 6.1 | 0.2 | 7.3 | 30.9
13/03/2024 22:20:00 | 158.2 | 7.6 | 6.3 | 0.2 | 7.3 | 30.9
13/03/2024 22:25:00 | 165.8 | 26.7 | 5 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 22:30:00 | 171.6 | 30.6 | 4.3 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 22:35:00 | 159.7 | 26.6 | 5.6 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 22:40:00 | 159.7 | 14.4 | 6.1 | 0.2 | 7.3 | 30.8
13/03/2024 22:45:00 | 156.3 | 32.6 | 5.3 | 0.2 | 7.3 | 30.7
13/03/2024 22:50:00 | 160.5 | 35.8 | 6.5 | 0.2 | 7.3 | 30.7
13/03/2024 22:55:00 | 157.4 | 28.5 | 4.9 | 0.2 | 7.3 | 30.7
13/03/2024 23:00:00 | 162.8 | 30.9 | 3.8 | 0.2 | 7.3 | 30.6
13/03/2024 23:05:00 | 157.8 | 22.5 | 6 | 0.2 | 7.3 | 30.6
13/03/2024 23:10:00 | 151.4 | 29.8 | 8.7 | 0.2 | 7.3 | 30.6
13/03/2024 23:15:00 | 151.8 | 6.7 | 5.5 | 0.2 | 7.3 | 30.5
13/03/2024 23:20:00 | 133.5 | 19.6 | 8.7 | 0.2 | 7.3 | 30.5
13/03/2024 23:25:00 | 146.8 | 42.1 | 5.9 | 0.2 | 7.3 | 30.4
13/03/2024 23:30:00 | 139.6 | 19.8 | 4.5 | 0.2 | 7.3 | 30.4
13/03/2024 23:35:00 | 142.6 | 25.9 | 4.7 | 0.2 | 7.3 | 30.4
13/03/2024 23:40:00 | 147.2 | 40.2 | 4.3 | 0.2 | 7.3 | 30.3
13/03/2024 23:45:00 | 161.6 | 20.3 | 5.3 | 0.2 | 7.3 | 30.3
13/03/2024 23:50:00 | 169.7 | 19.4 | 9.9 | 0.2 | 7.3 | 30.3
13/03/2024 23:55:00 | 162.4 | 30.8 | 6.8 | 0.2 | 7.4 | 30.2

## 12.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
12/03/2024 00:00:00 | 160.1 | 35.1 | 9.1 | 0.2 | 7.4 | 30.7 | 3933.475 | 37.4194 | 9.4625 | 0.82604 | 7.391 | Trạm Quan trắc
12/03/2024 00:05:00 | 159 | 29.7 | 12.8 | 0.2 | 7.4 | 30.7 |  | 38.1 | 10.8 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
12/03/2024 00:10:00 | 158.6 | 33.5 | 10.8 | 0.2 | 7.4 | 30.7
12/03/2024 00:15:00 | 158.2 | 27.7 | 9 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:20:00 | 170 | 53.9 | 10.7 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:25:00 | 153.7 | 32.8 | 12.7 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:30:00 | 164.3 | 61.8 | 9.8 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:35:00 | 158.2 | 28.2 | 10.6 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:40:00 | 159.4 | 33.7 | 12.4 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:45:00 | 163.6 | 52.9 | 13.7 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 00:50:00 | 154.1 | 63.3 | 10 | 0.2 | 7.4 | 30.7
12/03/2024 00:55:00 | 160.5 | 31.9 | 10.1 | 0.2 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:00:00 | 159.4 | 43.1 | 10.9 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:05:00 | 157.4 | 30.6 | 10.8 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:10:00 | 175.4 | 49.1 | 10.9 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:15:00 | 177.7 | 41.8 | 8.1 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:20:00 | 160.9 | 69.2 | 12.9 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:25:00 | 175.4 | 40.4 | 10.9 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:30:00 | 162.4 | 62.4 | 10.3 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:35:00 | 160.5 | 41.6 | 9.9 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:40:00 | 162.8 | 52.2 | 8.3 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:45:00 | 157.4 | 52.9 | 10.6 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:50:00 | 165.5 | 40.2 | 10.5 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 01:55:00 | 171.9 | 44.1 | 14 | 0.3 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:00:00 | 170 | 63.2 | 10.6 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:05:00 | 160.9 | 53.8 | 13.7 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:10:00 | 165.8 | 66.6 | 11.4 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:15:00 | 162.8 | 48 | 15.4 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:20:00 | 171.9 | 84.8 | 11.3 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:25:00 | 161.3 | 60.6 | 10.2 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:30:00 | 166.6 | 50.6 | 15.9 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:35:00 | 171.2 | 53.4 | 14.1 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:40:00 | 171.2 | 62.6 | 10 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:45:00 | 159.4 | 59.6 | 9.1 | 0.4 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:50:00 | 173.1 | 57.2 | 12.1 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 02:55:00 | 160.9 | 64.2 | 15.1 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:00:00 | 162.8 | 50.4 | 14.5 | 0.5 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 03:05:00 | 174.6 | 67.1 | 13.3 | 0.5 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 03:10:00 | 165.8 | 56.1 | 15.1 | 0.5 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 03:15:00 | 171.9 | 29.3 | 15.1 | 0.5 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 03:20:00 | 160.5 | 77.4 | 16.2 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:25:00 | 175.4 | 57.5 | 15.9 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:30:00 | 162.4 | 45.2 | 12.2 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:35:00 | 167.7 | 73.4 | 13.4 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:40:00 | 173.9 | 71.6 | 16.1 | 0.5 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:45:00 | 161.6 | 61.6 | 14.7 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 03:50:00 | 171.6 | 66.3 | 15 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 03:55:00 | 167.4 | 57.6 | 14.4 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 04:00:00 | 162.4 | 45.8 | 11.8 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:05:00 | 176.9 | 64.4 | 15.7 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:10:00 | 168.5 | 41.4 | 13.3 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:15:00 | 176.1 | 65.4 | 12.6 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:20:00 | 175 | 70.5 | 10.1 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 04:25:00 | 176.9 | 44.6 | 12.9 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 04:30:00 | 176.5 | 42.6 | 15.5 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 04:35:00 | 175.8 | 70 | 12.5 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:40:00 | 173.1 | 62.7 | 10 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 04:45:00 | 161.6 | 57.8 | 14.9 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:50:00 | 163.2 | 61.8 | 11.3 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 04:55:00 | 160.9 | 62.7 | 10.3 | 0.6 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 05:00:00 | 169.3 | 58.9 | 15.3 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:05:00 | 176.1 | 51.5 | 10.6 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:10:00 | 171.6 | 61 | 11 | 0.6 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:15:00 | 170.8 | 69.2 | 13.6 | 0.8 | 7.4 | 30.6
12/03/2024 05:20:00 | 160.5 | 61.7 | 11.5 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:25:00 | 165.1 | 73.5 | 10.5 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:30:00 | 165.1 | 61.3 | 13.3 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:35:00 | 163.6 | 65.5 | 12 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:40:00 | 173.1 | 53.5 | 15.1 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:45:00 | 176.1 | 53.8 | 16.5 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:50:00 | 169.7 | 87.1 | 15.7 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 05:55:00 | 163.2 | 78.6 | 11 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:00:00 | 159.4 | 53.4 | 13.1 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:05:00 | 178.4 | 51.5 | 16.1 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:10:00 | 174.6 | 78.7 | 11.2 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:15:00 | 157.8 | 72.4 | 12.9 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:20:00 | 167.7 | 58 | 12.8 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:25:00 | 155.5 | 69.1 | 13.6 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:30:00 | 152.1 | 21.6 | 11.9 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:35:00 | 154.1 | 71.8 | 10.9 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:40:00 | 165.5 | 65.9 | 14 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:45:00 | 165.5 | 66.5 | 15.6 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:50:00 | 162.4 | 41.1 | 12.7 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 06:55:00 | 150.2 | 61.4 | 15.5 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 07:00:00 | 160.1 | 54.7 | 12.7 | 0.8 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 07:05:00 | 163.9 | 51.3 | 15.8 | 1.2 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 07:10:00 | 151.4 | 41.8 | 20.8 | 1 | 7.4 | 30.3
12/03/2024 07:15:00 | 150.2 | 27.5 | 33.2 | 0.8 | 7.4 | 30.2
12/03/2024 07:20:00 | 157.8 | 36.9 | 20 | 0.8 | 7.4 | 30.2
12/03/2024 07:25:00 | 149.9 | 55.9 | 14 | 0.8 | 7.4 | 30.1
12/03/2024 07:30:00 | 140.3 | 0 | 9.6 | 0.8 | 7.4 | 29.9
12/03/2024 07:35:00 | 153.3 | 26.5 | 5.5 | 0.8 | 7.4 | 29.7
12/03/2024 07:40:00 | 151.8 | 40.3 | 4.8 | 0.8 | 7.4 | 29.5
12/03/2024 07:45:00 | 138 | 37.2 | 4.9 | 1 | 7.4 | 29.4
12/03/2024 07:50:00 | 148.3 | 36.7 | 3.3 | 1 | 7.4 | 29.2
12/03/2024 07:55:00 | 137.6 | 56.5 | 6.5 | 1 | 7.4 | 29.1
12/03/2024 08:00:00 | 138 | 19.4 | 6 | 1 | 7.4 | 29
12/03/2024 08:05:00 | 149.5 | 28.7 | 1.4 | 1 | 7.4 | 28.8
12/03/2024 08:10:00 | 141.1 | 32.7 | 10.1 | 1 | 7.4 | 28.7
12/03/2024 08:15:00 | 154.8 | 39.2 | 5.8 | 1 | 7.4 | 28.6
12/03/2024 08:20:00 | 147.9 | 47.7 | 5.7 | 1.1 | 7.4 | 28.4
12/03/2024 08:25:00 | 140.7 | 17.4 | 4.8 | 1.1 | 7.4 | 28.5
12/03/2024 08:30:00 | 159.4 | 26.4 | 6.8 | 1.1 | 7.4 | 28.3
12/03/2024 08:35:00 | 149.1 | 16.1 | 5.9 | 1.1 | 7.4 | 28.2
12/03/2024 08:40:00 | 152.5 | 32.5 | 6.3 | 1.1 | 7.4 | 28.7
12/03/2024 08:45:00 | 169.7 | 39.7 | 9.9 | 1.1 | 7.4 | 28.6
12/03/2024 08:50:00 | 165.8 | 10.7 | 7.2 | 1.1 | 7.4 | 28.5
12/03/2024 08:55:00 | 159.7 | 63.4 | 8.1 | 1.1 | 7.4 | 28.4
12/03/2024 09:00:00 | 165.1 | 43.4 | 6 | 1.1 | 7.4 | 28.3
12/03/2024 09:05:00 | 169.7 | 43.6 | 5.8 | 1.1 | 7.4 | 28.2
12/03/2024 09:10:00 | 172.7 | 22.5 | 8.3 | 1.1 | 7.4 | 28.1
12/03/2024 09:15:00 | 168.9 | 0 | 10.7 | 1.2 | 7.4 | 28.1
12/03/2024 09:20:00 | 174.2 | 20.1 | 9.4 | 1.2 | 7.4 | 28
12/03/2024 09:25:00 | 169.7 | 41.9 | 4.9 | 1.2 | 7.4 | 28
12/03/2024 09:30:00 | 168.1 | 23.8 | 1.1 | 1.2 | 7.4 | 27.9
12/03/2024 09:35:00 | 162 | 38.6 | 8 | 1.2 | 7.4 | 27.9
12/03/2024 09:40:00 | 162.8 | 36.9 | 6.7 | 1.2 | 7.4 | 27.8
12/03/2024 09:45:00 | 158.6 | 29.1 | 21.4 | 1.7 | 7.4 | 29.8
12/03/2024 09:50:00 | 165.8 | 7.1 | 24.6 | 1.1 | 7.4 | 30.4
12/03/2024 09:55:00 | 163.9 | 48 | 21.3 | 1.2 | 7.4 | 30.3
12/03/2024 10:00:00 | 172.7 | 36.3 | 20.4 | 1.2 | 7.4 | 30.3
12/03/2024 10:05:00 | 166.2 | 49.5 | 16.4 | 1.2 | 7.4 | 30.2
12/03/2024 10:10:00 | 164.7 | 10.8 | 10.6 | 1.2 | 7.4 | 30
12/03/2024 10:15:00 | 176.9 | 26.1 | 5.7 | 1.2 | 7.4 | 29.9
12/03/2024 10:20:00 | 163.2 | 18.4 | 5.3 | 1.2 | 7.4 | 29.8
12/03/2024 10:25:00 | 163.9 | 32.9 | 3.4 | 1.2 | 7.4 | 29.7
12/03/2024 10:30:00 | 168.1 | 3.4 | 4.4 | 1.2 | 7.4 | 29.6
12/03/2024 10:35:00 | 166.2 | 46.3 | 5.8 | 1.2 | 7.4 | 29.5
12/03/2024 10:40:00 | 165.1 | 23.5 | 1.5 | 1.2 | 7.4 | 29.4
12/03/2024 10:45:00 | 168.1 | 4.2 | 10.2 | 1.2 | 7.4 | 29.3
12/03/2024 10:50:00 | 167.4 | 8.4 | 6.1 | 1.2 | 7.4 | 29.3
12/03/2024 10:55:00 | 165.8 | 19.7 | 3.8 | 1.2 | 7.4 | 29.2
12/03/2024 11:00:00 | 164.3 | 26.3 | 5.5 | 1.2 | 7.4 | 29.2
12/03/2024 11:05:00 | 160.1 | 41.2 | 0 | 1.2 | 7.4 | 29.1
12/03/2024 11:10:00 | 164.7 | 30.9 | 0 | 1.2 | 7.4 | 29
12/03/2024 11:15:00 | 168.9 | 44.7 | 4.6 | 1.2 | 7.4 | 29
12/03/2024 11:20:00 | 162.8 | 34.7 | 5 | 1.2 | 7.4 | 28.9
12/03/2024 11:25:00 | 177.3 | 66.4 | 6.7 | 1.2 | 7.4 | 28.8
12/03/2024 11:30:00 | 166.2 | 5.9 | 8.6 | 1.2 | 7.4 | 28.7
12/03/2024 11:35:00 | 164.3 | 45.6 | 3.5 | 1.2 | 7.4 | 28.7
12/03/2024 11:40:00 | 172.3 | 52.7 | 3.8 | 1.2 | 7.4 | 28.6
12/03/2024 11:45:00 | 156.3 | 36.2 | 8.7 | 1.2 | 7.4 | 28.6
12/03/2024 11:50:00 | 172.7 | 29 | 9.5 | 1.2 | 7.4 | 28.5
12/03/2024 11:55:00 | 160.5 | 29.1 | 3.6 | 1.2 | 7.4 | 28.4
12/03/2024 12:00:00 | 167 | 38.9 | 6.3 | 1.2 | 7.4 | 28.4
12/03/2024 12:05:00 | 166.2 | 19.8 | 4.8 | 1.2 | 7.4 | 28.3
12/03/2024 12:10:00 | 169.7 | 39.5 | 6.2 | 1.2 | 7.4 | 28.2
12/03/2024 12:15:00 | 170.8 | 21.7 | 6 | 1.2 | 7.4 | 28.2
12/03/2024 12:20:00 | 175.8 | 41.2 | 5 | 1.2 | 7.4 | 28.1
12/03/2024 12:25:00 | 154.1 | 50.6 | 5.6 | 1.2 | 7.4 | 28.1
12/03/2024 12:30:00 | 166.2 | 19.3 | 6.7 | 1.2 | 7.4 | 28
12/03/2024 12:35:00 | 177.3 | 25.2 | 9 | 1.2 | 7.4 | 28
12/03/2024 12:40:00 | 152.9 | 52.9 | 4.3 | 1.2 | 7.4 | 27.9
12/03/2024 12:45:00 | 167 | 31.1 | 7.9 | 1.2 | 7.4 | 27.9
12/03/2024 12:50:00 | 168.5 | 20.8 | 5.2 | 1.2 | 7.4 | 27.8
12/03/2024 12:55:00 | 168.1 | 34.3 | 4.8 | 1.2 | 7.4 | 27.8
12/03/2024 13:00:00 | 175.8 | 40.5 | 3.1 | 1.2 | 7.4 | 27.7
12/03/2024 13:05:00 | 152.9 | 49.9 | 6.6 | 1.2 | 7.3 | 27.7
12/03/2024 13:10:00 | 166.2 | 43.8 | 7.5 | 1.2 | 7.3 | 27.7
12/03/2024 13:15:00 | 171.9 | 5.4 | 5.8 | 1.2 | 7.4 | 27.6
12/03/2024 13:20:00 | 167.7 | 24.2 | 3.9 | 1.2 | 7.4 | 27.6
12/03/2024 13:25:00 | 175.8 | 18.1 | 4 | 1.2 | 7.4 | 27.6
12/03/2024 13:30:00 | 157.1 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | 7.4 | 27.5
12/03/2024 13:35:00 | 166.6 | 17.8 | 20.6 | 1.6 | 7.2 | 27.8
12/03/2024 13:40:00 | 165.1 | 33.1 | 17.4 | 1.5 | 7.4 | 31
12/03/2024 13:45:00 | 150.6 | 33.9 | 12.4 | 1.2 | 7.4 | 31.3
12/03/2024 13:50:00 | 164.3 | 36.5 | 27.2 | 1.2 | 7.4 | 31.4
12/03/2024 13:55:00 | 171.9 | 20.2 | 18.9 | 1.2 | 7.4 | 31.4
12/03/2024 14:00:00 | 157.1 | 20 | 15.3 | 1.2 | 7.4 | 31.3
12/03/2024 14:05:00 | 171.2 | 27.9 | 5.9 | 1.2 | 7.4 | 31.2
12/03/2024 14:10:00 | 175 | 29.9 | 4 | 1.2 | 7.4 | 31
12/03/2024 14:15:00 | 163.6 | 51.6 | 3.3 | 1.2 | 7.4 | 30.8
12/03/2024 14:20:00 | 164.7 | 9.3 | 0.3 | 1.2 | 7.4 | 30.8
12/03/2024 14:25:00 | 173.5 | 36.1 | 2.3 | 1.2 | 7.4 | 30.7
12/03/2024 14:30:00 | 165.5 | 27.8 | 8.5 | 1.2 | 7.4 | 30.5
12/03/2024 14:35:00 | 163.2 | 39.3 | 3.3 | 1.2 | 7.4 | 30.4
12/03/2024 14:40:00 | 179.6 | 47.6 | 6.1 | 1.2 | 7.4 | 30.3
12/03/2024 14:45:00 | 170.4 | 11.8 | 8.4 | 1.2 | 7.4 | 30.1
12/03/2024 14:50:00 | 165.1 | 54.9 | 4.3 | 1.2 | 7.4 | 30.1
12/03/2024 14:55:00 | 173.5 | 1.4 | 5.2 | 1.2 | 7.4 | 29.9
12/03/2024 15:00:00 | 170 | 43.4 | 3.1 | 1.2 | 7.4 | 29.8
12/03/2024 15:05:00 | 156.3 | 41.9 | 8.7 | 1.2 | 7.4 | 29.7
12/03/2024 15:10:00 | 164.3 | 37.4 | 7.3 | 1.3 | 7.4 | 29.6
12/03/2024 15:15:00 | 159.7 | 42.7 | 8.1 | 1.3 | 7.4 | 29.5
12/03/2024 15:20:00 | 155.5 | 66.4 | 5.7 | 1.3 | 7.4 | 29.8
12/03/2024 15:25:00 | 174.2 | 18.8 | 3.9 | 1.3 | 7.4 | 29.7
12/03/2024 15:30:00 | 171.2 | 14.3 | 0.5 | 1.2 | 7.4 | 29.5
12/03/2024 15:35:00 | 153.3 | 23.1 | 10.2 | 1.2 | 7.4 | 29.5
12/03/2024 15:40:00 | 169.7 | 40.3 | 2.6 | 1.2 | 7.4 | 29.4
12/03/2024 15:45:00 | 162.4 | 5.7 | 3.6 | 1.2 | 7.4 | 29.3
12/03/2024 15:50:00 | 157.8 | 30.5 | 2.4 | 1.3 | 7.4 | 29.2
12/03/2024 15:55:00 | 153.3 | 17.7 | 4.3 | 1.3 | 7.4 | 29.2
12/03/2024 16:00:00 | 157.1 | 53.6 | 7.7 | 1.1 | 7.4 | 30.2
12/03/2024 16:05:00 | 161.3 | 15.4 | 17.2 | 1.1 | 7.4 | 31.1
12/03/2024 16:10:00 | 158.2 | 23.9 | 14.4 | 1.1 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:15:00 | 156.3 | 34.3 | 8.6 | 1.1 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:20:00 | 153.3 | 30.5 | 4.5 | 1.1 | 7.3 | 31.5
12/03/2024 16:25:00 | 147.6 | 20.1 | 4.2 | 1.1 | 7.3 | 31.5
12/03/2024 16:30:00 | 158.2 | 0 | 6.8 | 1.1 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:35:00 | 162.4 | 0 | 6.5 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:40:00 | 174.2 | 39.4 | 10.3 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:45:00 | 168.1 | 32.4 | 8.2 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:50:00 | 158.2 | 34.2 | 10.8 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 16:55:00 | 160.9 | 30.5 | 4 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 17:00:00 | 157.1 | 45.9 | 8.6 | 1.2 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 17:05:00 | 149.5 | 41.8 | 6.8 | 1.2 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:10:00 | 168.1 | 35.7 | 12 | 1.2 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:15:00 | 164.7 | 15.3 | 7.8 | 1.1 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:20:00 | 145.3 | 37.3 | 8.1 | 1.1 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:25:00 | 156.7 | 38.6 | 5.8 | 1.1 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:30:00 | 159.7 | 49.4 | 11.6 | 1.1 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:35:00 | 157.8 | 50.4 | 14.6 | 1.1 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 17:40:00 | 160.1 | 0 | 16.8 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 17:45:00 | 149.9 | 31.9 | 10.9 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 17:50:00 | 166.2 | 48.7 | 13.3 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 17:55:00 | 158.6 | 48.6 | 18.8 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 18:00:00 | 149.5 | 49.9 | 4.4 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 18:05:00 | 164.7 | 58 | 11.9 | 1.1 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 18:10:00 | 163.9 | 79.1 | 13.8 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:15:00 | 155.2 | 74.2 | 11.4 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:20:00 | 155.5 | 44.7 | 11.6 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:25:00 | 169.3 | 70.3 | 16.5 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:30:00 | 162 | 39.9 | 19 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:35:00 | 165.1 | 30 | 13.3 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:40:00 | 157.8 | 79.2 | 15.7 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:45:00 | 164.3 | 53.9 | 17.9 | 1.1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:50:00 | 157.8 | 73.8 | 17.8 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 18:55:00 | 154.8 | 38 | 17.3 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 19:00:00 | 164.7 | 49.4 | 17.2 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 19:05:00 | 164.3 | 51.7 | 24.3 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 19:10:00 | 160.9 | 73.3 | 16 | 1 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:15:00 | 163.6 | 27.5 | 13.1 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 19:20:00 | 156.3 | 43 | 17.4 | 1 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:25:00 | 146 | 49.8 | 16.8 | 1 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:30:00 | 159.7 | 46.4 | 15.6 | 1 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 19:35:00 | 162 | 90.3 | 21.2 | 1 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:40:00 | 167.4 | 0 | 19.3 | 1 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:45:00 | 157.8 | 0 | 26 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:50:00 | 157.1 | 0 | 8.6 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 19:55:00 | 159.4 | 35.4 | 11.8 | 0.8 | 7.3 | 31.6
12/03/2024 20:00:00 | 172.7 | 35.6 | 4.4 | 0.8 | 7.3 | 31.5
12/03/2024 20:05:00 | 170.4 | 0 | 11.8 | 0.8 | 7.3 | 31.4
12/03/2024 20:10:00 | 158.2 | 39.7 | 7.2 | 0.8 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 20:15:00 | 162.4 | 0.6 | 6.2 | 0.8 | 7.3 | 31.3
12/03/2024 20:20:00 | 158.6 | 49.1 | 8.2 | 0.8 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 20:25:00 | 173.9 | 48.8 | 7.5 | 0.8 | 7.3 | 31.2
12/03/2024 20:30:00 | 160.1 | 24.7 | 5.6 | 0.8 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 20:35:00 | 171.9 | 19.1 | 1.6 | 0.8 | 7.3 | 31.1
12/03/2024 20:40:00 | 170 | 6.2 | 4.2 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 20:45:00 | 166.2 | 27.2 | 9.5 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 20:50:00 | 171.6 | 11.1 | 5 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 20:55:00 | 169.7 | 20.3 | 5.2 | 0.8 | 7.3 | 31
12/03/2024 21:00:00 | 171.2 | 35.6 | 3.7 | 0.8 | 7.4 | 30.9
12/03/2024 21:05:00 | 162 | 50.2 | 4 | 0.8 | 7.4 | 30.8
12/03/2024 21:10:00 | 157.8 | 25.9 | 9.6 | 0.8 | 7.3 | 30.8
12/03/2024 21:15:00 | 169.3 | 35.6 | 11.2 | 0.8 | 7.4 | 30.8
12/03/2024 21:20:00 | 161.3 | 0 | 7.9 | 0.8 | 7.4 | 30.8
12/03/2024 21:25:00 | 171.9 | 14.8 | 21.2 | 0.5 | 7.3 | 29.9
12/03/2024 21:30:00 | 170.8 | 5.7 | 2.6 | 0.2 | 7.5 | 30.9
12/03/2024 21:35:00 | 168.9 | 0 | 2.3 | 0.2 | 7.5 | 30.8
12/03/2024 21:40:00 | 170.4 | 0 | 3.3 | 0.1 | 7.5 | 30.8
12/03/2024 21:45:00 | 175.4 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.8
12/03/2024 21:50:00 | 168.5 | 27.7 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.8
12/03/2024 21:55:00 | 174.2 | 22.6 | 5.9 | 0.1 | 7.5 | 30.8
12/03/2024 22:00:00 | 163.9 | 0 | 2 | 0.1 | 7.6 | 30.7
12/03/2024 22:05:00 | 160.5 | 35.4 | 0 | 0.1 | 7.6 | 30.7
12/03/2024 22:10:00 | 161.3 | 9.6 | 1.2 | 0.1 | 7.6 | 30.7
12/03/2024 22:15:00 | 175 | 0 | 4.9 | 0.1 | 7.6 | 30.7
12/03/2024 22:20:00 | 164.3 | 17.8 | 4.6 | 0.1 | 7.5 | 30.6
12/03/2024 22:25:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.6
12/03/2024 22:30:00 | 176.5 | 6.2 | 1.6 | 0.1 | 7.5 | 30.5
12/03/2024 22:35:00 | 162 | 0 | 2.4 | 0.1 | 7.5 | 30.5
12/03/2024 22:40:00 | 163.9 | 35.5 | 6.5 | 0.1 | 7.5 | 30.5
12/03/2024 22:45:00 | 170.8 | 21.5 | 2.2 | 0.1 | 7.5 | 30.5
12/03/2024 22:50:00 | 159.4 | 36.3 | 0.4 | 0.1 | 7.5 | 30.4
12/03/2024 22:55:00 | 168.1 | 11.7 | 5.3 | 0.1 | 7.6 | 30.4
12/03/2024 23:00:00 | 170.8 | 21.8 | 6.7 | 0.1 | 7.5 | 30.4
12/03/2024 23:05:00 | 160.5 | 31.7 | 5.3 | 0.1 | 7.5 | 30.4
12/03/2024 23:10:00 | 172.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.4
12/03/2024 23:15:00 | 173.9 | 5 | 5.2 | 0.1 | 7.5 | 30.3
12/03/2024 23:20:00 | 162.8 | 7.8 | 4.9 | 0.1 | 7.5 | 30.3
12/03/2024 23:25:00 | 161.6 | 11 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 30.3
12/03/2024 23:30:00 | 175 | 11 | 4.6 | 0.1 | 7.6 | 30.3
12/03/2024 23:35:00 | 160.1 | 0 | 3.9 | 0.1 | 7.6 | 30.2
12/03/2024 23:40:00 | 173.9 | 0 | 6.1 | 0.1 | 7.5 | 30.2
12/03/2024 23:45:00 | 171.6 | 10 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.2
12/03/2024 23:50:00 | 155.5 | 30.4 | 2.3 | 0.1 | 7.6 | 30.2
12/03/2024 23:55:00 | 165.8 | 11.7 | 0 | 0.1 | 7.5 | 30.1

## 11.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
11/03/2024 00:00:00 | 165.1 | 16.5 | 6 | 0.3 | 7.2 | 26.6 | 3983.8583 | 23.9049 | 6.9885 | 0.23958 | 7.3628 | Trạm Quan trắc
11/03/2024 00:05:00 | 157.8 | 13.3 | 7.3 | 0.3 | 7.2 | 26.6 |  | 24.2 | 23.1 |  | 7.5 | Phòng Thí nghiệm
11/03/2024 00:10:00 | 155.5 | 22.3 | 0 | 0.3 | 7.2 | 26.6
11/03/2024 00:15:00 | 163.2 | 9.9 | 7 | 0.3 | 7.2 | 26.6
11/03/2024 00:20:00 | 169.7 | 31.6 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 26.6
11/03/2024 00:25:00 | 157.1 | 18.4 | 4.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 00:30:00 | 170.4 | 27.8 | 4.7 | 0.3 | 7.2 | 26.6
11/03/2024 00:35:00 | 170.8 | 17.4 | 6.1 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 00:40:00 | 162 | 11.2 | 6.9 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 00:45:00 | 169.7 | 18.1 | 5.1 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 00:50:00 | 158.6 | 19.3 | 6.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 00:55:00 | 172.3 | 13 | 7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:00:00 | 157.4 | 27 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:05:00 | 176.9 | 13.6 | 7.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:10:00 | 164.7 | 20.3 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:15:00 | 156.7 | 14.2 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:20:00 | 165.5 | 15.6 | 5.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:25:00 | 152.9 | 12.3 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:30:00 | 160.9 | 15.7 | 5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:35:00 | 164.3 | 2.1 | 6.3 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:40:00 | 162 | 13.3 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:45:00 | 176.5 | 27.2 | 5.8 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:50:00 | 166.2 | 23.8 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 01:55:00 | 189.9 | 0 | 4.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:00:00 | 180 | 16.3 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:05:00 | 182.2 | 26 | 5.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:10:00 | 172.3 | 27.3 | 6 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:15:00 | 166.6 | 20.1 | 4.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:20:00 | 169.3 | 13.3 | 6 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:25:00 | 185.7 | 33 | 5.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:30:00 | 167.7 | 14.8 | 3.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:35:00 | 170.4 | 0 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:40:00 | 166.6 | 32.5 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:45:00 | 187.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:50:00 | 172.7 | 19.2 | 4.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 02:55:00 | 177.3 | 0.4 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:00:00 | 181.1 | 8.4 | 3.1 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:05:00 | 172.7 | 13.4 | 4.9 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:10:00 | 178.4 | 14.6 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:15:00 | 178 | 28.4 | 5.2 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:20:00 | 167 | 25.2 | 4.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:25:00 | 171.2 | 20.5 | 3.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:30:00 | 175.8 | 32.3 | 2.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:35:00 | 184.2 | 16 | 3 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:40:00 | 184.2 | 17.4 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:45:00 | 183.8 | 0 | 4.9 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:50:00 | 182.2 | 14.6 | 4.1 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 03:55:00 | 182.6 | 21.3 | 4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 04:00:00 | 167.4 | 5.6 | 3.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 04:05:00 | 167.4 | 25.4 | 7.1 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 04:10:00 | 181.1 | 35.9 | 5.3 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 04:15:00 | 181.5 | 12.7 | 1.4 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 04:20:00 | 176.9 | 28.7 | 4.2 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:25:00 | 163.2 | 26.8 | 6.2 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:30:00 | 187.6 | 11.7 | 2.4 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:35:00 | 183.8 | 14.4 | 5.5 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:40:00 | 167 | 23.2 | 3.8 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:45:00 | 168.9 | 25.1 | 6.9 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:50:00 | 162.4 | 14.2 | 1.8 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 04:55:00 | 149.5 | 5 | 3.8 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:00:00 | 158.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:05:00 | 134.6 | 16.8 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:10:00 | 160.9 | 16.4 | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:15:00 | 147.6 | 31.2 | 2.9 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:20:00 | 153.7 | 11.9 | 6.2 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:25:00 | 146.4 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:30:00 | 152.1 | 30.2 | 4.5 | 0.3 | 7.2 | 26.7
11/03/2024 05:35:00 | 147.9 | 21.1 | 4 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:40:00 | 138 | 2.1 | 5.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:45:00 | 149.5 | 20 | 4.1 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:50:00 | 146.8 | 23.8 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 05:55:00 | 148.3 | 6.6 | 6.4 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:00:00 | 133.1 | 15.9 | 3.2 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:05:00 | 140.3 | 29.7 | 4.4 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:10:00 | 143.4 | 19.3 | 6.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:15:00 | 154.1 | 24.2 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:20:00 | 154.4 | 11.8 | 7.9 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:25:00 | 151.4 | 10 | 5.9 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:30:00 | 152.5 | 19.8 | 2.6 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:35:00 | 149.5 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:40:00 | 147.9 | 13.5 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:45:00 | 145.3 | 9.2 | 3.5 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 06:50:00 | 139.9 | 19.2 | 5.8 | 0.3 | 7.3 | 26.7
11/03/2024 06:55:00 | 136.1 | 20.4 | 6.1 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 07:00:00 | 136.1 | 2.9 | 6 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 07:05:00 | 139.2 | 20.9 | 4.1 | 0.3 | 7.3 | 26.6
11/03/2024 07:10:00 | 134.2 | 10.7 | 4.6 | 0.3 | 7.3 | 26.5
11/03/2024 07:15:00 | 137.6 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 7.3 | 26.4
11/03/2024 07:20:00 | 146 | 29.2 | 4.8 | 0.3 | 7.3 | 26.4
11/03/2024 07:25:00 | 156.7 | 15.6 | 3.6 | 0.3 | 7.3 | 26.3
11/03/2024 07:30:00 | 161.3 | 25.4 | 6.4 | 0.3 | 7.3 | 26.2
11/03/2024 07:35:00 | 140.3 | 13.2 | 3.6 | 0.3 | 7.3 | 26
11/03/2024 07:40:00 | 147.9 | 21.9 | 5.5 | 0.3 | 7.3 | 26
11/03/2024 07:45:00 | 147.6 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | 25.9
11/03/2024 07:50:00 | 147.6 | 15.4 | 3.1 | 0.3 | 7.3 | 25.9
11/03/2024 07:55:00 | 134.6 | 10.5 | 6.7 | 0.3 | 7.3 | 25.8
11/03/2024 08:00:00 | 144.1 | 0 | 4.5 | 0.3 | 7.3 | 25.8
11/03/2024 08:05:00 | 144.5 | 16.8 | 5.3 | 0.3 | 7.3 | 25.7
11/03/2024 08:10:00 | 136.9 | 13.3 | 5.3 | 0.3 | 7.3 | 25.7
11/03/2024 08:15:00 | 146 | 19.9 | 3.8 | 0.3 | 7.3 | 25.6
11/03/2024 08:20:00 | 139.2 | 11.4 | 6.5 | 0.3 | 7.3 | 25.6
11/03/2024 08:25:00 | 138.4 | 27.8 | 1.3 | 0.3 | 7.3 | 25.6
11/03/2024 08:30:00 | 152.1 | 7.7 | 5.9 | 0.4 | 7.3 | 25.5
11/03/2024 08:35:00 | 140.7 | 1.2 | 4.7 | 0.4 | 7.3 | 25.5
11/03/2024 08:40:00 | 131.9 | 24.3 | 3.9 | 0.4 | 7.3 | 25.4
11/03/2024 08:45:00 | 133.8 | 21.5 | 3 | 0.4 | 7.3 | 25.4
11/03/2024 08:50:00 | 144.5 | 0 | 4.1 | 0.4 | 7.3 | 25.4
11/03/2024 08:55:00 | 133.8 | 10.7 | 5.4 | 0.4 | 7.3 | 25.3
11/03/2024 09:00:00 | 140.7 | 21.1 | 5.7 | 0.4 | 7.3 | 25.3
11/03/2024 09:05:00 | 133.1 | 25.2 | 4.4 | 0.4 | 7.3 | 25.2
11/03/2024 09:10:00 | 141.8 | 18.3 | 2.2 | 0.4 | 7.3 | 25.1
11/03/2024 09:15:00 | 145.3 | 18 | 3.5 | 0.4 | 7.3 | 25.1
11/03/2024 09:20:00 | 159.4 | 9.2 | 5.8 | 0.4 | 7.3 | 25
11/03/2024 09:25:00 | 167 | 20.3 | 3.8 | 0.4 | 7.3 | 25
11/03/2024 09:30:00 | 151.8 | 28.5 | 3.3 | 0.4 | 7.3 | 25
11/03/2024 09:35:00 | 155.5 | 20.3 | 5.7 | 0.4 | 7.3 | 24.9
11/03/2024 09:40:00 | 168.1 | 28 | 3.3 | 0.4 | 7.3 | 24.9
11/03/2024 09:45:00 | 171.6 | 12 | 4.5 | 0.4 | 7.3 | 24.8
11/03/2024 09:50:00 | 171.6 | 14.5 | 4.3 | 0.4 | 7.3 | 24.8
11/03/2024 09:55:00 | 171.9 | 0 | 7.9 | 0.4 | 7.3 | 24.7
11/03/2024 10:00:00 | 162 | 5 | 5.8 | 0.4 | 7.3 | 24.7
11/03/2024 10:05:00 | 178 | 11.7 | 5.2 | 0.4 | 7.3 | 24.6
11/03/2024 10:10:00 | 163.2 | 28.5 | 6.6 | 0.4 | 7.3 | 24.6
11/03/2024 10:15:00 | 177.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 7.3 | 24.6
11/03/2024 10:20:00 | 175.4 | 9.2 | 3.8 | 0.4 | 7.3 | 24.5
11/03/2024 10:25:00 | 170 | 14.6 | 4.6 | 0.4 | 7.3 | 24.5
11/03/2024 10:30:00 | 182.6 | 30.1 | 5.6 | 0.4 | 7.3 | 24.5
11/03/2024 10:35:00 | 178 | 18.6 | 4.4 | 0.4 | 7.3 | 24.6
11/03/2024 10:40:00 | 182.2 | 12.3 | 4.5 | 0.4 | 7.3 | 24.6
11/03/2024 10:45:00 | 182.2 | 15.5 | 6.4 | 0.4 | 7.3 | 24.5
11/03/2024 10:50:00 | 180.7 | 8.1 | 3.3 | 0.4 | 7.3 | 24.4
11/03/2024 10:55:00 | 179.6 | 15.2 | 4.7 | 0.4 | 7.3 | 24.4
11/03/2024 11:00:00 | 173.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 7.3 | 24.3
11/03/2024 11:05:00 | 171.6 | 16.6 | 4.1 | 0.4 | 7.3 | 24.3
11/03/2024 11:10:00 | 180 | 16.9 | 4.4 | 0.3 | 7.3 | 24.3
11/03/2024 11:15:00 | 183 | 20.7 | 32.8 | 0.1 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 11:20:00 | 178.8 | 35.6 | 27.9 | 0.2 | 7.4 | 30.9
11/03/2024 11:25:00 | 188.7 | 48.1 | 35.6 | 0.2 | 7.4 | 30.9
11/03/2024 11:30:00 | 171.9 | 55.9 | 32.9 | 0.2 | 7.3 | 30.9
11/03/2024 11:35:00 | 190.6 | 45.7 | 28 | 0.2 | 7.3 | 31.1
11/03/2024 11:40:00 | 190.3 | 38.4 | 20.9 | 0.2 | 7.4 | 31.1
11/03/2024 11:45:00 | 178.4 | 13.1 | 11.8 | 0.2 | 7.4 | 31.1
11/03/2024 11:50:00 | 179.2 | 22.1 | 10.1 | 0.2 | 7.4 | 31.2
11/03/2024 11:55:00 | 187.2 | 7.8 | 6.5 | 0.2 | 7.4 | 31.2
11/03/2024 12:00:00 | 180 | 21.6 | 4.3 | 0.2 | 7.4 | 31.2
11/03/2024 12:05:00 | 178.8 | 32.4 | 5.2 | 0.2 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:10:00 | 186.8 | 29.9 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:15:00 | 178.4 | 19.6 | 5.3 | 0.2 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 12:20:00 | 187.6 | 12.9 | 5 | 0.1 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:25:00 | 183 | 32.8 | 5.7 | 0.1 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:30:00 | 184.9 | 32.9 | 5.8 | 0.1 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:35:00 | 180 | 24.1 | 5.3 | 0.1 | 7.4 | 31.3
11/03/2024 12:40:00 | 178 | 25.1 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 12:45:00 | 194.8 | 23.4 | 8.3 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 12:50:00 | 188 | 19.8 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 12:55:00 | 183.8 | 40.8 | 5.1 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 13:00:00 | 194.8 | 33 | 6.3 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 13:05:00 | 190.6 | 28.9 | 3.7 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 13:10:00 | 176.9 | 35.3 | 4.4 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 13:15:00 | 186.4 | 28.8 | 5.3 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 13:20:00 | 188.3 | 33.7 | 7.4 | 0.1 | 7.4 | 31.6
11/03/2024 13:25:00 | 183 | 24.6 | 3.6 | 0.1 | 7.4 | 31.6
11/03/2024 13:30:00 | 189.9 | 14.4 | 8.9 | 0.2 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 13:35:00 | 196.7 | 25.3 | 26.2 | 0.1 | 7.3 | 29.7
11/03/2024 13:40:00 | 185.7 | 1.3 | 2.7 | 0.1 | 7.4 | 31.7
11/03/2024 13:45:00 | 183.8 | 31.4 | 14.5 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 13:50:00 | 194.1 | 27.4 | 12.2 | 0.1 | 7.3 | 31.7
11/03/2024 13:55:00 | 181.9 | 5.4 | 6 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 14:00:00 | 184.2 | 9.3 | 4.3 | 0.1 | 7.3 | 31.7
11/03/2024 14:05:00 | 179.6 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 7.3 | 31.7
11/03/2024 14:10:00 | 188.3 | 45 | 6.1 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 14:15:00 | 186.4 | 13.5 | 3.3 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 14:20:00 | 185.3 | 25.3 | 6.1 | 0.1 | 7.3 | 31.7
11/03/2024 14:25:00 | 194.8 | 27.5 | 4.6 | 0.1 | 7.3 | 31.7
11/03/2024 14:30:00 | 185.7 | 22 | 3.6 | 0.1 | 7.3 | 31.6
11/03/2024 14:35:00 | 158.2 | 16.6 | 3.9 | 0.1 | 7.4 | 31.6
11/03/2024 14:40:00 | 162.4 | 20.2 | 4 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 14:45:00 | 161.6 | 23.3 | 3 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 14:50:00 | 162.4 | 17 | 3.1 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 14:55:00 | 174.2 | 25.1 | 2.7 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:00:00 | 159.4 | 22.7 | 4.6 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:05:00 | 167 | 18.9 | 3.1 | 0.1 | 7.4 | 31.5
11/03/2024 15:10:00 | 163.2 | 23.4 | 4.2 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:15:00 | 160.5 | 17.5 | 6.3 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:20:00 | 151 | 35.3 | 4.5 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:25:00 | 157.8 | 13.8 | 6.9 | 0.1 | 7.4 | 31.4
11/03/2024 15:30:00 | 165.5 | 13.1 | 6.9 | 0.1 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 15:35:00 | 158.2 | 32.6 | 3.7 | 0.1 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 15:40:00 | 154.1 | 24.3 | 4.7 | 0.1 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 15:45:00 | 161.3 | 27.4 | 6.5 | 0.2 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 15:50:00 | 174.2 | 35.4 | 4.7 | 0.1 | 7.5 | 31.2
11/03/2024 15:55:00 | 165.5 | 27.6 | 8.8 | 0.1 | 7.5 | 31.2
11/03/2024 16:00:00 | 163.6 | 2.4 | 5.7 | 0.1 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 16:05:00 | 172.7 | 37.2 | 5 | 0.1 | 7.5 | 31.3
11/03/2024 16:10:00 | 166.2 | 34.2 | 7.1 | 0.1 | 7.5 | 31.2
11/03/2024 16:15:00 | 166.6 | 18.2 | 6.1 | 0.1 | 7.5 | 31.2
11/03/2024 16:20:00 | 164.7 | 23.2 | 6.2 | 0.1 | 7.5 | 31.1
11/03/2024 16:25:00 | 167.4 | 25.4 | 6.2 | 0.1 | 7.5 | 31.1
11/03/2024 16:30:00 | 165.1 | 45 | 6.8 | 0.2 | 7.5 | 31.1
11/03/2024 16:35:00 | 157.8 | 38.6 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 31.1
11/03/2024 16:40:00 | 158.2 | 22.8 | 7 | 0.2 | 7.5 | 31.1
11/03/2024 16:45:00 | 153.7 | 14.7 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 31
11/03/2024 16:50:00 | 165.1 | 44.1 | 4.3 | 0.2 | 7.5 | 31
11/03/2024 16:55:00 | 154.1 | 12.6 | 7 | 0.2 | 7.5 | 31
11/03/2024 17:00:00 | 161.3 | 7.7 | 6.6 | 0.2 | 7.5 | 31
11/03/2024 17:05:00 | 150.2 | 19.1 | 12.5 | 0.2 | 7.5 | 30.9
11/03/2024 17:10:00 | 160.1 | 23.9 | 3.9 | 0.2 | 7.5 | 30.9
11/03/2024 17:15:00 | 159 | 30.8 | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 30.9
11/03/2024 17:20:00 | 160.9 | 27.6 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 30.9
11/03/2024 17:25:00 | 152.1 | 34.5 | 8.8 | 0.2 | 7.5 | 30.9
11/03/2024 17:30:00 | 166.6 | 30.9 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 17:35:00 | 165.1 | 33 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 17:40:00 | 166.2 | 49.4 | 9.6 | 0.2 | 7.6 | 30.8
11/03/2024 17:45:00 | 163.2 | 22.5 | 9.1 | 0.2 | 7.6 | 30.8
11/03/2024 17:50:00 | 162 | 18.9 | 8.8 | 0.2 | 7.6 | 30.8
11/03/2024 17:55:00 | 165.5 | 23.7 | 6.1 | 0.2 | 7.6 | 30.8
11/03/2024 18:00:00 | 155.5 | 34.6 | 5.9 | 0.2 | 7.6 | 30.7
11/03/2024 18:05:00 | 156.7 | 47.9 | 6.8 | 0.2 | 7.6 | 30.7
11/03/2024 18:10:00 | 154.1 | 41.1 | 8.9 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 18:15:00 | 160.1 | 25.3 | 5.8 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 18:20:00 | 154.4 | 35.6 | 8.4 | 0.2 | 7.6 | 30.7
11/03/2024 18:25:00 | 168.5 | 20.8 | 13.3 | 0.2 | 7.6 | 30.7
11/03/2024 18:30:00 | 168.5 | 25.2 | 8 | 0.2 | 7.6 | 30.6
11/03/2024 18:35:00 | 162.8 | 51.5 | 10.6 | 0.2 | 7.6 | 30.6
11/03/2024 18:40:00 | 163.9 | 23.1 | 12.3 | 0.2 | 7.6 | 30.6
11/03/2024 18:45:00 | 173.9 | 43.3 | 7.3 | 0.2 | 7.6 | 30.5
11/03/2024 18:50:00 | 181.9 | 37.8 | 7.7 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 18:55:00 | 178 | 39.6 | 8.6 | 0.1 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 19:00:00 | 164.7 | 59.6 | 9.7 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 19:05:00 | 170.4 | 28.4 | 11.3 | 0.2 | 7.5 | 30.6
11/03/2024 19:10:00 | 170.8 | 34.8 | 8.5 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 19:15:00 | 163.6 | 36.5 | 8.8 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 19:20:00 | 171.9 | 26.9 | 13.2 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 19:25:00 | 158.2 | 34.1 | 8.3 | 0.2 | 7.5 | 30.4
11/03/2024 19:30:00 | 173.9 | 34 | 8.1 | 0.2 | 7.5 | 30.4
11/03/2024 19:35:00 | 170 | 57.4 | 11.6 | 0.2 | 7.5 | 30.4
11/03/2024 19:40:00 | 168.1 | 47.1 | 12.7 | 0.2 | 7.5 | 30.4
11/03/2024 19:45:00 | 164.7 | 44.3 | 7.4 | 0.2 | 7.5 | 30.3
11/03/2024 19:50:00 | 163.9 | 48 | 8.9 | 0.2 | 7.5 | 30.2
11/03/2024 19:55:00 | 166.6 | 55.8 | 10.7 | 0.2 | 7.5 | 30.3
11/03/2024 20:00:00 | 176.1 | 53.4 | 12 | 0.2 | 7.5 | 30.3
11/03/2024 20:05:00 | 176.5 | 42.1 | 11.8 | 0.1 | 7.5 | 30.4
11/03/2024 20:10:00 | 158.6 | 26.1 | 9.6 | 0.2 | 7.5 | 30.5
11/03/2024 20:15:00 | 163.6 | 58.7 | 7.9 | 0.2 | 7.5 | 30.6
11/03/2024 20:20:00 | 170.8 | 31.2 | 6.2 | 0.2 | 7.5 | 30.6
11/03/2024 20:25:00 | 177.3 | 52.3 | 10.7 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 20:30:00 | 171.6 | 46.3 | 9.1 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 20:35:00 | 171.6 | 45.2 | 8.6 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 20:40:00 | 171.2 | 34.1 | 10.4 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 20:45:00 | 162 | 20.9 | 11.7 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 20:50:00 | 175 | 35.7 | 12.6 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 20:55:00 | 174.2 | 52.1 | 11.5 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:00:00 | 173.1 | 60.4 | 15.7 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:05:00 | 173.9 | 62.4 | 15.7 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 21:10:00 | 162 | 56 | 12.3 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 21:15:00 | 176.1 | 11.2 | 24.6 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 21:20:00 | 172.7 | 12.1 | 25.3 | 0.1 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:25:00 | 170 | 44.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:30:00 | 173.1 | 0 | 9.1 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:35:00 | 172.7 | 17.5 | 5.9 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:40:00 | 165.1 | 28.8 | 2.1 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 21:45:00 | 163.2 | 46.2 | 6.9 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 21:50:00 | 172.3 | 25.6 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 21:55:00 | 163.9 | 54.5 | 4.2 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 22:00:00 | 170.8 | 41.8 | 4.8 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 22:05:00 | 174.2 | 21 | 4.4 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 22:10:00 | 170.4 | 39.3 | 2.3 | 0.2 | 7.5 | 30.8
11/03/2024 22:15:00 | 159.7 | 35.6 | 8.2 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 22:20:00 | 170 | 38.6 | 0.9 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 22:25:00 | 159.7 | 31.4 | 11.1 | 0.2 | 7.4 | 30.8
11/03/2024 22:30:00 | 160.5 | 31.2 | 6.6 | 0.2 | 7.4 | 30.8
11/03/2024 22:35:00 | 172.3 | 11.5 | 6.4 | 0.2 | 7.4 | 30.8
11/03/2024 22:40:00 | 171.9 | 7.8 | 12.6 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 22:45:00 | 163.6 | 38.6 | 12.2 | 0.2 | 7.5 | 30.7
11/03/2024 22:50:00 | 173.9 | 50 | 12.1 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 22:55:00 | 173.5 | 26.8 | 8 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:00:00 | 162 | 29.4 | 8.1 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:05:00 | 164.3 | 34.2 | 11.7 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:10:00 | 164.3 | 0 | 10.5 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:15:00 | 163.6 | 36.6 | 14.6 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:20:00 | 159.7 | 48.5 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:25:00 | 163.6 | 40.4 | 8.4 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:30:00 | 160.5 | 25.1 | 7.2 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:35:00 | 168.5 | 28.3 | 10.7 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:40:00 | 157.4 | 62.7 | 7.9 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:45:00 | 158.2 | 40.9 | 10.4 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:50:00 | 151.4 | 17.1 | 12 | 0.2 | 7.4 | 30.7
11/03/2024 23:55:00 | 164.7 | 44.7 | 12.3 | 0.2 | 7.4 | 30.7

## 10.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
10/03/2024 00:00:00 | 164.3 | 24.3 | 5.3 | 0.1 | 6.9 | 31.8 | 3950.475 | 21.875 | 6.5559 | 0.15104 | 7.0187 | Trạm Quan trắc
10/03/2024 00:05:00 | 180.3 | 22 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8 |  | 22.1 | 12.8 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
10/03/2024 00:10:00 | 184.5 | 34.3 | 3.4 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:15:00 | 177.7 | 10.8 | 1.8 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:20:00 | 174.6 | 12.9 | 3.3 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 00:25:00 | 186.8 | 22.1 | 5.3 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 00:30:00 | 183 | 12.4 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:35:00 | 175 | 28 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:40:00 | 170 | 27.9 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:45:00 | 165.1 | 15.8 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:50:00 | 167.4 | 3 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 00:55:00 | 179.2 | 14.4 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:00:00 | 180.7 | 27.8 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:05:00 | 187.6 | 25 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 01:10:00 | 180.3 | 20.6 | 4.4 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 01:15:00 | 168.9 | 30.9 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 01:20:00 | 170.4 | 6.6 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 01:25:00 | 168.5 | 17.8 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:30:00 | 174.2 | 20.2 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:35:00 | 166.2 | 16.7 | 5.7 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:40:00 | 168.1 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:45:00 | 175.4 | 24.3 | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:50:00 | 185.3 | 25.7 | 4.6 | 0.1 | 6.9 | 31.7
10/03/2024 01:55:00 | 176.1 | 19.2 | 5.7 | 0.2 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 02:00:00 | 170.4 | 28.4 | 5 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 02:05:00 | 171.9 | 32.3 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:10:00 | 178.4 | 6.8 | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:15:00 | 166.2 | 14.5 | 6 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:20:00 | 168.1 | 22.1 | 6.4 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:25:00 | 169.7 | 9.6 | 4.4 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:30:00 | 182.6 | 7 | 8 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:35:00 | 166.6 | 20.7 | 5 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:40:00 | 174.6 | 27.2 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 02:45:00 | 186.1 | 32.8 | 3 | 0.2 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 02:50:00 | 161.3 | 28 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 02:55:00 | 159 | 0 | 4 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 03:00:00 | 169.3 | 32.6 | 5.7 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:05:00 | 157.1 | 31.2 | 4 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:10:00 | 166.6 | 25.1 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:15:00 | 165.5 | 9.4 | 6.3 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:20:00 | 164.7 | 22.4 | 3.4 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:25:00 | 167 | 40.7 | 4.7 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 03:30:00 | 155.2 | 25.3 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 03:35:00 | 167.4 | 11.7 | 6.8 | 0.2 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 03:40:00 | 153.3 | 15.3 | 4.5 | 0.2 | 7 | 31.3
10/03/2024 03:45:00 | 151 | 21.6 | 5.6 | 0.2 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 03:50:00 | 167.7 | 21.4 | 9.3 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 03:55:00 | 165.1 | 31 | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:00:00 | 149.1 | 17.7 | 8.6 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:05:00 | 163.6 | 26.5 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 31.6
10/03/2024 04:10:00 | 167 | 33.8 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:15:00 | 156.3 | 16.4 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:20:00 | 165.5 | 31.3 | 5.4 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:25:00 | 170 | 28.4 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:30:00 | 171.6 | 0 | 4 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:35:00 | 164.3 | 26.1 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:40:00 | 178.4 | 28.9 | 8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:45:00 | 166.2 | 46.3 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:50:00 | 172.7 | 15.6 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 04:55:00 | 179.6 | 16.2 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:00:00 | 178 | 25.7 | 8.8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:05:00 | 169.7 | 29.7 | 9.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:10:00 | 175.8 | 18.8 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:15:00 | 171.9 | 27.2 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:20:00 | 178.4 | 22.5 | 7.3 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:25:00 | 170 | 14.8 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:30:00 | 171.9 | 24.5 | 8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:35:00 | 178.4 | 26.3 | 4.1 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 05:40:00 | 179.2 | 15.3 | 4.8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:45:00 | 167 | 10.3 | 9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:50:00 | 181.5 | 12.8 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 05:55:00 | 169.3 | 10.1 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:00:00 | 180 | 35.6 | 6 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:05:00 | 175.8 | 27 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 06:10:00 | 183.4 | 18.4 | 5.3 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 06:15:00 | 180 | 31.7 | 8.1 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 06:20:00 | 166.2 | 29.7 | 4.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:25:00 | 176.1 | 18.6 | 4.2 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:30:00 | 169.3 | 25.2 | 6.8 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:35:00 | 170.4 | 17.4 | 4.6 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:40:00 | 173.1 | 23.5 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:45:00 | 166.6 | 20.8 | 6.2 | 0.1 | 6.9 | 31.5
10/03/2024 06:50:00 | 174.6 | 23.6 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 06:55:00 | 182.6 | 20.2 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 07:00:00 | 181.1 | 26.7 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 07:05:00 | 177.7 | 18.2 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 31.4
10/03/2024 07:10:00 | 171.2 | 0.7 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 31.3
10/03/2024 07:15:00 | 166.6 | 30.1 | 4.5 | 0.1 | 6.9 | 31.3
10/03/2024 07:20:00 | 167 | 26.8 | 7.4 | 0.1 | 6.9 | 31.2
10/03/2024 07:25:00 | 163.6 | 43.9 | 4.6 | 0.1 | 6.9 | 31.2
10/03/2024 07:30:00 | 186.4 | 33.5 | 7.9 | 0.1 | 6.9 | 31.2
10/03/2024 07:35:00 | 172.7 | 12.4 | 10.7 | 0.1 | 6.9 | 31.1
10/03/2024 07:40:00 | 170.8 | 29.8 | 9.5 | 0.1 | 6.9 | 31.1
10/03/2024 07:45:00 | 181.5 | 39 | 5.9 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 07:50:00 | 176.1 | 37.8 | 12 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 07:55:00 | 165.1 | 33.9 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 08:00:00 | 178.4 | 28.7 | 8.9 | 0.1 | 6.9 | 30.9
10/03/2024 08:05:00 | 177.3 | 28.1 | 11.6 | 0.1 | 6.9 | 30.9
10/03/2024 08:10:00 | 168.5 | 21.9 | 10.7 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 08:15:00 | 173.5 | 29.5 | 8.1 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 08:20:00 | 165.8 | 11.8 | 7.1 | 0.1 | 6.9 | 30.9
10/03/2024 08:25:00 | 168.1 | 28.4 | 8.4 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 08:30:00 | 173.9 | 34.5 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 31
10/03/2024 08:35:00 | 180.3 | 13.5 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 30.9
10/03/2024 08:40:00 | 176.9 | 31.4 | 7.8 | 0.1 | 7 | 31
10/03/2024 08:45:00 | 168.5 | 42.3 | 4.8 | 0.1 | 7 | 31
10/03/2024 08:50:00 | 167.4 | 29.3 | 6.7 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 08:55:00 | 155.9 | 27.1 | 5.9 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 09:00:00 | 152.5 | 30.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:05:00 | 164.7 | 24.7 | 5.7 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:10:00 | 168.9 | 13.9 | 6 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:15:00 | 164.3 | 33.6 | 6.6 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:20:00 | 154.4 | 27.1 | 6 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 09:25:00 | 156.7 | 27.1 | 9 | 0.1 | 6.9 | 30.9
10/03/2024 09:30:00 | 168.5 | 9.8 | 6.5 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 09:35:00 | 158.2 | 33.4 | 7.1 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 09:40:00 | 161.6 | 25.3 | 8.8 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 09:45:00 | 158.6 | 38 | 8.2 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:50:00 | 160.9 | 36.8 | 6.8 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 09:55:00 | 171.6 | 36.6 | 8 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:00:00 | 173.1 | 30 | 5.3 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:05:00 | 164.3 | 28.2 | 10.4 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:10:00 | 165.5 | 33.6 | 4.5 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:15:00 | 190.6 | 15.8 | 7.5 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:20:00 | 170.4 | 31.5 | 6.8 | 0.1 | 7 | 30.9
10/03/2024 10:25:00 | 178.4 | 25 | 8.5 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:30:00 | 179.6 | 31.7 | 9.2 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:35:00 | 171.2 | 39.9 | 8.7 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:40:00 | 176.9 | 24.8 | 9.1 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 10:45:00 | 169.7 | 23.4 | 8.4 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 10:50:00 | 176.1 | 45 | 6.6 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 10:55:00 | 168.5 | 33.8 | 8.8 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 11:00:00 | 178.8 | 30.4 | 9.4 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 11:05:00 | 176.5 | 36.9 | 7.3 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 11:10:00 | 168.9 | 29.2 | 8.5 | 0.1 | 7 | 31
10/03/2024 11:15:00 | 173.1 | 20.5 | 8.5 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 11:20:00 | 168.9 | 29.9 | 6.6 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 11:25:00 | 176.1 | 3.2 | 8.5 | 0.1 | 7 | 30.6
10/03/2024 11:30:00 | 167.7 | 45.3 | 8.9 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 11:35:00 | 166.2 | 30.2 | 5.8 | 0.1 | 7 | 30.7
10/03/2024 11:40:00 | 155.5 | 32.2 | 8.2 | 0.1 | 7 | 30.6
10/03/2024 11:45:00 | 161.6 | 44.9 | 7.5 | 0.1 | 7 | 30.5
10/03/2024 11:50:00 | 162.8 | 18.2 | 6.7 | 0.1 | 7 | 30.3
10/03/2024 11:55:00 | 162 | 27.4 | 8.6 | 0.1 | 7 | 30.4
10/03/2024 12:00:00 | 154.1 | 29.9 | 7.9 | 0.1 | 7 | 30.8
10/03/2024 12:05:00 | 163.6 | 38.8 | 8.1 | 0.1 | 7 | 30.6
10/03/2024 12:10:00 | 161.6 | 43.9 | 8.3 | 0.1 | 7 | 30.4
10/03/2024 12:15:00 | 160.9 | 24 | 9.6 | 0.1 | 7 | 30.3
10/03/2024 12:20:00 | 149.5 | 20.1 | 10.1 | 0.1 | 7 | 30.2
10/03/2024 12:25:00 | 153.3 | 29 | 7.8 | 0.1 | 7 | 30.2
10/03/2024 12:30:00 | 157.4 | 35.6 | 10.2 | 0.1 | 7 | 30
10/03/2024 12:35:00 | 170.4 | 13 | 8.3 | 0.1 | 7 | 30
10/03/2024 12:40:00 | 162 | 32 | 10.5 | 0.1 | 7 | 29.8
10/03/2024 12:45:00 | 189.1 | 15.1 | 5.2 | 0.1 | 7 | 29.8
10/03/2024 12:50:00 | 178.8 | 32.6 | 8.7 | 0.1 | 7 | 29.8
10/03/2024 12:55:00 | 176.9 | 40.5 | 6.4 | 0.1 | 7 | 29.7
10/03/2024 13:00:00 | 175.4 | 35 | 10.4 | 0.1 | 7 | 29.7
10/03/2024 13:05:00 | 178.8 | 25.1 | 9.1 | 0.1 | 7 | 29.6
10/03/2024 13:10:00 | 178.8 | 25.2 | 7.9 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:15:00 | 173.1 | 33.4 | 7.8 | 0.1 | 7 | 29.6
10/03/2024 13:20:00 | 163.9 | 33.6 | 8.7 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:25:00 | 175.4 | 29.5 | 8.8 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:30:00 | 164.3 | 20.1 | 7.6 | 0.1 | 7 | 29.4
10/03/2024 13:35:00 | 185.3 | 35.1 | 8.9 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:40:00 | 175.8 | 42.4 | 11.4 | 0.1 | 7 | 29.6
10/03/2024 13:45:00 | 176.1 | 38.6 | 7.8 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:50:00 | 175.4 | 26.3 | 10.2 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 13:55:00 | 175 | 39.4 | 9.1 | 0.1 | 7 | 29.5
10/03/2024 14:00:00 | 166.2 | 43.4 | 7.4 | 0.1 | 7 | 29.4
10/03/2024 14:05:00 | 164.7 | 42.8 | 8.9 | 0.1 | 7 | 29.4
10/03/2024 14:10:00 | 174.2 | 19.3 | 8.7 | 0.3 | 7 | 29.3
10/03/2024 14:15:00 | 175.8 | 21.2 | 20.9 | 0.1 | 7.1 | 32
10/03/2024 14:20:00 | 166.6 | 16 | 4.5 | 0.1 | 7.1 | 31.9
10/03/2024 14:25:00 | 179.2 | 37.1 | 23.1 | 0.1 | 7.1 | 31.7
10/03/2024 14:30:00 | 179.6 | 9.5 | 18.2 | 0.1 | 7.1 | 31.7
10/03/2024 14:35:00 | 162.4 | 21.8 | 10.5 | 0.1 | 7.1 | 31.5
10/03/2024 14:40:00 | 160.1 | 14.5 | 0.8 | 0.1 | 7.1 | 31.4
10/03/2024 14:45:00 | 163.6 | 15.4 | 4.4 | 0.1 | 7.1 | 31.3
10/03/2024 14:50:00 | 167.4 | 22.5 | 2.6 | 0.1 | 7.1 | 31.2
10/03/2024 14:55:00 | 162.4 | 17.7 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 31.1
10/03/2024 15:00:00 | 153.7 | 13.6 | 3.9 | 0.1 | 7.1 | 31
10/03/2024 15:05:00 | 162.8 | 20.6 | 5.2 | 0.1 | 7.1 | 30.9
10/03/2024 15:10:00 | 165.8 | 5.6 | 4.3 | 0.1 | 7.1 | 30.9
10/03/2024 15:15:00 | 171.9 | 6.1 | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 31
10/03/2024 15:20:00 | 169.3 | 16.4 | 5.2 | 0.1 | 7.1 | 31.1
10/03/2024 15:25:00 | 156.3 | 23.7 | 3.6 | 0.1 | 7.1 | 30.9
10/03/2024 15:30:00 | 153.7 | 9.5 | 4.1 | 0.1 | 7.1 | 30.8
10/03/2024 15:35:00 | 162.8 | 2.4 | 3.8 | 0.1 | 7.1 | 30.8
10/03/2024 15:40:00 | 168.1 | 18.3 | 5.1 | 0.1 | 7.1 | 30.7
10/03/2024 15:45:00 | 159.4 | 34.1 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 30.6
10/03/2024 15:50:00 | 162.4 | 14.2 | 7.3 | 0.1 | 7.1 | 30.5
10/03/2024 15:55:00 | 165.5 | 5.6 | 8.2 | 0.1 | 7.1 | 30.4
10/03/2024 16:00:00 | 168.5 | 26.7 | 2.6 | 0.1 | 7.1 | 30.4
10/03/2024 16:05:00 | 186.1 | 20.8 | 4.3 | 0.1 | 7.1 | 30.3
10/03/2024 16:10:00 | 175.4 | 21.4 | 6.8 | 0.1 | 7.1 | 30.3
10/03/2024 16:15:00 | 167.4 | 22.6 | 5.3 | 0.1 | 7.1 | 30.2
10/03/2024 16:20:00 | 170.4 | 21.3 | 5.5 | 0.1 | 7.1 | 30.1
10/03/2024 16:25:00 | 153.7 | 12.6 | 4.3 | 0.1 | 7.1 | 30.1
10/03/2024 16:30:00 | 141.5 | 15.1 | 6.3 | 0.1 | 7.1 | 30
10/03/2024 16:35:00 | 143.8 | 28.5 | 4.7 | 0.1 | 7.1 | 30
10/03/2024 16:40:00 | 146.4 | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 7.1 | 29.9
10/03/2024 16:45:00 | 138 | 13.7 | 3.4 | 0.1 | 7.1 | 29.8
10/03/2024 16:50:00 | 158.2 | 10.2 | 5.5 | 0.1 | 7.1 | 29.7
10/03/2024 16:55:00 | 141.5 | 17.3 | 5 | 0.1 | 7.1 | 29.7
10/03/2024 17:00:00 | 149.5 | 11 | 4.5 | 0.1 | 7.1 | 29.6
10/03/2024 17:05:00 | 157.8 | 8.5 | 5.9 | 0.1 | 7.1 | 29.5
10/03/2024 17:10:00 | 156.3 | 20.4 | 3.7 | 0.1 | 7.1 | 29.4
10/03/2024 17:15:00 | 160.9 | 22.6 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 29.3
10/03/2024 17:20:00 | 159 | 18.3 | 2.8 | 0.2 | 7.1 | 29.2
10/03/2024 17:25:00 | 172.3 | 5 | 6 | 0.2 | 7.1 | 29.2
10/03/2024 17:30:00 | 171.9 | 15.3 | 5 | 0.2 | 7.1 | 29
10/03/2024 17:35:00 | 161.6 | 20.2 | 3.7 | 0.2 | 7.1 | 29
10/03/2024 17:40:00 | 176.5 | 20.4 | 8 | 0.2 | 7.1 | 28.9
10/03/2024 17:45:00 | 181.5 | 5.3 | 5.7 | 0.2 | 7.1 | 28.7
10/03/2024 17:50:00 | 172.7 | 21.6 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 28.7
10/03/2024 17:55:00 | 164.7 | 16 | 6.8 | 0.2 | 7.1 | 28.5
10/03/2024 18:00:00 | 175.4 | 27.7 | 3.5 | 0.2 | 7.1 | 28.5
10/03/2024 18:05:00 | 170.4 | 23 | 4.2 | 0.2 | 7.1 | 28.3
10/03/2024 18:10:00 | 163.6 | 38.2 | 6.7 | 0.2 | 7.1 | 28.3
10/03/2024 18:15:00 | 164.3 | 17.4 | 6.8 | 0.2 | 7 | 28.2
10/03/2024 18:20:00 | 164.7 | 10.8 | 6 | 0.2 | 7.1 | 28
10/03/2024 18:25:00 | 179.6 | 22.2 | 4.4 | 0.2 | 7.1 | 27.9
10/03/2024 18:30:00 | 164.7 | 27 | 5.1 | 0.2 | 7.1 | 27.8
10/03/2024 18:35:00 | 160.9 | 23.5 | 6.2 | 0.2 | 7.1 | 27.7
10/03/2024 18:40:00 | 160.9 | 22.4 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 27.6
10/03/2024 18:45:00 | 163.9 | 25 | 7.9 | 0.2 | 7.2 | 27.6
10/03/2024 18:50:00 | 153.7 | 17.1 | 4.4 | 0.2 | 7.1 | 27.5
10/03/2024 18:55:00 | 141.5 | 13.8 | 3.7 | 0.2 | 7.1 | 27.5
10/03/2024 19:00:00 | 156.7 | 25.8 | 8.8 | 0.2 | 7.2 | 27.4
10/03/2024 19:05:00 | 152.5 | 32.5 | 5.4 | 0.3 | 7.2 | 27.3
10/03/2024 19:10:00 | 152.5 | 26.1 | 6 | 0.3 | 7.2 | 27.2
10/03/2024 19:15:00 | 149.9 | 6.3 | 7.5 | 0.3 | 7.2 | 27.1
10/03/2024 19:20:00 | 144.5 | 10 | 6 | 0.3 | 7.2 | 27
10/03/2024 19:25:00 | 131.9 | 28.2 | 5.9 | 0.3 | 7.2 | 26.9
10/03/2024 19:30:00 | 149.5 | 14.6 | 6.6 | 0.3 | 7.2 | 26.8
10/03/2024 19:35:00 | 144.5 | 17.9 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 26.8
10/03/2024 19:40:00 | 146 | 19.1 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 26.7
10/03/2024 19:45:00 | 135 | 26.8 | 2.3 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 19:50:00 | 148.3 | 21.1 | 5.1 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 19:55:00 | 159 | 24.4 | 6.8 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 20:00:00 | 140.7 | 15.2 | 8.3 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 20:05:00 | 137.3 | 23.3 | 6.1 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 20:10:00 | 147.9 | 24.6 | 0 | 0.3 | 7.2 | 26.3
10/03/2024 20:15:00 | 144.9 | 3 | 6.3 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 20:20:00 | 144.9 | 12.8 | 6.6 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 20:25:00 | 147.6 | 16.2 | 7 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 20:30:00 | 133.5 | 22.2 | 4.6 | 0.3 | 7.1 | 26.3
10/03/2024 20:35:00 | 139.9 | 2.4 | 5.1 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 20:40:00 | 130 | 23.4 | 4.4 | 0.3 | 7.2 | 26.3
10/03/2024 20:45:00 | 140.3 | 9.4 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 26.3
10/03/2024 20:50:00 | 146.4 | 10.2 | 9.4 | 0.3 | 7.1 | 26.3
10/03/2024 20:55:00 | 141.8 | 11.7 | 6.3 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:00:00 | 144.9 | 34.4 | 6.5 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:05:00 | 141.5 | 3 | 7.1 | 0.3 | 7.1 | 26.3
10/03/2024 21:10:00 | 143 | 21.7 | 5.2 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:15:00 | 146.4 | 6.6 | 4.5 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:20:00 | 143.4 | 20.1 | 5.8 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:25:00 | 139.6 | 35.6 | 7 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:30:00 | 131.9 | 1.8 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:35:00 | 140.3 | 5.6 | 3.6 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:40:00 | 134.2 | 18.5 | 10.6 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:45:00 | 138 | 17.7 | 3.6 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:50:00 | 146 | 3.2 | 7.5 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 21:55:00 | 143.8 | 19.2 | 7.4 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 22:00:00 | 130 | 9.5 | 6.4 | 0.3 | 7.1 | 26.4
10/03/2024 22:05:00 | 139.6 | 0 | 5.6 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 22:10:00 | 143.8 | 12 | 6 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 22:15:00 | 141.8 | 5.1 | 6 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:20:00 | 144.5 | 0 | 4.8 | 0.3 | 7.2 | 26.4
10/03/2024 22:25:00 | 145.3 | 18.5 | 4.7 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:30:00 | 148.7 | 21.1 | 5.5 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:35:00 | 144.5 | 19.5 | 8.7 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:40:00 | 144.1 | 14.3 | 6.5 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:45:00 | 161.6 | 2.6 | 8.9 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:50:00 | 170.4 | 18.1 | 6.7 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 22:55:00 | 177.7 | 2.7 | 7.9 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:00:00 | 178 | 20.3 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:05:00 | 165.1 | 21.7 | 7.2 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:10:00 | 164.3 | 14.2 | 6.4 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:15:00 | 163.6 | 15 | 5.7 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:20:00 | 170.8 | 0 | 8.7 | 0.3 | 7.2 | 26.5
10/03/2024 23:25:00 | 165.1 | 4.5 | 5.3 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:30:00 | 171.9 | 2.7 | 6.2 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:35:00 | 152.9 | 21.8 | 3.6 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:40:00 | 166.2 | 26.7 | 8 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:45:00 | 152.1 | 13.3 | 5.4 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:50:00 | 169.7 | 25.9 | 4.4 | 0.3 | 7.2 | 26.6
10/03/2024 23:55:00 | 162 | 21.1 | 5.1 | 0.3 | 7.2 | 26.6

## 09.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
09/03/2024 00:00:00 | 183 | 27.6 | 8.1 | 0.1 | 6.7 | 31.7 | 4101.5417 | 27.0278 | 9.3017 | 0.11042 | 6.825 | Trạm Quan trắc
09/03/2024 00:05:00 | 179.6 | 27.1 | 3.6 | 0.1 | 6.7 | 31.8 |  | 30.5 | 17.3 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
09/03/2024 00:10:00 | 183.8 | 21.2 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 00:15:00 | 168.9 | 1.3 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 31.9
09/03/2024 00:20:00 | 170 | 39.2 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 00:25:00 | 171.6 | 25.9 | 4.2 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 00:30:00 | 184.9 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 00:35:00 | 182.6 | 21.1 | 5.9 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 00:40:00 | 173.1 | 30 | 2.6 | 0.2 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 00:45:00 | 171.9 | 6.6 | 5.3 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 00:50:00 | 170.4 | 21.9 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 00:55:00 | 182.6 | 21.6 | 4.9 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 01:00:00 | 165.8 | 20.3 | 3.5 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:05:00 | 178.8 | 22.2 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:10:00 | 170.8 | 22.4 | 5 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:15:00 | 182.2 | 16.9 | 9.2 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:20:00 | 173.9 | 6.9 | 4.9 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:25:00 | 172.7 | 5.3 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 01:30:00 | 172.7 | 21.8 | 8.7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 01:35:00 | 182.2 | 10.8 | 5.3 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 01:40:00 | 178 | 15.4 | 1.7 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 01:45:00 | 176.9 | 13.9 | 4.3 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 01:50:00 | 181.1 | 14.5 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 31.8
09/03/2024 01:55:00 | 168.1 | 7.8 | 8.3 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:00:00 | 170 | 13 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:05:00 | 176.1 | 28.9 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:10:00 | 176.9 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 02:15:00 | 178.4 | 22.5 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 31.5
09/03/2024 02:20:00 | 178.4 | 23.1 | 7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 02:25:00 | 181.9 | 2.8 | 5.5 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:30:00 | 170 | 32.1 | 6.7 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:35:00 | 169.7 | 5.4 | 7.8 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:40:00 | 179.2 | 18.3 | 3.2 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:45:00 | 169.7 | 18.4 | 7.8 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:50:00 | 172.3 | 9.8 | 5.8 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 02:55:00 | 168.5 | 19.1 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 03:00:00 | 182.2 | 22.6 | 5.6 | 0.2 | 6.7 | 31.5
09/03/2024 03:05:00 | 177.3 | 23.9 | 3.8 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 03:10:00 | 169.3 | 26.6 | 4 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 03:15:00 | 167 | 5.5 | 8.4 | 0.2 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 03:20:00 | 163.9 | 21.2 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 03:25:00 | 160.1 | 25.5 | 9.4 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 03:30:00 | 164.3 | 11.3 | 5.4 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 03:35:00 | 165.1 | 28 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 03:40:00 | 154.4 | 8.1 | 10.5 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 03:45:00 | 155.5 | 16.7 | 5.3 | 0.2 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 03:50:00 | 158.2 | 16.2 | 8 | 0.2 | 6.8 | 31.1
09/03/2024 03:55:00 | 163.6 | 19.1 | 8.4 | 0.2 | 6.9 | 31.1
09/03/2024 04:00:00 | 157.4 | 17.2 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 31.2
09/03/2024 04:05:00 | 161.6 | 20.5 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 04:10:00 | 164.7 | 0 | 9.5 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 04:15:00 | 149.9 | 26.9 | 6.4 | 0.1 | 6.7 | 31.7
09/03/2024 04:20:00 | 169.7 | 20.9 | 5.1 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 04:25:00 | 169.7 | 27.4 | 6.3 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 04:30:00 | 153.7 | 28.3 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 04:35:00 | 168.5 | 6.5 | 8.2 | 0.2 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 04:40:00 | 160.9 | 13.3 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 31.2
09/03/2024 04:45:00 | 175 | 27.7 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 04:50:00 | 175.4 | 21.9 | 7 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 04:55:00 | 175.8 | 8.2 | 7.4 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:00:00 | 168.9 | 21.5 | 6.5 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:05:00 | 167.7 | 5.2 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:10:00 | 167 | 32.2 | 4.7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:15:00 | 181.1 | 17.9 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:20:00 | 178.4 | 19.4 | 7.6 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:25:00 | 178.4 | 27.1 | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:30:00 | 175 | 28.2 | 4.4 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 05:35:00 | 179.2 | 26.9 | 4 | 0.2 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 05:40:00 | 182.2 | 24.5 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 05:45:00 | 170.4 | 18.9 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 05:50:00 | 172.7 | 20.1 | 8.6 | 0.1 | 6.7 | 31.5
09/03/2024 05:55:00 | 173.5 | 29.5 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:00:00 | 174.6 | 22.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:05:00 | 171.6 | 37.9 | 8.3 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:10:00 | 180 | 26.9 | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:15:00 | 179.2 | 33.7 | 5.1 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 06:20:00 | 169.3 | 21.5 | 5 | 0.2 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 06:25:00 | 177.7 | 26.8 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 06:30:00 | 180 | 23 | 9.2 | 0.1 | 6.7 | 31.5
09/03/2024 06:35:00 | 180.3 | 18.6 | 9.1 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:40:00 | 167.4 | 36.8 | 4 | 0.1 | 6.7 | 31.5
09/03/2024 06:45:00 | 161.3 | 26.5 | 5.2 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:50:00 | 165.5 | 27.5 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 31.6
09/03/2024 06:55:00 | 177.7 | 34 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 07:00:00 | 164.7 | 20 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 07:05:00 | 176.1 | 26.7 | 5.5 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 07:10:00 | 181.9 | 42.8 | 6.6 | 0.2 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:15:00 | 169.3 | 27.8 | 5.2 | 0.3 | 6.8 | 31.3
09/03/2024 07:20:00 | 170.4 | 23.2 | 29.4 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 07:25:00 | 167.7 | 9.7 | 14.8 | 0.1 | 6.8 | 31.3
09/03/2024 07:30:00 | 169.7 | 15.2 | 11.1 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:35:00 | 174.6 | 21.7 | 4.9 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:40:00 | 165.8 | 30.2 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:45:00 | 166.6 | 22.1 | 2.2 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:50:00 | 166.2 | 5.6 | 8.1 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 07:55:00 | 162.8 | 9 | 6 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 08:00:00 | 183 | 9.9 | 5.5 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:05:00 | 166.2 | 22.7 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 08:10:00 | 165.1 | 9.2 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 08:15:00 | 167.4 | 20.4 | 5.7 | 0.1 | 6.9 | 31.3
09/03/2024 08:20:00 | 182.2 | 18.4 | 3.7 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:25:00 | 176.1 | 0 | 5.1 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:30:00 | 164.3 | 22.9 | 3.7 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:35:00 | 170.4 | 19.1 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.5
09/03/2024 08:40:00 | 164.7 | 16.9 | 5.3 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:45:00 | 165.1 | 3.6 | 6.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
09/03/2024 08:50:00 | 181.5 | 19.9 | 6.5 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 08:55:00 | 181.5 | 18.6 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 31.3
09/03/2024 09:00:00 | 163.6 | 28.6 | 5.8 | 0.1 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 09:05:00 | 172.7 | 10.2 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 09:10:00 | 158.6 | 26 | 3.7 | 0.1 | 6.9 | 31.3
09/03/2024 09:15:00 | 156.7 | 14.7 | 6.2 | 0.1 | 6.9 | 31.3
09/03/2024 09:20:00 | 167.7 | 7.9 | 2.2 | 0.1 | 6.9 | 31.3
09/03/2024 09:25:00 | 163.2 | 16.8 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 31.4
09/03/2024 09:30:00 | 168.1 | 29.5 | 5.7 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 09:35:00 | 155.5 | 3.4 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 09:40:00 | 172.3 | 27.2 | 6 | 0.2 | 6.9 | 31.1
09/03/2024 09:45:00 | 166.6 | 38.9 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 09:50:00 | 151.4 | 25.4 | 7.2 | 0.1 | 6.9 | 31.2
09/03/2024 09:55:00 | 169.7 | 25.1 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 31.3
09/03/2024 10:00:00 | 169.7 | 31.4 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 31.4
09/03/2024 10:05:00 | 166.6 | 8.5 | 5.3 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:10:00 | 165.5 | 25.8 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:15:00 | 166.6 | 31.8 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:20:00 | 181.1 | 34.8 | 8.1 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:25:00 | 186.4 | 30.2 | 8.4 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 10:30:00 | 179.6 | 27.8 | 9.7 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:35:00 | 166.2 | 25.2 | 9.8 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:40:00 | 170 | 20.2 | 5.1 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 10:45:00 | 165.8 | 17 | 8.7 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 10:50:00 | 167.7 | 12.3 | 7 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 10:55:00 | 171.2 | 16.3 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 11:00:00 | 175.4 | 24.6 | 8.7 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 11:05:00 | 173.1 | 30.9 | 9.4 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 11:10:00 | 179.6 | 19.1 | 7 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 11:15:00 | 176.1 | 10.7 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 11:20:00 | 178 | 18.3 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 31.5
09/03/2024 11:25:00 | 170 | 30.4 | 8.6 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 11:30:00 | 170.8 | 26.1 | 8.8 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 11:35:00 | 176.5 | 19.5 | 5.5 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 11:40:00 | 168.9 | 24 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 11:45:00 | 160.5 | 30.8 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 11:50:00 | 165.5 | 15 | 10.2 | 0.1 | 6.8 | 31.6
09/03/2024 11:55:00 | 159 | 46.2 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 12:00:00 | 168.9 | 32.9 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 12:05:00 | 171.2 | 3.2 | 8.2 | 0.1 | 6.9 | 31.5
09/03/2024 12:10:00 | 158.6 | 28.6 | 7.6 | 0.1 | 6.9 | 31.6
09/03/2024 12:15:00 | 165.5 | 17 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 31.6
09/03/2024 12:20:00 | 164.7 | 18.4 | 8.5 | 0.1 | 6.8 | 31.7
09/03/2024 12:25:00 | 155.5 | 17.5 | 7 | 0.1 | 6.8 | 31.8
09/03/2024 12:30:00 | 161.3 | 9 | 9.1 | 0.1 | 6.8 | 31.8
09/03/2024 12:35:00 | 149.9 | 27.5 | 7.3 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 12:40:00 | 165.5 | 30.7 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 12:45:00 | 163.2 | 32 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 32
09/03/2024 12:50:00 | 179.2 | 29.2 | 10.1 | 0.1 | 6.8 | 31.8
09/03/2024 12:55:00 | 181.9 | 32.9 | 7.5 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 13:00:00 | 180.3 | 16.3 | 10.8 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 13:05:00 | 167.7 | 28.9 | 11.8 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 13:10:00 | 170 | 37.9 | 7.6 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 13:15:00 | 172.7 | 19.9 | 6.8 | 0.1 | 6.8 | 32
09/03/2024 13:20:00 | 175 | 34.5 | 10.6 | 0.1 | 6.8 | 32.1
09/03/2024 13:25:00 | 168.1 | 35.2 | 10.4 | 0.1 | 6.8 | 32.1
09/03/2024 13:30:00 | 167 | 15.8 | 7.8 | 0.1 | 6.8 | 32.1
09/03/2024 13:35:00 | 185.3 | 26.8 | 8.9 | 0.1 | 6.8 | 32
09/03/2024 13:40:00 | 179.6 | 17.5 | 10.6 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 13:45:00 | 167.4 | 15 | 11.2 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 13:50:00 | 173.5 | 45.6 | 10 | 0.1 | 6.8 | 32
09/03/2024 13:55:00 | 170.8 | 23.4 | 11.3 | 0.1 | 6.8 | 32.1
09/03/2024 14:00:00 | 169.3 | 32.5 | 9.9 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:05:00 | 175 | 37.4 | 9.3 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:10:00 | 164.3 | 22 | 9.4 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:15:00 | 177.7 | 14.9 | 9.6 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:20:00 | 181.1 | 28.7 | 11.5 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:25:00 | 175.8 | 47.8 | 9.3 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 14:30:00 | 178.4 | 17.4 | 10.5 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 14:35:00 | 168.9 | 30.4 | 10.7 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:40:00 | 166.6 | 31.4 | 8.7 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 14:45:00 | 174.6 | 39.8 | 9 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 14:50:00 | 166.6 | 32.2 | 9.2 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 14:55:00 | 166.6 | 40.3 | 9 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 15:00:00 | 164.3 | 39.3 | 8.3 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 15:05:00 | 167.4 | 13 | 10.6 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 15:10:00 | 156.7 | 28.7 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 15:15:00 | 166.6 | 40.6 | 10.2 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 15:20:00 | 168.9 | 43.4 | 10.4 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 15:25:00 | 164.7 | 41.1 | 9.2 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 15:30:00 | 160.9 | 39.1 | 9.8 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 15:35:00 | 162 | 21.8 | 13 | 0.1 | 6.8 | 32.2
09/03/2024 15:40:00 | 148.3 | 33.2 | 10.4 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 15:45:00 | 162 | 20.6 | 11.7 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 15:50:00 | 154.4 | 37.8 | 9.6 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 15:55:00 | 157.1 | 8.9 | 10.9 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 16:00:00 | 168.1 | 37.5 | 9.7 | 0.1 | 6.8 | 32.3
09/03/2024 16:05:00 | 175.8 | 38.8 | 9 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 16:10:00 | 168.5 | 37.2 | 8.3 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:15:00 | 163.9 | 32.2 | 14.8 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:20:00 | 175.8 | 38.1 | 9.6 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:25:00 | 172.3 | 39.8 | 9 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:30:00 | 163.9 | 22.6 | 11.4 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:35:00 | 167.4 | 23.5 | 8.7 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:40:00 | 167.7 | 34.4 | 11.1 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:45:00 | 165.1 | 28.7 | 9.7 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:50:00 | 165.8 | 31.2 | 11.5 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 16:55:00 | 170.8 | 48.7 | 8.9 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 17:00:00 | 185.7 | 27.9 | 15.2 | 0.1 | 6.9 | 32.2
09/03/2024 17:05:00 | 180.3 | 23.1 | 13 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 17:10:00 | 175 | 42.6 | 13.4 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 17:15:00 | 174.6 | 29 | 11.1 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 17:20:00 | 175.4 | 32.6 | 12 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 17:25:00 | 165.1 | 30.4 | 10.6 | 0.1 | 6.9 | 32.1
09/03/2024 17:30:00 | 181.5 | 45.5 | 10.9 | 0.1 | 7 | 32.1
09/03/2024 17:35:00 | 162.8 | 9.6 | 12.7 | 0.1 | 7 | 32.1
09/03/2024 17:40:00 | 175 | 33.8 | 10.2 | 0.1 | 7 | 32.1
09/03/2024 17:45:00 | 167.7 | 27.6 | 12.7 | 0.1 | 7 | 32.1
09/03/2024 17:50:00 | 190.3 | 34.3 | 12 | 0.1 | 7 | 32
09/03/2024 17:55:00 | 183.4 | 34.9 | 12.2 | 0.1 | 7 | 31.9
09/03/2024 18:00:00 | 179.6 | 40.5 | 11.5 | 0.1 | 7 | 31.9
09/03/2024 18:05:00 | 180 | 17.6 | 11.7 | 0.1 | 7 | 31.9
09/03/2024 18:10:00 | 176.1 | 33.2 | 13.5 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:15:00 | 181.5 | 32.9 | 10.6 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:20:00 | 168.1 | 60.1 | 12.5 | 0.1 | 6.9 | 32
09/03/2024 18:25:00 | 180 | 33.2 | 14.9 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:30:00 | 170.4 | 58.3 | 14.7 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:35:00 | 177.7 | 37 | 10.6 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:40:00 | 178.8 | 54.5 | 12.3 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 18:45:00 | 180.7 | 21.7 | 9.5 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 18:50:00 | 181.1 | 37.2 | 14.1 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 18:55:00 | 167.7 | 39.2 | 13.3 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 19:00:00 | 165.8 | 41.2 | 12.7 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 19:05:00 | 183.4 | 31.7 | 10.7 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 19:10:00 | 167.7 | 5 | 13.5 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 19:15:00 | 178.4 | 27.2 | 11.6 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 19:20:00 | 175 | 41 | 14.2 | 0.1 | 6.8 | 31.9
09/03/2024 19:25:00 | 180 | 48.7 | 16.1 | 0.1 | 6.8 | 31.8
09/03/2024 19:30:00 | 190.6 | 24.2 | 14.2 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 19:35:00 | 170.8 | 30 | 13.6 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 19:40:00 | 172.3 | 36.9 | 9.1 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 19:45:00 | 171.6 | 34.9 | 13.7 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 19:50:00 | 168.9 | 42.8 | 15.7 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 19:55:00 | 155.2 | 31.9 | 12.8 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 20:00:00 | 166.2 | 39.8 | 14.1 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 20:05:00 | 164.3 | 29.6 | 14.7 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 20:10:00 | 151 | 36.6 | 13.5 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 20:15:00 | 178.8 | 54.8 | 13.6 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 20:20:00 | 156.7 | 39 | 14.4 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 20:25:00 | 171.6 | 33.2 | 15.8 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 20:30:00 | 168.1 | 40.8 | 15.3 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 20:35:00 | 171.2 | 42.8 | 16.1 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 20:40:00 | 173.1 | 46.1 | 15.2 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 20:45:00 | 173.9 | 26.2 | 10.9 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 20:50:00 | 162.8 | 57.5 | 15.4 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 20:55:00 | 160.5 | 21.6 | 13.8 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 21:00:00 | 171.6 | 45.4 | 13.7 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 21:05:00 | 167.4 | 50.6 | 15.4 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:10:00 | 165.5 | 38.4 | 12.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:15:00 | 165.8 | 45.7 | 14.2 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:20:00 | 167.7 | 54 | 16.4 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:25:00 | 163.2 | 27.4 | 13.4 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:30:00 | 163.2 | 37.3 | 15.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:35:00 | 157.8 | 28 | 16.4 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:40:00 | 155.5 | 45.8 | 14 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:45:00 | 156.3 | 54.6 | 14.8 | 0.1 | 6.9 | 31.9
09/03/2024 21:50:00 | 184.2 | 37.8 | 14.1 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 21:55:00 | 181.9 | 38.2 | 17.1 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:00:00 | 170.4 | 47.7 | 15.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:05:00 | 180 | 41.9 | 16.6 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:10:00 | 178 | 49.1 | 12.5 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:15:00 | 166.6 | 27.4 | 18.2 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:20:00 | 171.2 | 58.4 | 15 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:25:00 | 172.3 | 48.3 | 14 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:30:00 | 174.6 | 45.8 | 17.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:35:00 | 183 | 41.3 | 13.5 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 22:40:00 | 190.3 | 31.1 | 17.4 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 22:45:00 | 171.2 | 46.3 | 16.5 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 22:50:00 | 173.9 | 71.5 | 18.2 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 22:55:00 | 168.1 | 51.7 | 16.3 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:00:00 | 167 | 32.6 | 15 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:05:00 | 182.2 | 45.8 | 13.3 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:10:00 | 168.5 | 44.9 | 15.8 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:15:00 | 170 | 42.2 | 17.7 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:20:00 | 179.2 | 51.5 | 17.6 | 0.2 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:25:00 | 178.8 | 20.8 | 28.7 | 0.2 | 7 | 31.5
09/03/2024 23:30:00 | 170 | 34.5 | 8.9 | 0.2 | 7 | 31.5
09/03/2024 23:35:00 | 173.1 | 17.6 | 7.9 | 0.2 | 6.9 | 31.6
09/03/2024 23:40:00 | 170 | 12.5 | 4.1 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 23:45:00 | 167.4 | 16.2 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.7
09/03/2024 23:50:00 | 170 | 15.6 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 31.8
09/03/2024 23:55:00 | 181.9 | 3.3 | 4.6 | 0.1 | 6.9 | 31.8

## 08.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
08/03/2024 00:00:00 | 180 | 40.1 | 11.4 | 0.2 | 6.7 | 32 | 4045.7333 | 26.8469 | 10.151 | 0.20382 | 6.7802 | Trạm Quan trắc
08/03/2024 00:05:00 | 172.7 | 11.3 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 32 |  | 34.7 | 18.3 |  | 6.9 | Phòng Thí nghiệm
08/03/2024 00:10:00 | 155.5 | 27 | 8.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 00:15:00 | 165.5 | 32.8 | 11.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 00:20:00 | 171.9 | 28.5 | 5.3 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 00:25:00 | 154.1 | 28.9 | 8.9 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 00:30:00 | 163.9 | 44.2 | 11.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 00:35:00 | 167.4 | 31.5 | 10.3 | 0.2 | 6.8 | 31.7
08/03/2024 00:40:00 | 166.6 | 33 | 11 | 0.2 | 6.8 | 31.8
08/03/2024 00:45:00 | 163.2 | 24.8 | 9.9 | 0.2 | 6.8 | 31.9
08/03/2024 00:50:00 | 152.5 | 23.1 | 9.4 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 00:55:00 | 170.4 | 16.8 | 11.9 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:00:00 | 155.5 | 32.5 | 9.2 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:05:00 | 172.3 | 22.9 | 10.3 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:10:00 | 168.5 | 35.1 | 9.8 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:15:00 | 166.2 | 29.8 | 9.8 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:20:00 | 176.1 | 34.7 | 9.2 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:25:00 | 188.3 | 17.3 | 13.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:30:00 | 167.4 | 7.1 | 8.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:35:00 | 178 | 47.7 | 11.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:40:00 | 174.6 | 22.6 | 11.9 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:45:00 | 176.5 | 18.5 | 13.1 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 01:50:00 | 168.9 | 16.2 | 11.3 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 01:55:00 | 183.4 | 36 | 10.9 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 02:00:00 | 177.3 | 26.2 | 10 | 0.2 | 6.7 | 32
08/03/2024 02:05:00 | 178.8 | 30.7 | 11.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:10:00 | 176.1 | 36.4 | 15.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:15:00 | 174.6 | 34.2 | 12.5 | 0.2 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 02:20:00 | 168.9 | 33.2 | 11.1 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 02:25:00 | 181.9 | 44.4 | 13.6 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 02:30:00 | 170.4 | 29 | 12 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:35:00 | 173.1 | 35.3 | 14.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:40:00 | 167 | 37.2 | 14 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:45:00 | 177.3 | 29.4 | 12.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:50:00 | 165.5 | 38.6 | 12.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 02:55:00 | 178 | 40.3 | 12.8 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 03:00:00 | 189.5 | 43.9 | 12.5 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 03:05:00 | 184.9 | 50.1 | 13.6 | 0.2 | 6.7 | 31.6
08/03/2024 03:10:00 | 182.2 | 46 | 11.3 | 0.2 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 03:15:00 | 167 | 33.3 | 15.5 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 03:20:00 | 168.9 | 51.4 | 12.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 03:25:00 | 181.9 | 37.7 | 15.3 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 03:30:00 | 176.1 | 37.3 | 11.3 | 0.2 | 6.6 | 31.9
08/03/2024 03:35:00 | 170.8 | 45.5 | 10.8 | 0.2 | 6.6 | 31.9
08/03/2024 03:40:00 | 183 | 45 | 14 | 0.2 | 6.6 | 31.9
08/03/2024 03:45:00 | 164.3 | 41.2 | 11.7 | 0.2 | 6.6 | 31.9
08/03/2024 03:50:00 | 172.7 | 37.1 | 13.7 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 03:55:00 | 187.6 | 27.6 | 13.9 | 0.2 | 6.7 | 31.6
08/03/2024 04:00:00 | 168.1 | 32.3 | 13.3 | 0.2 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 04:05:00 | 182.6 | 32 | 15 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 04:10:00 | 178.8 | 42.9 | 16.1 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:15:00 | 178.4 | 36 | 16.1 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:20:00 | 168.5 | 41.2 | 14 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:25:00 | 179.2 | 18.2 | 15 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:30:00 | 178.4 | 23.9 | 17.4 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:35:00 | 175.8 | 49 | 15.3 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:40:00 | 164.7 | 10.2 | 13.5 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 04:45:00 | 176.1 | 31.7 | 16 | 0.2 | 6.6 | 31.6
08/03/2024 04:50:00 | 178.4 | 40.7 | 10.6 | 0.2 | 6.7 | 31.6
08/03/2024 04:55:00 | 168.9 | 44.3 | 13.3 | 0.2 | 6.6 | 31.6
08/03/2024 05:00:00 | 168.9 | 34.3 | 14.4 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 05:05:00 | 176.5 | 32.1 | 13.6 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 05:10:00 | 168.1 | 36.7 | 15.1 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 05:15:00 | 177.3 | 46.4 | 14.8 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 05:20:00 | 177.7 | 50.4 | 12.4 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 05:25:00 | 171.6 | 54.2 | 13.7 | 0.2 | 6.6 | 31.8
08/03/2024 05:30:00 | 171.2 | 49 | 14.3 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 05:35:00 | 186.1 | 46.9 | 12.5 | 0.2 | 6.6 | 31.6
08/03/2024 05:40:00 | 175 | 54 | 13.6 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 05:45:00 | 154.1 | 47.3 | 16 | 0.2 | 6.7 | 31.5
08/03/2024 05:50:00 | 155.9 | 49 | 12.7 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 05:55:00 | 149.1 | 57.4 | 15.1 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 06:00:00 | 145.7 | 39.5 | 14.7 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 06:05:00 | 162.8 | 52.2 | 12.9 | 0.2 | 6.7 | 31.5
08/03/2024 06:10:00 | 152.1 | 54.2 | 13.9 | 0.2 | 6.6 | 31.6
08/03/2024 06:15:00 | 171.2 | 52.6 | 15.2 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 06:20:00 | 157.1 | 42.4 | 15 | 0.2 | 6.6 | 31.7
08/03/2024 06:25:00 | 150.6 | 29.6 | 16.7 | 0.2 | 6.6 | 31.6
08/03/2024 06:30:00 | 154.1 | 39.9 | 12.6 | 0.2 | 6.6 | 31.5
08/03/2024 06:35:00 | 136.1 | 41.4 | 15.1 | 0.1 | 6.6 | 31.4
08/03/2024 06:40:00 | 152.9 | 53.6 | 16.1 | 0.1 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 06:45:00 | 140.7 | 43.4 | 14.8 | 0.2 | 6.7 | 31.3
08/03/2024 06:50:00 | 154.1 | 35.3 | 15.6 | 0.2 | 6.7 | 31.3
08/03/2024 06:55:00 | 144.9 | 47.7 | 15.4 | 0.2 | 6.6 | 31.2
08/03/2024 07:00:00 | 134.2 | 40.2 | 13.1 | 0.2 | 6.7 | 31.2
08/03/2024 07:05:00 | 150.6 | 38.1 | 13.9 | 0.2 | 6.6 | 31.1
08/03/2024 07:10:00 | 151.4 | 39.1 | 16.2 | 0.2 | 6.6 | 30.9
08/03/2024 07:15:00 | 143 | 33.4 | 18.5 | 0.2 | 6.7 | 30.8
08/03/2024 07:20:00 | 146.8 | 45.1 | 15.9 | 0.2 | 6.7 | 30.7
08/03/2024 07:25:00 | 150.2 | 43.9 | 17.7 | 0.2 | 6.7 | 30.5
08/03/2024 07:30:00 | 138.4 | 32.1 | 17.2 | 0.2 | 6.7 | 30.4
08/03/2024 07:35:00 | 150.6 | 32.2 | 15 | 0.2 | 6.7 | 30.3
08/03/2024 07:40:00 | 150.2 | 35.5 | 14.8 | 0.2 | 6.7 | 30.1
08/03/2024 07:45:00 | 145.3 | 35.8 | 12.7 | 0.2 | 6.7 | 30
08/03/2024 07:50:00 | 133.8 | 30.4 | 15.1 | 0.2 | 6.7 | 29.9
08/03/2024 07:55:00 | 134.6 | 38.6 | 16.8 | 0.2 | 6.7 | 29.8
08/03/2024 08:00:00 | 132.7 | 34.5 | 15.5 | 0.2 | 6.7 | 29.6
08/03/2024 08:05:00 | 143.4 | 36.7 | 18.8 | 0.2 | 6.7 | 29.5
08/03/2024 08:10:00 | 133.8 | 35.5 | 14.9 | 0.2 | 6.7 | 29.5
08/03/2024 08:15:00 | 146 | 60.3 | 14 | 0.2 | 6.7 | 29.3
08/03/2024 08:20:00 | 133.5 | 51.2 | 17.3 | 0.2 | 6.7 | 29.2
08/03/2024 08:25:00 | 143.8 | 48.7 | 19.6 | 0.2 | 6.7 | 29.2
08/03/2024 08:30:00 | 135.4 | 34.7 | 18.3 | 0.2 | 6.7 | 29.1
08/03/2024 08:35:00 | 151.4 | 40.3 | 16.9 | 0.2 | 6.7 | 29
08/03/2024 08:40:00 | 144.9 | 39.9 | 18.8 | 0.2 | 6.7 | 28.9
08/03/2024 08:45:00 | 155.9 | 66.1 | 15.2 | 0.2 | 6.7 | 28.8
08/03/2024 08:50:00 | 147.9 | 29.8 | 14.5 | 0.2 | 6.7 | 28.6
08/03/2024 08:55:00 | 145.3 | 45.8 | 16.1 | 0.3 | 6.7 | 28.5
08/03/2024 09:00:00 | 139.9 | 51.4 | 18.1 | 0.3 | 6.7 | 28.4
08/03/2024 09:05:00 | 159.4 | 38.6 | 18.1 | 0.3 | 6.7 | 28.3
08/03/2024 09:10:00 | 159.4 | 48.6 | 16.9 | 0.3 | 6.7 | 28.2
08/03/2024 09:15:00 | 155.2 | 50.9 | 16.2 | 0.3 | 6.7 | 28.1
08/03/2024 09:20:00 | 135 | 28.8 | 16.9 | 0.3 | 6.7 | 28
08/03/2024 09:25:00 | 131.9 | 49.8 | 17 | 0.3 | 6.7 | 27.9
08/03/2024 09:30:00 | 148.3 | 45 | 17.2 | 0.3 | 6.7 | 27.8
08/03/2024 09:35:00 | 146.8 | 48.4 | 17.7 | 0.3 | 6.7 | 27.7
08/03/2024 09:40:00 | 146.4 | 46.1 | 17.3 | 0.3 | 6.7 | 27.6
08/03/2024 09:45:00 | 138.4 | 69.4 | 19.2 | 0.3 | 6.7 | 27.5
08/03/2024 09:50:00 | 140.7 | 42.4 | 19.1 | 0.3 | 6.7 | 27.5
08/03/2024 09:55:00 | 151 | 46.1 | 15.6 | 0.3 | 6.7 | 27.5
08/03/2024 10:00:00 | 156.3 | 39 | 20.1 | 0.3 | 6.7 | 27.4
08/03/2024 10:05:00 | 149.5 | 54.8 | 15.6 | 0.3 | 6.7 | 27.3
08/03/2024 10:10:00 | 142.6 | 55.3 | 21.7 | 0.3 | 6.7 | 27.2
08/03/2024 10:15:00 | 141.1 | 68.1 | 18.4 | 0.3 | 6.7 | 27.1
08/03/2024 10:20:00 | 152.5 | 20.7 | 16.2 | 0.6 | 6.7 | 27.1
08/03/2024 10:25:00 | 148.3 | 26.7 | 33.3 | 0.3 | 7.1 | 30.4
08/03/2024 10:30:00 | 157.1 | 20.6 | 25.5 | 0.3 | 7.2 | 30.5
08/03/2024 10:35:00 | 154.4 | 0 | 23.7 | 0.3 | 7.2 | 30.6
08/03/2024 10:40:00 | 154.1 | 18 | 18.2 | 0.2 | 6.9 | 31
08/03/2024 10:45:00 | 165.5 | 12 | 14.3 | 0.2 | 6.8 | 30.9
08/03/2024 10:50:00 | 166.2 | 23.1 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 30.9
08/03/2024 10:55:00 | 158.2 | 9.9 | 4.7 | 0.2 | 6.8 | 31.3
08/03/2024 11:00:00 | 179.2 | 15.2 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 31.3
08/03/2024 11:05:00 | 180 | 15.4 | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 31.3
08/03/2024 11:10:00 | 167.4 | 25.9 | 4.5 | 0.2 | 6.7 | 31.3
08/03/2024 11:15:00 | 167.7 | 23.2 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 11:20:00 | 181.1 | 0 | 4.2 | 0.2 | 6.7 | 31.4
08/03/2024 11:25:00 | 183.4 | 14.6 | 8 | 0.2 | 6.8 | 31.3
08/03/2024 11:30:00 | 180.3 | 18.4 | 8.3 | 0.2 | 6.8 | 31.4
08/03/2024 11:35:00 | 165.8 | 33.6 | 7.1 | 0.2 | 6.8 | 31.5
08/03/2024 11:40:00 | 178.8 | 19.7 | 4.2 | 0.2 | 6.8 | 31.4
08/03/2024 11:45:00 | 167 | 22.6 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 31.5
08/03/2024 11:50:00 | 183.4 | 19.8 | 5.6 | 0.2 | 6.8 | 31.6
08/03/2024 11:55:00 | 184.2 | 0 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 31.5
08/03/2024 12:00:00 | 173.5 | 37.4 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 31.5
08/03/2024 12:05:00 | 181.5 | 19.5 | 5.3 | 0.2 | 6.9 | 31.6
08/03/2024 12:10:00 | 169.3 | 16.6 | 6.1 | 0.2 | 7 | 31.5
08/03/2024 12:15:00 | 165.8 | 10.2 | 6.3 | 0.2 | 7 | 31.7
08/03/2024 12:20:00 | 182.6 | 32 | 7.6 | 0.2 | 7 | 31.6
08/03/2024 12:25:00 | 176.1 | 26.5 | 6.6 | 0.2 | 7 | 31.7
08/03/2024 12:30:00 | 174.2 | 18 | 6.9 | 0.2 | 7 | 31.8
08/03/2024 12:35:00 | 178 | 0 | 6.5 | 0.2 | 7 | 31.7
08/03/2024 12:40:00 | 165.5 | 16.8 | 3.6 | 0.2 | 7 | 31.8
08/03/2024 12:45:00 | 183.4 | 24.4 | 9.2 | 0.2 | 7 | 31.8
08/03/2024 12:50:00 | 165.8 | 0.9 | 6.2 | 0.2 | 7 | 31.9
08/03/2024 12:55:00 | 169.3 | 26.3 | 8.9 | 0.2 | 7 | 31.9
08/03/2024 13:00:00 | 187.2 | 0 | 8.2 | 0.2 | 7 | 31.9
08/03/2024 13:05:00 | 180 | 14.3 | 1.4 | 0.2 | 7 | 32
08/03/2024 13:10:00 | 192.2 | 24.4 | 2.6 | 0.2 | 7 | 32
08/03/2024 13:15:00 | 184.2 | 6 | 4.5 | 0.2 | 7 | 32
08/03/2024 13:20:00 | 190.3 | 40.5 | 9.1 | 0.2 | 7 | 32.1
08/03/2024 13:25:00 | 180 | 30.2 | 5.3 | 0.2 | 7 | 32.1
08/03/2024 13:30:00 | 173.1 | 12 | 5.4 | 0.2 | 7 | 32.1
08/03/2024 13:35:00 | 191 | 2.5 | 8.3 | 0.2 | 7 | 32.2
08/03/2024 13:40:00 | 183.4 | 18.9 | 3.8 | 0.2 | 7 | 32.1
08/03/2024 13:45:00 | 170.8 | 33.2 | 5.4 | 0.1 | 7 | 32.2
08/03/2024 13:50:00 | 192.2 | 3.2 | 7.8 | 0.2 | 7 | 32.2
08/03/2024 13:55:00 | 179.2 | 17.1 | 7.6 | 0.1 | 7 | 32.2
08/03/2024 14:00:00 | 186.8 | 19.4 | 7.7 | 0.1 | 7 | 32.3
08/03/2024 14:05:00 | 192.5 | 25.6 | 6.4 | 0.1 | 7 | 32.2
08/03/2024 14:10:00 | 191.4 | 8.2 | 5.8 | 0.2 | 7 | 32.2
08/03/2024 14:15:00 | 176.9 | 24 | 6.8 | 0.1 | 7 | 32.3
08/03/2024 14:20:00 | 189.9 | 9.6 | 5.7 | 0.1 | 7 | 32.3
08/03/2024 14:25:00 | 181.1 | 7.2 | 5.5 | 0.2 | 7 | 32.3
08/03/2024 14:30:00 | 181.1 | 16.1 | 6.5 | 0.1 | 7 | 32.4
08/03/2024 14:35:00 | 184.2 | 7.7 | 6.3 | 0.1 | 7 | 32.3
08/03/2024 14:40:00 | 186.4 | 9.2 | 6.3 | 0.1 | 7 | 32.4
08/03/2024 14:45:00 | 181.9 | 12 | 4.7 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 14:50:00 | 185.3 | 29.5 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 14:55:00 | 178.4 | 16.4 | 2.7 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 15:00:00 | 180.3 | 25 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 15:05:00 | 177.3 | 8.8 | 6.6 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 15:10:00 | 169.7 | 24.3 | 6.2 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:15:00 | 170.4 | 14.5 | 3.8 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:20:00 | 180.7 | 11.8 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:25:00 | 167.4 | 8.6 | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 32.4
08/03/2024 15:30:00 | 168.1 | 21.9 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:35:00 | 169.3 | 30.4 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:40:00 | 162.4 | 5.8 | 3.6 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:45:00 | 175.8 | 23.3 | 7.2 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:50:00 | 165.5 | 19.2 | 2.8 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 15:55:00 | 164.7 | 2.9 | 6.6 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:00:00 | 188.7 | 21.5 | 7.7 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:05:00 | 172.7 | 16.3 | 6.9 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:10:00 | 166.6 | 15.8 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:15:00 | 166.6 | 30.3 | 7.5 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:20:00 | 175.4 | 21.2 | 4.7 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:25:00 | 176.9 | 19.4 | 5.6 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:30:00 | 163.9 | 24 | 4.4 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:35:00 | 173.5 | 22.9 | 6.4 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:40:00 | 173.9 | 17.4 | 4.7 | 0.1 | 6.7 | 32.4
08/03/2024 16:45:00 | 178.4 | 9.9 | 6.5 | 0.1 | 6.8 | 32.4
08/03/2024 16:50:00 | 171.6 | 18.1 | 3.4 | 0.1 | 6.8 | 32.3
08/03/2024 16:55:00 | 167.4 | 4.3 | 4.4 | 0.1 | 6.8 | 32
08/03/2024 17:00:00 | 167 | 1.7 | 5.1 | 0.1 | 6.8 | 31.8
08/03/2024 17:05:00 | 173.5 | 6.1 | 5.8 | 0.1 | 6.8 | 31.6
08/03/2024 17:10:00 | 165.5 | 8.9 | 6.3 | 0.1 | 6.8 | 31.4
08/03/2024 17:15:00 | 165.8 | 30.6 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 31.2
08/03/2024 17:20:00 | 173.9 | 15.8 | 4.4 | 0.1 | 6.8 | 31.1
08/03/2024 17:25:00 | 164.7 | 16.2 | 5.3 | 0.2 | 6.8 | 30.9
08/03/2024 17:30:00 | 185.3 | 12.8 | 5.7 | 0.2 | 6.8 | 30.8
08/03/2024 17:35:00 | 180.7 | 45.6 | 5.4 | 0.2 | 6.8 | 30.7
08/03/2024 17:40:00 | 169.7 | 26.1 | 5.5 | 0.2 | 6.8 | 30.6
08/03/2024 17:45:00 | 176.9 | 32.5 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 30.4
08/03/2024 17:50:00 | 179.6 | 1.7 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 30.3
08/03/2024 17:55:00 | 170.8 | 29.7 | 5.3 | 0.2 | 6.8 | 30.2
08/03/2024 18:00:00 | 174.6 | 6.4 | 5 | 0.2 | 6.8 | 30
08/03/2024 18:05:00 | 175.8 | 16 | 7 | 0.2 | 6.8 | 29.9
08/03/2024 18:10:00 | 176.9 | 15.7 | 7 | 0.2 | 6.8 | 29.8
08/03/2024 18:15:00 | 181.5 | 0 | 3.8 | 0.2 | 6.8 | 29.6
08/03/2024 18:20:00 | 187.2 | 17.2 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 29.5
08/03/2024 18:25:00 | 177.3 | 6.5 | 9.6 | 0.2 | 6.8 | 29.4
08/03/2024 18:30:00 | 178 | 11.5 | 5.6 | 0.2 | 6.8 | 29.2
08/03/2024 18:35:00 | 169.3 | 23.3 | 8.7 | 0.2 | 6.8 | 29.2
08/03/2024 18:40:00 | 180 | 20.2 | 5.5 | 0.2 | 6.8 | 29.1
08/03/2024 18:45:00 | 175 | 29.2 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 29
08/03/2024 18:50:00 | 170.8 | 21.8 | 5.8 | 0.2 | 6.8 | 28.8
08/03/2024 18:55:00 | 170 | 7.8 | 6.1 | 0.2 | 6.8 | 28.7
08/03/2024 19:00:00 | 176.1 | 27.7 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 28.6
08/03/2024 19:05:00 | 190.6 | 26.1 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 28.5
08/03/2024 19:10:00 | 184.5 | 20.7 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 28.4
08/03/2024 19:15:00 | 181.5 | 41 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 28.3
08/03/2024 19:20:00 | 172.7 | 0 | 5.3 | 0.2 | 6.8 | 28.1
08/03/2024 19:25:00 | 171.9 | 20.4 | 5.9 | 0.3 | 6.8 | 28
08/03/2024 19:30:00 | 176.1 | 1.2 | 7.6 | 0.3 | 6.8 | 27.9
08/03/2024 19:35:00 | 174.2 | 32.3 | 7.5 | 0.3 | 6.8 | 27.8
08/03/2024 19:40:00 | 171.9 | 18.3 | 7.6 | 0.3 | 6.8 | 27.7
08/03/2024 19:45:00 | 167.4 | 12.9 | 5.8 | 0.3 | 6.9 | 27.6
08/03/2024 19:50:00 | 182.2 | 1.3 | 9.3 | 0.3 | 6.9 | 27.5
08/03/2024 19:55:00 | 177.7 | 24.5 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 27.5
08/03/2024 20:00:00 | 167 | 33.1 | 5.8 | 0.3 | 6.9 | 27.5
08/03/2024 20:05:00 | 166.6 | 23.8 | 8.2 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:10:00 | 166.2 | 21.1 | 10.1 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:15:00 | 164.7 | 20.9 | 8.2 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:20:00 | 151 | 17.1 | 5.1 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:25:00 | 149.1 | 14.8 | 8.5 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:30:00 | 145.3 | 13.1 | 6.9 | 0.3 | 6.9 | 27.4
08/03/2024 20:35:00 | 152.1 | 12 | 6.6 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 20:40:00 | 158.2 | 0 | 7.3 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 20:45:00 | 163.9 | 18.7 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 20:50:00 | 153.7 | 6.1 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 20:55:00 | 166.6 | 17 | 6.1 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:00:00 | 164.3 | 4.5 | 6.8 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:05:00 | 165.8 | 14.7 | 5 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:10:00 | 168.5 | 12.9 | 4.5 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:15:00 | 154.1 | 18.8 | 5.9 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:20:00 | 160.9 | 3.9 | 7.4 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:25:00 | 167 | 20.4 | 5.3 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:30:00 | 176.1 | 13.9 | 4.4 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:35:00 | 184.9 | 7.6 | 4.8 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:40:00 | 182.6 | 7.6 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:45:00 | 175 | 18 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:50:00 | 169.7 | 20 | 8.6 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 21:55:00 | 180.7 | 6.1 | 6.1 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:00:00 | 181.5 | 31.9 | 8.3 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:05:00 | 170 | 33.6 | 5.1 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:10:00 | 171.6 | 24.5 | 6.5 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:15:00 | 179.2 | 10.6 | 8.1 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:20:00 | 187.6 | 7.1 | 6.4 | 0.3 | 6.9 | 27.3
08/03/2024 22:25:00 | 175 | 21.2 | 27 | 0.4 | 6.9 | 27.5
08/03/2024 22:30:00 | 179.6 | 37.9 | 7 | 0.2 | 6.8 | 31.5
08/03/2024 22:35:00 | 178 | 43.5 | 30.6 | 0.2 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 22:40:00 | 177.7 | 26.1 | 23.7 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 22:45:00 | 183 | 39.7 | 19.5 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 22:50:00 | 175 | 20.7 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 22:55:00 | 165.8 | 23.7 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:00:00 | 168.1 | 15.5 | 4.7 | 0.2 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:05:00 | 194.8 | 29.8 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 23:10:00 | 183.8 | 21.1 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 23:15:00 | 177.3 | 36 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 23:20:00 | 168.5 | 30.6 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 31.8
08/03/2024 23:25:00 | 179.6 | 4.6 | 9.4 | 0.1 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:30:00 | 179.2 | 23.2 | 10 | 0.1 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:35:00 | 177.7 | 11.1 | 7.1 | 0.1 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:40:00 | 167 | 23.1 | 3.1 | 0.1 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:45:00 | 168.9 | 5.9 | 5.6 | 0.1 | 6.7 | 31.9
08/03/2024 23:50:00 | 186.1 | 28 | 2.2 | 0.1 | 6.7 | 31.7
08/03/2024 23:55:00 | 183 | 18 | 0.8 | 0.1 | 6.7 | 31.6

## 07.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
07/03/2024 00:00:00 | 183 | 12.8 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 32 | 4119.3917 | 32.6976 | 12.891 | 0.2 | 6.7288 | Trạm Quan trắc
07/03/2024 00:05:00 | 165.5 | 26.3 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 32 |  | 31.8 | 14.8 |  | 6.9 | Phòng Thí nghiệm
07/03/2024 00:10:00 | 189.9 | 21.1 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 00:15:00 | 177.7 | 6.3 | 8.7 | 0.2 | 6.9 | 31.8
07/03/2024 00:20:00 | 166.2 | 21.6 | 9.2 | 0.2 | 6.9 | 31.9
07/03/2024 00:25:00 | 171.6 | 16.4 | 8.1 | 0.2 | 6.9 | 31.9
07/03/2024 00:30:00 | 166.6 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 00:35:00 | 168.5 | 17.1 | 7.8 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 00:40:00 | 167.4 | 13.6 | 6 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 00:45:00 | 155.9 | 15.3 | 9.5 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 00:50:00 | 168.1 | 27.2 | 6.4 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 00:55:00 | 154.1 | 37 | 8 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 01:00:00 | 180.3 | 24.1 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 31.7
07/03/2024 01:05:00 | 164.3 | 41.7 | 10.4 | 0.2 | 6.9 | 31.8
07/03/2024 01:10:00 | 171.6 | 23.8 | 9.9 | 0.2 | 6.9 | 31.8
07/03/2024 01:15:00 | 173.9 | 0 | 9.1 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 01:20:00 | 168.5 | 35.7 | 10.3 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 01:25:00 | 167.4 | 11.6 | 9.4 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 01:30:00 | 179.2 | 10.6 | 9.9 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 01:35:00 | 165.5 | 32.8 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 01:40:00 | 180.7 | 11 | 7 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 01:45:00 | 179.6 | 27.1 | 8.2 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 01:50:00 | 186.8 | 33.2 | 9.5 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 01:55:00 | 173.5 | 14.1 | 13 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:00:00 | 167 | 29 | 8.5 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:05:00 | 165.8 | 30 | 7.6 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:10:00 | 178.4 | 28.3 | 10.5 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:15:00 | 167 | 29.4 | 8.2 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:20:00 | 185.3 | 29.3 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 02:25:00 | 183.4 | 26.9 | 6.9 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 02:30:00 | 174.2 | 25.4 | 11.7 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:35:00 | 176.9 | 11.1 | 11.9 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 02:40:00 | 182.6 | 32.6 | 11.1 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 02:45:00 | 167 | 42.7 | 12.3 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 02:50:00 | 181.1 | 20 | 11.3 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 02:55:00 | 171.9 | 41.9 | 11.2 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 03:00:00 | 166.2 | 17.4 | 10.5 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 03:05:00 | 171.9 | 29.5 | 10.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:10:00 | 168.5 | 26.8 | 11.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:15:00 | 168.5 | 38.4 | 7.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:20:00 | 169.7 | 18.8 | 11.5 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:25:00 | 179.2 | 33.4 | 12.1 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 03:30:00 | 173.1 | 41.3 | 13.4 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 03:35:00 | 185.3 | 33.5 | 12.7 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 03:40:00 | 168.1 | 40.5 | 10.2 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 03:45:00 | 167.7 | 27.9 | 10.1 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:50:00 | 165.8 | 2.8 | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 03:55:00 | 166.2 | 38 | 8.8 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 04:00:00 | 169.7 | 39.9 | 10.7 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 04:05:00 | 167.4 | 28.6 | 10.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 04:10:00 | 185.7 | 23.4 | 9.4 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 04:15:00 | 185.3 | 38.9 | 10.8 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 04:20:00 | 174.6 | 19.9 | 9.6 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 04:25:00 | 158.2 | 46 | 12.3 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 04:30:00 | 154.8 | 37.1 | 14.8 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 04:35:00 | 170 | 28.4 | 12 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 04:40:00 | 159.7 | 30.9 | 8.9 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 04:45:00 | 154.1 | 22.9 | 13.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 04:50:00 | 165.5 | 37.8 | 10.4 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 04:55:00 | 153.7 | 32.5 | 11.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:00:00 | 163.2 | 29.2 | 9.8 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 05:05:00 | 169.3 | 13.1 | 11.4 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 05:10:00 | 170 | 39.5 | 11.8 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 05:15:00 | 174.2 | 29.7 | 12.2 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 05:20:00 | 163.9 | 34.2 | 11.9 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 05:25:00 | 165.1 | 4 | 11.8 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:30:00 | 181.5 | 29.6 | 10.7 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:35:00 | 168.1 | 29.3 | 9.6 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:40:00 | 162 | 49.8 | 11.8 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:45:00 | 160.9 | 31.8 | 9.1 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 05:50:00 | 181.1 | 46.5 | 10.9 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 05:55:00 | 168.9 | 14.6 | 12.6 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 06:00:00 | 168.5 | 34.7 | 10 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 06:05:00 | 170 | 24.2 | 11.7 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:10:00 | 170 | 42 | 7.8 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:15:00 | 174.6 | 27.7 | 12 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:20:00 | 167.4 | 31.4 | 14.5 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:25:00 | 163.6 | 24.3 | 9.6 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:30:00 | 163.2 | 25.9 | 10.6 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:35:00 | 176.1 | 11.8 | 8.9 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:40:00 | 173.1 | 36 | 12.9 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 06:45:00 | 182.6 | 28.3 | 13.4 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 06:50:00 | 176.9 | 46.3 | 13.6 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 06:55:00 | 178 | 35.8 | 14.8 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:00:00 | 165.5 | 52.9 | 12 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:05:00 | 177.7 | 30.8 | 13.1 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 07:10:00 | 176.9 | 34.7 | 11.1 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 07:15:00 | 175 | 16.4 | 14.4 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 07:20:00 | 180.7 | 47.5 | 9.1 | 0.2 | 6.8 | 31.8
07/03/2024 07:25:00 | 176.1 | 38.1 | 14.5 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:30:00 | 167.4 | 54.8 | 13.9 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:35:00 | 172.3 | 15.8 | 14.2 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 07:40:00 | 168.5 | 34.9 | 15.7 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 07:45:00 | 166.6 | 32.8 | 13.2 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:50:00 | 166.2 | 42.8 | 9.7 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 07:55:00 | 166.6 | 18.7 | 13.6 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 08:00:00 | 168.1 | 23.8 | 12.8 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 08:05:00 | 175 | 38.1 | 13.1 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 08:10:00 | 160.5 | 55.2 | 15.3 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 08:15:00 | 160.1 | 39.9 | 14.6 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 08:20:00 | 167.4 | 38.6 | 11.7 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 08:25:00 | 169.7 | 42.2 | 17.1 | 0.2 | 6.9 | 31.2
07/03/2024 08:30:00 | 157.1 | 39.6 | 15.8 | 0.2 | 6.8 | 31.4
07/03/2024 08:35:00 | 162.8 | 8 | 13 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 08:40:00 | 165.8 | 38.5 | 15.2 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 08:45:00 | 162.4 | 40.8 | 16.2 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 08:50:00 | 152.5 | 36.3 | 14.1 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 08:55:00 | 170 | 33.4 | 18.7 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 09:00:00 | 169.3 | 27.7 | 14.6 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 09:05:00 | 152.5 | 51 | 12.8 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 09:10:00 | 159.7 | 47.9 | 11.8 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 09:15:00 | 166.6 | 24.5 | 13 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 09:20:00 | 168.1 | 50.6 | 17.3 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 09:25:00 | 162.4 | 53.4 | 15 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 09:30:00 | 180.7 | 20.5 | 14.1 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 09:35:00 | 160.9 | 34.8 | 16.5 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 09:40:00 | 167 | 35.6 | 17.2 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 09:45:00 | 175.4 | 46.5 | 12.7 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 09:50:00 | 176.9 | 35.6 | 14.6 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 09:55:00 | 163.9 | 46.1 | 15.7 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 10:00:00 | 173.1 | 40.8 | 17.6 | 0.2 | 6.7 | 31.7
07/03/2024 10:05:00 | 171.6 | 55.5 | 17.4 | 0.2 | 6.8 | 31.5
07/03/2024 10:10:00 | 172.3 | 41 | 16.5 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 10:15:00 | 173.1 | 55 | 15.5 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 10:20:00 | 168.5 | 52.6 | 19.4 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 10:25:00 | 156.7 | 18.8 | 13.7 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 10:30:00 | 157.4 | 60 | 16.4 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 10:35:00 | 164.3 | 63.9 | 18.6 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 10:40:00 | 163.9 | 49.1 | 15.4 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 10:45:00 | 152.1 | 37.1 | 18.4 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 10:50:00 | 164.7 | 35.5 | 18.5 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 10:55:00 | 162.8 | 68.5 | 18.5 | 0.2 | 6.8 | 31.4
07/03/2024 11:00:00 | 162.8 | 38.9 | 19.5 | 0.2 | 6.8 | 31.6
07/03/2024 11:05:00 | 164.3 | 50.7 | 15.3 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 11:10:00 | 159.7 | 53.4 | 16.2 | 0.2 | 6.8 | 31.7
07/03/2024 11:15:00 | 171.2 | 40 | 19.2 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 11:20:00 | 167.4 | 73.4 | 20.3 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 11:25:00 | 178 | 42.7 | 16.5 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 11:30:00 | 174.2 | 45.4 | 21.3 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 11:35:00 | 170.4 | 56.9 | 19.2 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 11:40:00 | 181.9 | 60.9 | 19.8 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 11:45:00 | 184.2 | 40.8 | 18.9 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 11:50:00 | 183.4 | 32.7 | 19.9 | 0.2 | 6.8 | 32
07/03/2024 11:55:00 | 182.2 | 43.3 | 18.3 | 0.2 | 6.8 | 32.1
07/03/2024 12:00:00 | 170 | 48.3 | 18.5 | 0.2 | 6.8 | 32.1
07/03/2024 12:05:00 | 184.9 | 57.3 | 18.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:10:00 | 172.7 | 52.8 | 18.9 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:15:00 | 177.7 | 51.5 | 21.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:20:00 | 179.6 | 55.9 | 24.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:25:00 | 170.4 | 43.9 | 20.7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:30:00 | 184.9 | 49.3 | 26 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 12:35:00 | 172.7 | 63.5 | 18.6 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:40:00 | 171.6 | 57.3 | 22.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 12:45:00 | 168.5 | 66.7 | 18.9 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 12:50:00 | 168.5 | 33.5 | 23.3 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 12:55:00 | 170.8 | 55 | 21.7 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:00:00 | 177.3 | 58.1 | 18.5 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:05:00 | 170 | 38.9 | 21.9 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:10:00 | 178 | 68 | 23.7 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 13:15:00 | 171.6 | 18.6 | 23.4 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 13:20:00 | 186.1 | 72.2 | 24.5 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:25:00 | 173.5 | 55.5 | 26.8 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:30:00 | 172.7 | 75.2 | 24.8 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 13:35:00 | 165.8 | 41.2 | 23.1 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 13:40:00 | 170.8 | 62.4 | 23 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 13:45:00 | 168.1 | 65.6 | 21.8 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 13:50:00 | 177.7 | 33.2 | 21.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 13:55:00 | 174.2 | 67.4 | 24.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:00:00 | 173.1 | 55.5 | 25 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:05:00 | 170.8 | 56.8 | 25.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:10:00 | 178.8 | 54.1 | 21 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 14:15:00 | 173.9 | 67.5 | 23.1 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 14:20:00 | 167 | 57.5 | 20.3 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:25:00 | 166.6 | 54.9 | 22.5 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:30:00 | 181.5 | 57.6 | 24.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:35:00 | 180 | 47.6 | 23.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:40:00 | 180 | 47.9 | 26.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:45:00 | 169.3 | 51.4 | 23.5 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:50:00 | 177.3 | 62.5 | 24.4 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 14:55:00 | 170 | 58.1 | 25.7 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:00:00 | 173.1 | 66.5 | 26.5 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:05:00 | 178.4 | 39.6 | 26.9 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:10:00 | 165.8 | 62.7 | 25.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:15:00 | 168.5 | 50.5 | 23.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:20:00 | 180.3 | 53.4 | 20.5 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:25:00 | 175.8 | 61 | 20.8 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:30:00 | 169.3 | 62.1 | 22.9 | 0.2 | 6.7 | 32.5
07/03/2024 15:35:00 | 172.7 | 56.3 | 24.1 | 0.2 | 6.7 | 32.5
07/03/2024 15:40:00 | 166.2 | 50.1 | 26.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:45:00 | 165.1 | 51.5 | 25.4 | 0.2 | 6.7 | 32.5
07/03/2024 15:50:00 | 181.5 | 44.9 | 24 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 15:55:00 | 169.7 | 49.7 | 23.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:00:00 | 177.3 | 51.8 | 25.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:05:00 | 172.3 | 69.3 | 27.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:10:00 | 161.3 | 65.3 | 21.6 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:15:00 | 168.1 | 54.3 | 23.9 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:20:00 | 167.7 | 58.2 | 26.4 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:25:00 | 165.8 | 58.4 | 25.7 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:30:00 | 157.4 | 67.3 | 26.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 16:35:00 | 154.1 | 33.4 | 31.8 | 0.2 | 6.7 | 31.8
07/03/2024 16:40:00 | 171.2 | 30.1 | 3.9 | 0.2 | 6.8 | 32.2
07/03/2024 16:45:00 | 160.9 | 10.8 | 3.5 | 0.2 | 6.8 | 32.2
07/03/2024 16:50:00 | 170.8 | 25.6 | 1.2 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 16:55:00 | 166.2 | 22.3 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:00:00 | 168.1 | 22.4 | 5.4 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 17:05:00 | 161.3 | 0 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 17:10:00 | 177.7 | 11.4 | 4.1 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 17:15:00 | 172.3 | 8.8 | 8 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 17:20:00 | 177.7 | 20.5 | 3.2 | 0.2 | 6.7 | 32.4
07/03/2024 17:25:00 | 178 | 0 | 6 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:30:00 | 176.1 | 0.5 | 5.7 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:35:00 | 172.3 | 25.4 | 3 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:40:00 | 181.1 | 15.7 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:45:00 | 167.7 | 15.6 | 9 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:50:00 | 170.8 | 20.9 | 2.8 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 17:55:00 | 177.3 | 20.8 | 4.7 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 18:00:00 | 172.7 | 8.2 | 6.4 | 0.2 | 6.7 | 32.3
07/03/2024 18:05:00 | 179.2 | 11.1 | 6.5 | 0.2 | 6.6 | 32.3
07/03/2024 18:10:00 | 165.8 | 34.3 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:15:00 | 178 | 22.7 | 3.9 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:20:00 | 185.7 | 19.9 | 7.3 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:25:00 | 171.2 | 16.8 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 18:30:00 | 170 | 20.4 | 6.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 18:35:00 | 169.3 | 24.9 | 6.6 | 0.2 | 6.6 | 32.1
07/03/2024 18:40:00 | 176.9 | 16.8 | 6 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:45:00 | 176.1 | 24.9 | 6 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:50:00 | 173.5 | 7.3 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 18:55:00 | 170.4 | 14.4 | 3.5 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 19:00:00 | 181.1 | 17.8 | 3.7 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 19:05:00 | 169.3 | 0 | 7.5 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 19:10:00 | 168.5 | 33.1 | 5.3 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 19:15:00 | 183 | 0 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 19:20:00 | 181.9 | 3.4 | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 19:25:00 | 179.6 | 18 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:30:00 | 177.3 | 14.9 | 1.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:35:00 | 181.1 | 17.6 | 8.7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:40:00 | 176.1 | 16.4 | 6.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:45:00 | 178.4 | 18.8 | 5.6 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:50:00 | 176.9 | 5.7 | 6.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 19:55:00 | 165.5 | 38.9 | 10.6 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 20:00:00 | 179.2 | 22.9 | 5.1 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:05:00 | 184.9 | 1.3 | 10.7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 20:10:00 | 182.2 | 11.7 | 5.2 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 20:15:00 | 180.3 | 13.1 | 7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 20:20:00 | 168.1 | 11.4 | 9.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 20:25:00 | 177.7 | 6.7 | 8 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:30:00 | 167.7 | 1 | 3.8 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:35:00 | 179.6 | 30.3 | 7.8 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:40:00 | 175.8 | 0 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:45:00 | 166.6 | 16.7 | 6.7 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:50:00 | 178.8 | 22.2 | 8.6 | 0.2 | 6.7 | 32.2
07/03/2024 20:55:00 | 172.7 | 2.5 | 7.2 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 21:00:00 | 189.9 | 27.5 | 6.8 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 21:05:00 | 175.4 | 12.5 | 9.9 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:10:00 | 181.5 | 6.4 | 9 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:15:00 | 177.7 | 0.3 | 7.9 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:20:00 | 169.7 | 35.3 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:25:00 | 175.4 | 11.9 | 6.2 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:30:00 | 167.4 | 41.5 | 7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 21:35:00 | 167 | 34.8 | 8.7 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 21:40:00 | 168.1 | 14.1 | 7 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 21:45:00 | 163.6 | 4.5 | 10.2 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 21:50:00 | 168.5 | 42.3 | 5 | 0.2 | 6.6 | 32.2
07/03/2024 21:55:00 | 179.6 | 21.8 | 9 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 22:00:00 | 181.1 | 20.6 | 9.8 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 22:05:00 | 178.4 | 24.3 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:10:00 | 166.2 | 27.5 | 4.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:15:00 | 178.4 | 34.9 | 7.7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:20:00 | 164.7 | 15.8 | 7.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:25:00 | 180.7 | 31.2 | 9.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:30:00 | 178.4 | 32.1 | 5.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:35:00 | 163.9 | 0 | 10.3 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:40:00 | 166.6 | 18.5 | 9.4 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:45:00 | 173.1 | 13.8 | 5.6 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 22:50:00 | 187.6 | 27.8 | 8.2 | 0.2 | 6.8 | 31.9
07/03/2024 22:55:00 | 170 | 12.3 | 9.4 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 23:00:00 | 179.2 | 37 | 8.5 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:05:00 | 169.3 | 11.5 | 9.9 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:10:00 | 166.2 | 20.1 | 11.2 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:15:00 | 167.7 | 15.3 | 10.7 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:20:00 | 178 | 31 | 9.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:25:00 | 165.8 | 20.8 | 9.1 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:30:00 | 175.8 | 9.6 | 8.6 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:35:00 | 163.2 | 20.7 | 10.2 | 0.2 | 6.7 | 32.1
07/03/2024 23:40:00 | 178.4 | 17.9 | 9.9 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 23:45:00 | 180.3 | 26.1 | 11.1 | 0.2 | 6.7 | 31.9
07/03/2024 23:50:00 | 178 | 44.8 | 8.3 | 0.2 | 6.7 | 32
07/03/2024 23:55:00 | 168.5 | 14.7 | 9.1 | 0.2 | 6.7 | 32

## 06.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
06/03/2024 00:00:00 | 163.6 | 18.2 | 6.7 | 0.2 | 7 | 31.2 | 3966.0917 | 25.5021 | 10.4201 | 0.21042 | 6.9458 | Trạm Quan trắc
06/03/2024 00:05:00 | 172.7 | 24.7 | 12.7 | 0.2 | 7 | 31.3 |  | 34.8 | 11.3 |  | 7.1 | Phòng Thí nghiệm
06/03/2024 00:10:00 | 165.5 | 9.4 | 10.9 | 0.2 | 7 | 31.3
06/03/2024 00:15:00 | 155.9 | 31.5 | 12.6 | 0.2 | 7 | 31.3
06/03/2024 00:20:00 | 161.3 | 12.6 | 10.3 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:25:00 | 161.6 | 20.4 | 9.9 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:30:00 | 168.9 | 25.5 | 11.3 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:35:00 | 163.9 | 43.3 | 11.4 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:40:00 | 162.8 | 25.8 | 11.2 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:45:00 | 159.4 | 29.6 | 12.8 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 00:50:00 | 171.9 | 29.5 | 9.5 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 00:55:00 | 168.5 | 32.4 | 10.6 | 0.2 | 7 | 31.3
06/03/2024 01:00:00 | 153.3 | 36 | 9.3 | 0.2 | 7.1 | 31.2
06/03/2024 01:05:00 | 162.4 | 11.1 | 12 | 0.2 | 7.1 | 31.3
06/03/2024 01:10:00 | 169.7 | 0 | 13.4 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:15:00 | 170 | 27.3 | 10.3 | 0.2 | 7.1 | 31.2
06/03/2024 01:20:00 | 161.3 | 29.5 | 16.6 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:25:00 | 160.9 | 42.7 | 11.2 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:30:00 | 170.4 | 30.8 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:35:00 | 180 | 36.1 | 8.7 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:40:00 | 175.4 | 21.9 | 9.2 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:45:00 | 181.5 | 6.3 | 13.1 | 0.2 | 7.1 | 31.2
06/03/2024 01:50:00 | 181.1 | 24.9 | 8.1 | 0.2 | 7.1 | 31.1
06/03/2024 01:55:00 | 183 | 16.2 | 8.4 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:00:00 | 170 | 34.8 | 10.6 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:05:00 | 168.5 | 19.2 | 10 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:10:00 | 178.8 | 35.9 | 10.5 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:15:00 | 181.9 | 19.9 | 10.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 02:20:00 | 165.5 | 39.9 | 10.5 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 02:25:00 | 168.9 | 9.6 | 11.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 02:30:00 | 189.1 | 47.9 | 10.6 | 0.2 | 7.1 | 31
06/03/2024 02:35:00 | 185.3 | 42.3 | 10.4 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 02:40:00 | 167 | 0 | 11.7 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:45:00 | 179.6 | 41.8 | 10.8 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 02:50:00 | 171.6 | 38.9 | 6.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 02:55:00 | 178 | 25.5 | 9.3 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 03:00:00 | 165.1 | 51.5 | 10.6 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:05:00 | 179.2 | 41.6 | 9.2 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:10:00 | 180 | 11.7 | 11.7 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:15:00 | 167.7 | 8.6 | 13.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:20:00 | 177.7 | 22 | 11.7 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:25:00 | 171.2 | 29.3 | 11.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:30:00 | 184.2 | 26 | 11.1 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:35:00 | 165.8 | 7.2 | 8.1 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:40:00 | 170 | 27.1 | 8.4 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 03:45:00 | 167.4 | 19.5 | 14.8 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 03:50:00 | 176.1 | 20.8 | 11.3 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 03:55:00 | 173.5 | 10.1 | 5.2 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 04:00:00 | 167 | 40.8 | 12.4 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 04:05:00 | 163.9 | 44 | 11.2 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 04:10:00 | 175 | 21.4 | 10.1 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 04:15:00 | 181.5 | 19.9 | 14.5 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 04:20:00 | 179.2 | 30.5 | 10.4 | 0.2 | 6.9 | 30.9
06/03/2024 04:25:00 | 170.4 | 39.4 | 7.3 | 0.2 | 6.9 | 31
06/03/2024 04:30:00 | 165.8 | 32.8 | 8.6 | 0.2 | 6.9 | 30.9
06/03/2024 04:35:00 | 174.2 | 36.4 | 13.3 | 0.2 | 6.9 | 30.9
06/03/2024 04:40:00 | 163.2 | 35.9 | 14.7 | 0.2 | 6.9 | 30.9
06/03/2024 04:45:00 | 156.7 | 30.9 | 12.6 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 04:50:00 | 164.3 | 28.4 | 11.8 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 04:55:00 | 171.9 | 24.5 | 16.3 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 05:00:00 | 157.4 | 14.7 | 11.1 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 05:05:00 | 168.9 | 17 | 11.8 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 05:10:00 | 172.3 | 28.7 | 10.8 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 05:15:00 | 172.3 | 27.1 | 11.3 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 05:20:00 | 173.9 | 12.2 | 15.4 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 05:25:00 | 160.5 | 26.3 | 15.9 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 05:30:00 | 168.9 | 15.3 | 13.3 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 05:35:00 | 171.2 | 13.4 | 13.4 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 05:40:00 | 177.7 | 17.4 | 15.3 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 05:45:00 | 171.9 | 28.3 | 11.4 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 05:50:00 | 174.6 | 43 | 12.6 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 05:55:00 | 185.7 | 37 | 11.9 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 06:00:00 | 169.7 | 22.6 | 9.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:05:00 | 182.6 | 45.2 | 13.1 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:10:00 | 177.7 | 4.5 | 12.2 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:15:00 | 178.8 | 32.9 | 9.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:20:00 | 180.7 | 18.4 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:25:00 | 163.9 | 34.4 | 12.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:30:00 | 181.1 | 60.8 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:35:00 | 163.2 | 51.8 | 10.2 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:40:00 | 176.1 | 1.6 | 9.5 | 0.2 | 6.9 | 30.7
06/03/2024 06:45:00 | 173.1 | 18.7 | 10.8 | 0.2 | 6.9 | 30.7
06/03/2024 06:50:00 | 179.6 | 27.4 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 06:55:00 | 158.2 | 29.5 | 11.6 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 07:00:00 | 172.7 | 32.1 | 10.9 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 07:05:00 | 168.5 | 37.3 | 13.9 | 0.3 | 6.9 | 30.7
06/03/2024 07:10:00 | 171.2 | 24.2 | 12.1 | 0.2 | 6.9 | 31.2
06/03/2024 07:15:00 | 162.8 | 33.5 | 13 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 07:20:00 | 159 | 40.5 | 9.2 | 0.2 | 7 | 30.9
06/03/2024 07:25:00 | 167 | 8.3 | 8.6 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 07:30:00 | 172.7 | 11.5 | 4.4 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 07:35:00 | 176.5 | 24.6 | 5.6 | 0.2 | 6.8 | 31.4
06/03/2024 07:40:00 | 173.9 | 4.2 | 9 | 0.2 | 6.8 | 31.4
06/03/2024 07:45:00 | 176.1 | 34.5 | 7 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 07:50:00 | 170 | 31.9 | 6.1 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 07:55:00 | 165.5 | 9.6 | 8.9 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 08:00:00 | 165.8 | 18 | 11 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:05:00 | 175.8 | 34.6 | 9.1 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:10:00 | 170.4 | 8.3 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:15:00 | 168.5 | 44.4 | 11.8 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:20:00 | 178.4 | 3.8 | 7.8 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:25:00 | 175 | 12.1 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:30:00 | 172.3 | 15.4 | 10.8 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:35:00 | 175.8 | 30.6 | 8.8 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 08:40:00 | 168.9 | 30.5 | 10.1 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 08:45:00 | 163.2 | 37.6 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 08:50:00 | 162.8 | 42.2 | 12.1 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 08:55:00 | 176.5 | 10.9 | 10 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 09:00:00 | 175.4 | 14.4 | 15.4 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 09:05:00 | 172.3 | 15.1 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 31.5
06/03/2024 09:10:00 | 177.7 | 14.6 | 10.1 | 0.2 | 6.9 | 31.5
06/03/2024 09:15:00 | 174.2 | 0 | 8.6 | 0.2 | 6.9 | 31.5
06/03/2024 09:20:00 | 175 | 5.9 | 9 | 0.2 | 6.9 | 31.5
06/03/2024 09:25:00 | 172.7 | 14.3 | 7.3 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 09:30:00 | 180 | 18.7 | 11.6 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 09:35:00 | 166.6 | 25 | 7.9 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 09:40:00 | 170 | 26.9 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 09:45:00 | 162 | 24.5 | 9.6 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 09:50:00 | 147.6 | 34 | 13.6 | 0.2 | 7.1 | 30.9
06/03/2024 09:55:00 | 152.9 | 34.7 | 12.6 | 0.2 | 7.1 | 30.8
06/03/2024 10:00:00 | 155.2 | 10.9 | 11.1 | 0.2 | 7 | 31.1
06/03/2024 10:05:00 | 142.6 | 12.3 | 9.9 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 10:10:00 | 141.8 | 25.5 | 9.5 | 0.2 | 6.9 | 31.4
06/03/2024 10:15:00 | 148.7 | 21.6 | 9.1 | 0.2 | 7 | 31.2
06/03/2024 10:20:00 | 135 | 32.3 | 10.8 | 0.2 | 7 | 31
06/03/2024 10:25:00 | 136.1 | 25.4 | 3.6 | 0.2 | 7 | 30.8
06/03/2024 10:30:00 | 143.8 | 20.5 | 9.2 | 0.2 | 7 | 30.7
06/03/2024 10:35:00 | 146.8 | 37.9 | 9.1 | 0.2 | 7 | 30.6
06/03/2024 10:40:00 | 147.9 | 23.5 | 10.1 | 0.2 | 7 | 30.5
06/03/2024 10:45:00 | 153.3 | 30.6 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 31.2
06/03/2024 10:50:00 | 140.7 | 9.7 | 10 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 10:55:00 | 149.1 | 42.1 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 31.2
06/03/2024 11:00:00 | 149.5 | 29.5 | 7.4 | 0.2 | 6.9 | 30.9
06/03/2024 11:05:00 | 132.3 | 37.9 | 6.9 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 11:10:00 | 134.6 | 33.5 | 7.4 | 0.2 | 6.9 | 30.7
06/03/2024 11:15:00 | 144.5 | 20.6 | 9.7 | 0.2 | 6.9 | 30.5
06/03/2024 11:20:00 | 133.1 | 12.2 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 30.4
06/03/2024 11:25:00 | 143 | 18.5 | 9.6 | 0.2 | 6.9 | 30.2
06/03/2024 11:30:00 | 136.9 | 31.9 | 10.4 | 0.2 | 6.9 | 30.1
06/03/2024 11:35:00 | 144.1 | 35.9 | 9.6 | 0.2 | 6.9 | 30
06/03/2024 11:40:00 | 151 | 10.8 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 29.9
06/03/2024 11:45:00 | 135.4 | 33.5 | 10 | 0.2 | 6.9 | 29.7
06/03/2024 11:50:00 | 138.8 | 31.5 | 11.9 | 0.3 | 6.9 | 29.6
06/03/2024 11:55:00 | 135.4 | 27 | 9.1 | 0.3 | 7 | 29.5
06/03/2024 12:00:00 | 147.2 | 29.4 | 9.6 | 0.3 | 7 | 29.4
06/03/2024 12:05:00 | 134.2 | 47.6 | 9.1 | 0.3 | 7 | 29.2
06/03/2024 12:10:00 | 134.6 | 20 | 11.4 | 0.3 | 7 | 29.2
06/03/2024 12:15:00 | 149.9 | 33.5 | 10.2 | 0.3 | 7 | 29.1
06/03/2024 12:20:00 | 136.1 | 41.8 | 10 | 0.3 | 7 | 29
06/03/2024 12:25:00 | 140.7 | 42.9 | 15 | 0.3 | 7 | 28.9
06/03/2024 12:30:00 | 151 | 29.8 | 12.3 | 0.3 | 7 | 28.8
06/03/2024 12:35:00 | 133.8 | 32.6 | 12.2 | 0.3 | 7 | 28.7
06/03/2024 12:40:00 | 148.7 | 31 | 9.8 | 0.3 | 6.9 | 28.5
06/03/2024 12:45:00 | 133.1 | 15 | 10.3 | 0.3 | 7 | 28.4
06/03/2024 12:50:00 | 131.9 | 26.3 | 10.3 | 0.3 | 7 | 28.3
06/03/2024 12:55:00 | 135.4 | 40.1 | 8.3 | 0.3 | 7 | 28.3
06/03/2024 13:00:00 | 143 | 30.9 | 13.2 | 0.3 | 7 | 28.2
06/03/2024 13:05:00 | 129.3 | 40.3 | 14.7 | 0.3 | 7 | 28.1
06/03/2024 13:10:00 | 139.6 | 38.2 | 11.5 | 0.3 | 7 | 27.9
06/03/2024 13:15:00 | 141.5 | 35 | 12.1 | 0.3 | 7 | 27.8
06/03/2024 13:20:00 | 141.5 | 21.9 | 12.5 | 0.3 | 7 | 27.8
06/03/2024 13:25:00 | 140.3 | 37.8 | 10.8 | 0.3 | 7 | 27.7
06/03/2024 13:30:00 | 141.1 | 33.6 | 11.1 | 0.3 | 7 | 27.6
06/03/2024 13:35:00 | 139.6 | 22.3 | 10.6 | 0.3 | 7 | 27.5
06/03/2024 13:40:00 | 128.9 | 36.3 | 10.7 | 0.3 | 7 | 27.5
06/03/2024 13:45:00 | 130.4 | 31.9 | 14.3 | 0.3 | 7 | 27.5
06/03/2024 13:50:00 | 141.1 | 0 | 11.2 | 0.3 | 7 | 27.4
06/03/2024 13:55:00 | 136.5 | 35.5 | 12.3 | 0.3 | 7 | 27.3
06/03/2024 14:00:00 | 134.2 | 39.5 | 11.8 | 0.3 | 7 | 27.2
06/03/2024 14:05:00 | 131.9 | 16.1 | 12.1 | 0.4 | 7 | 27.1
06/03/2024 14:10:00 | 141.8 | 19 | 14.4 | 0.4 | 7 | 27.1
06/03/2024 14:15:00 | 149.9 | 37.8 | 13.4 | 0.2 | 7 | 27.3
06/03/2024 14:20:00 | 164.7 | 24.9 | 20.4 | 0.2 | 7 | 30.7
06/03/2024 14:25:00 | 157.4 | 15.6 | 22.7 | 0.3 | 7 | 31.5
06/03/2024 14:30:00 | 165.5 | 31.2 | 20.4 | 0.2 | 6.9 | 31.6
06/03/2024 14:35:00 | 165.8 | 36.1 | 16.2 | 0.2 | 6.9 | 31.7
06/03/2024 14:40:00 | 171.2 | 34.2 | 7.2 | 0.2 | 6.9 | 31.8
06/03/2024 14:45:00 | 169.3 | 33.8 | 11.6 | 0.2 | 6.9 | 31.8
06/03/2024 14:50:00 | 163.9 | 39.1 | 7.1 | 0.2 | 6.9 | 31.9
06/03/2024 14:55:00 | 171.6 | 28.9 | 6.6 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 15:00:00 | 172.7 | 29 | 10.7 | 0.2 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 15:05:00 | 173.1 | 26.7 | 9.5 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 15:10:00 | 173.9 | 15.4 | 7.1 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 15:15:00 | 181.9 | 33 | 10.6 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 15:20:00 | 170.8 | 33.2 | 9.6 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 15:25:00 | 174.6 | 35.9 | 11.1 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 15:30:00 | 167.4 | 37.3 | 10 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 15:35:00 | 176.1 | 34.7 | 12 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 15:40:00 | 173.5 | 22.7 | 9.6 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 15:45:00 | 163.6 | 27.3 | 9.6 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 15:50:00 | 165.8 | 29.5 | 7.2 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 15:55:00 | 177.3 | 36.5 | 12.8 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 16:00:00 | 175.4 | 38.1 | 8.1 | 0.2 | 7 | 32.4
06/03/2024 16:05:00 | 181.9 | 16.8 | 11.4 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 16:10:00 | 178.4 | 40.9 | 10.8 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 16:15:00 | 175.8 | 33.2 | 12.9 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 16:20:00 | 160.5 | 44.4 | 9.3 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 16:25:00 | 151.8 | 19.9 | 11.9 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 16:30:00 | 151 | 15 | 12.7 | 0.2 | 7 | 32
06/03/2024 16:35:00 | 146 | 14.4 | 10.7 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 16:40:00 | 153.7 | 16.6 | 12.6 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 16:45:00 | 152.5 | 23.7 | 13.4 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 16:50:00 | 141.1 | 33.6 | 10.3 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 16:55:00 | 162 | 27.9 | 11.6 | 0.2 | 7.1 | 31.7
06/03/2024 17:00:00 | 164.3 | 37.4 | 15.5 | 0.2 | 7.1 | 31.7
06/03/2024 17:05:00 | 155.5 | 31 | 11.1 | 0.2 | 7 | 32
06/03/2024 17:10:00 | 158.6 | 0 | 12.3 | 0.2 | 7 | 32.1
06/03/2024 17:15:00 | 157.4 | 25.6 | 11.8 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 17:20:00 | 161.6 | 37.5 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 17:25:00 | 157.8 | 25.4 | 12.7 | 0.2 | 6.9 | 32.4
06/03/2024 17:30:00 | 172.3 | 30.2 | 11 | 0.2 | 6.9 | 32.4
06/03/2024 17:35:00 | 176.1 | 30.8 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 32.4
06/03/2024 17:40:00 | 170.8 | 36.2 | 11.9 | 0.2 | 6.9 | 32.4
06/03/2024 17:45:00 | 187.6 | 34.2 | 11.4 | 0.2 | 7 | 32.3
06/03/2024 17:50:00 | 166.6 | 6.8 | 14.8 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 17:55:00 | 174.2 | 24.1 | 13.4 | 0.2 | 7 | 32.2
06/03/2024 18:00:00 | 167 | 25.8 | 11 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 18:05:00 | 170.8 | 2.4 | 10.3 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 18:10:00 | 182.2 | 39.5 | 10.6 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 18:15:00 | 177.3 | 40.5 | 9 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 18:20:00 | 177.3 | 25.7 | 17.7 | 0.2 | 6.9 | 32.2
06/03/2024 18:25:00 | 173.9 | 14.1 | 13.8 | 0.2 | 6.9 | 32.3
06/03/2024 18:30:00 | 183.4 | 50.8 | 9.6 | 0.2 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 18:35:00 | 184.2 | 28.3 | 12.3 | 0.2 | 7 | 32
06/03/2024 18:40:00 | 170.8 | 25.8 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 18:45:00 | 179.2 | 22.4 | 12.2 | 0.2 | 6.9 | 32.2
06/03/2024 18:50:00 | 180.3 | 27.8 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 32.2
06/03/2024 18:55:00 | 175.4 | 48.8 | 10.1 | 0.2 | 6.9 | 32.2
06/03/2024 19:00:00 | 180.3 | 35.9 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 32.2
06/03/2024 19:05:00 | 171.6 | 47.8 | 13.4 | 0.1 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 19:10:00 | 179.2 | 38.7 | 14 | 0.1 | 6.9 | 31.8
06/03/2024 19:15:00 | 179.6 | 29.3 | 11 | 0.1 | 6.9 | 31.6
06/03/2024 19:20:00 | 192.2 | 32.7 | 14.1 | 0.1 | 6.9 | 31.5
06/03/2024 19:25:00 | 182.6 | 43 | 14.7 | 0.2 | 6.9 | 31.3
06/03/2024 19:30:00 | 170 | 20.9 | 13.5 | 0.2 | 6.9 | 31.1
06/03/2024 19:35:00 | 182.2 | 25.8 | 12.1 | 0.2 | 6.9 | 31
06/03/2024 19:40:00 | 164.7 | 35.1 | 10.9 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 19:45:00 | 166.2 | 50.5 | 12.6 | 0.2 | 6.9 | 30.8
06/03/2024 19:50:00 | 170.4 | 42.1 | 11.4 | 0.2 | 6.9 | 30.6
06/03/2024 19:55:00 | 168.5 | 25.6 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 30.5
06/03/2024 20:00:00 | 169.7 | 33.5 | 16.1 | 0.2 | 6.9 | 30.4
06/03/2024 20:05:00 | 175 | 38.9 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 30.3
06/03/2024 20:10:00 | 178 | 33.5 | 12.2 | 0.2 | 6.9 | 30.3
06/03/2024 20:15:00 | 171.6 | 17.7 | 14.2 | 0.2 | 6.9 | 30.3
06/03/2024 20:20:00 | 181.1 | 22.8 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 30.3
06/03/2024 20:25:00 | 165.8 | 20.6 | 9 | 0.2 | 6.9 | 30.2
06/03/2024 20:30:00 | 168.9 | 34.1 | 10.3 | 0.2 | 6.9 | 30.2
06/03/2024 20:35:00 | 178 | 25.7 | 14 | 0.2 | 6.9 | 30.2
06/03/2024 20:40:00 | 178.8 | 23.7 | 11 | 0.2 | 6.9 | 30.1
06/03/2024 20:45:00 | 179.2 | 9 | 12.8 | 0.2 | 6.9 | 30.1
06/03/2024 20:50:00 | 171.6 | 6.9 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 30
06/03/2024 20:55:00 | 189.1 | 38 | 12.6 | 0.3 | 6.9 | 30
06/03/2024 21:00:00 | 171.9 | 9.2 | 4.7 | 0.2 | 6.9 | 31.7
06/03/2024 21:05:00 | 179.6 | 20 | 13.3 | 0.2 | 6.9 | 31.9
06/03/2024 21:10:00 | 168.9 | 18.7 | 10.1 | 0.2 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 21:15:00 | 173.5 | 11.6 | 4.7 | 0.2 | 6.9 | 32.1
06/03/2024 21:20:00 | 165.1 | 23.7 | 3.3 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 21:25:00 | 171.9 | 0 | 4.6 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 21:30:00 | 168.5 | 0 | 1.2 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 21:35:00 | 181.1 | 5.3 | 3.1 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 21:40:00 | 166.2 | 13.6 | 6.3 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 21:45:00 | 188.3 | 9.3 | 4.3 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 21:50:00 | 178 | 26.6 | 3.5 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 21:55:00 | 174.2 | 7.1 | 3.2 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 22:00:00 | 177.7 | 24.6 | 4.2 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 22:05:00 | 164.3 | 20.7 | 7 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 22:10:00 | 166.2 | 0.3 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 22:15:00 | 177.7 | 9.7 | 3.2 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 22:20:00 | 163.6 | 33.5 | 3.7 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 22:25:00 | 168.5 | 3 | 3.7 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 22:30:00 | 165.8 | 20.6 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 22:35:00 | 177.3 | 21 | 5.2 | 0.2 | 7 | 31.8
06/03/2024 22:40:00 | 159.4 | 14.8 | 6.4 | 0.2 | 6.9 | 31.8
06/03/2024 22:45:00 | 158.6 | 7.7 | 4.5 | 0.2 | 6.9 | 31.9
06/03/2024 22:50:00 | 169.7 | 3.9 | 6.7 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 22:55:00 | 168.5 | 5.3 | 3.6 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:00:00 | 156.3 | 25 | 1.8 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:05:00 | 166.2 | 7.8 | 5.4 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:10:00 | 164.3 | 1.8 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 23:15:00 | 154.8 | 15.8 | 7 | 0.2 | 6.8 | 32.1
06/03/2024 23:20:00 | 169.7 | 20.4 | 8.5 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:25:00 | 181.9 | 11.7 | 4.9 | 0.2 | 6.9 | 31.9
06/03/2024 23:30:00 | 175.4 | 20.2 | 9.1 | 0.2 | 6.9 | 32
06/03/2024 23:35:00 | 170 | 13.3 | 5.2 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:40:00 | 178.8 | 20.1 | 4.2 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:45:00 | 166.6 | 23.2 | 5.1 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:50:00 | 168.5 | 14.5 | 6.7 | 0.2 | 6.8 | 32
06/03/2024 23:55:00 | 164.3 | 8.4 | 7.2 | 0.2 | 6.8 | 32

## 05.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
05/03/2024 00:00:00 | 179.6 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4 | 4075.1833 | 16.1017 | 6.7003 | 0.2684 | 6.4382 | Trạm Quan trắc;COD,TSS nhảy số liệu không ổn định
05/03/2024 00:05:00 | 168.1 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4 |  | 23.9 | 27.5 |  | 6.5 | Phòng Thí nghiệm
05/03/2024 00:10:00 | 169.3 | 9.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:15:00 | 175.4 | 4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:20:00 | 181.1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 00:25:00 | 181.5 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:30:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:35:00 | 165.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:40:00 | 170 | 2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:45:00 | 164.3 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:50:00 | 181.5 | 6.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 00:55:00 | 165.8 | 4.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 01:00:00 | 181.1 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
05/03/2024 01:05:00 | 175 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:10:00 | 181.1 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:15:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:20:00 | 182.2 | 9.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 01:25:00 | 165.8 | 6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 01:30:00 | 168.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:35:00 | 162 | 10.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:40:00 | 175.8 | 1.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 01:45:00 | 163.9 | 7.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
05/03/2024 01:50:00 | 170.4 | 14.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 01:55:00 | 174.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 02:00:00 | 170 | 4.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 02:05:00 | 178 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 02:10:00 | 163.9 | 7.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 02:15:00 | 174.6 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 02:20:00 | 168.9 | 9.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 02:25:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 02:30:00 | 157.1 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 02:35:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 02:40:00 | 161.3 | 5.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
05/03/2024 02:45:00 | 159 | 8.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 02:50:00 | 170.4 | 7.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 02:55:00 | 172.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:00:00 | 152.1 | 3.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:05:00 | 164.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:10:00 | 163.9 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:15:00 | 167 | 14.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:20:00 | 166.2 | 9.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 03:25:00 | 170 | 2.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
05/03/2024 03:30:00 | 180.3 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:35:00 | 175.8 | 9.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:40:00 | 164.3 | 7.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:45:00 | 162.4 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:50:00 | 180 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 03:55:00 | 165.1 | 4.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:00:00 | 179.6 | 5.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:05:00 | 167.4 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:10:00 | 166.6 | 10.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:15:00 | 167 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:20:00 | 180 | 10.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:25:00 | 184.2 | 9.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:30:00 | 184.2 | 3.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 04:35:00 | 180.3 | 5.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
05/03/2024 04:40:00 | 160.5 | 11.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 04:45:00 | 170 | 11.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 04:50:00 | 147.2 | 3.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 04:55:00 | 152.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:00:00 | 151.8 | 11.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:05:00 | 147.2 | 5.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:10:00 | 164.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:15:00 | 175.8 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31
05/03/2024 05:20:00 | 161.6 | 14.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31
05/03/2024 05:25:00 | 157.4 | 9.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31
05/03/2024 05:30:00 | 156.3 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:35:00 | 161.3 | 8.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:40:00 | 166.2 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
05/03/2024 05:45:00 | 167 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 05:50:00 | 168.5 | 13.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 05:55:00 | 178 | 7.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:00:00 | 167.4 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:05:00 | 186.1 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:10:00 | 172.3 | 10.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:15:00 | 172.7 | 8.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 06:20:00 | 176.9 | 1.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:25:00 | 164.7 | 20.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 06:30:00 | 178.8 | 1.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 06:35:00 | 166.6 | 8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 06:40:00 | 179.2 | 10.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 06:45:00 | 177.7 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:50:00 | 165.8 | 11.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 06:55:00 | 181.1 | 12.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
05/03/2024 07:00:00 | 167 | 3.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 07:05:00 | 164.7 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 07:10:00 | 173.1 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.9
05/03/2024 07:15:00 | 163.9 | 8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.8
05/03/2024 07:20:00 | 166.6 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.7
05/03/2024 07:25:00 | 167 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.5
05/03/2024 07:30:00 | 176.5 | 12.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.4
05/03/2024 07:35:00 | 176.5 | 11.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.3
05/03/2024 07:40:00 | 169.7 | 5.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.2
05/03/2024 07:45:00 | 164.3 | 4.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.1
05/03/2024 07:50:00 | 176.9 | 4.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30
05/03/2024 07:55:00 | 175.4 | 3.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.9
05/03/2024 08:00:00 | 182.2 | 10.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.8
05/03/2024 08:05:00 | 167 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.7
05/03/2024 08:10:00 | 180.3 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.7
05/03/2024 08:15:00 | 177.7 | 13.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.6
05/03/2024 08:20:00 | 172.3 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.5
05/03/2024 08:25:00 | 172.3 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 29.5
05/03/2024 08:30:00 | 178.8 | 5.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29.3
05/03/2024 08:35:00 | 175 | 10.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29.3
05/03/2024 08:40:00 | 168.5 | 4.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29.2
05/03/2024 08:45:00 | 168.1 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29.2
05/03/2024 08:50:00 | 167 | 3.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29.2
05/03/2024 08:55:00 | 170.8 | 11.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.1
05/03/2024 09:00:00 | 177.3 | 12.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.1
05/03/2024 09:05:00 | 167.7 | 9.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 29
05/03/2024 09:10:00 | 166.2 | 8.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.9
05/03/2024 09:15:00 | 180 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.9
05/03/2024 09:20:00 | 179.6 | 8.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.8
05/03/2024 09:25:00 | 181.9 | 9.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:30:00 | 176.1 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:35:00 | 176.1 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:40:00 | 176.1 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:45:00 | 175 | 36.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:50:00 | 176.5 | 42 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.7
05/03/2024 09:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.6
05/03/2024 10:00:00 | 165.5 | 61.6 | 19.8 | 0.3 | 6.4 | 28.6
05/03/2024 10:05:00 | 172.3 | 22.1 | 20.4 | 0.3 | 6.4 | 28.6
05/03/2024 10:10:00 | 165.1 | 59.9 | 17.7 | 0.3 | 6.3 | 28.5
05/03/2024 10:15:00 | 163.9 | 99.4 | 20.3 | 0.4 | 3.4 | 28.5
05/03/2024 10:20:00 | 171.6 | 66.5 | 21.5 | 0.4 | 2.5 | 28.7
05/03/2024 10:25:00 | 176.9 | 5.9 | 18 | 0.4 | 2.8 | 28.7
05/03/2024 10:30:00 | 167.7 | 0 | 18.1 | 0.4 | 2.8 | 28.7
05/03/2024 10:35:00 | 179.6 | 10.9 | 8.1 | 0.4 | 2.8 | 28.7
05/03/2024 10:40:00 | 181.1 | 30 | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 28.7
05/03/2024 10:45:00 | 169.3 | 12.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 28.6
05/03/2024 10:50:00 | 169.3 | 12.9 | 4.9 | 0.4 | 3 | 28.6
05/03/2024 10:55:00 | 182.2 | 14.7 | 0 | 0.4 | 3.1 | 28.6
05/03/2024 11:00:00 | 179.6 | 10.8 | 3.9 | 0.4 | 3.2 | 28.6
05/03/2024 11:05:00 | 172.7 | 23.6 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | 28.6
05/03/2024 11:10:00 | 163.6 | 9.3 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 28.5
05/03/2024 11:15:00 | 163.6 | 9.3 | 2.6 | 0.4 | 3.5 | 28.5
05/03/2024 11:20:00 | 170 | 15.7 | 35.7 | 0.3 | 5.6 | 30.7
05/03/2024 11:25:00 | 151.8 | 18.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
05/03/2024 11:30:00 | 168.1 | 9.4 | 27.5 | 0.3 | 6.3 | 31
05/03/2024 11:35:00 | 162.4 | 1.8 | 11.4 | 0.3 | 6.4 | 31.1
05/03/2024 11:40:00 | 155.2 | 0.3 | 6.3 | 0.3 | 3.8 | 25.4
05/03/2024 11:45:00 | 155.2 | 0.3 | 6.3 | 0.3 | 3.8 | 25.4
05/03/2024 11:50:00 | 155.2 | 0.3 | 6.3 | 0.3 | 3.8 | 25.4
05/03/2024 11:55:00 | 159 | 28.5 | 8.6 | 0.2 | 6.8 | 31.1
05/03/2024 12:00:00 | 167.4 | 14.1 | 6.1 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 12:05:00 | 167.4 | 14.1 | 6.1 | 0.3 | 7 | 31.2
05/03/2024 12:10:00 | 146.8 | 16.1 | 7.5 | 0.2 | 6.9 | 26
05/03/2024 12:15:00 | 146.8 | 16.1 | 7.5 | 0.3 | 6.9 | 26
05/03/2024 12:20:00 | 163.9 | 29.9 | 7.2 | 0.3 | 6.9 | 25.9
05/03/2024 12:25:00 | 178.8 | 0 | 7.8 | 0.3 | 6.9 | 25.7
05/03/2024 12:30:00 | 173.1 | 14.5 | 6.6 | 0.3 | 6.8 | 25.5
05/03/2024 12:35:00 | 164.7 | 33.9 | 7.9 | 0.3 | 6.9 | 25.2
05/03/2024 12:40:00 | 166.2 | 26.7 | 12.2 | 0.3 | 6.8 | 25
05/03/2024 12:45:00 | 153.3 | 21.8 | 8.3 | 0.3 | 6.8 | 24.8
05/03/2024 12:50:00 | 165.1 | 24.2 | 9.9 | 0.3 | 6.8 | 24.6
05/03/2024 12:55:00 | 151 | 24.3 | 11.1 | 0.3 | 6.8 | 24.5
05/03/2024 13:00:00 | 169.7 | 28.9 | 12.8 | 0.3 | 6.8 | 24.5
05/03/2024 13:05:00 | 154.4 | 20.5 | 10.1 | 0.3 | 6.8 | 24.4
05/03/2024 13:10:00 | 154.4 | 20.5 | 10.1 | 0.3 | 6.8 | 24.4
05/03/2024 13:15:00 | 154.4 | 20.5 | 10.1 | 0.3 | 6.8 | 24.4
05/03/2024 13:20:00 | 154.4 | 20.5 | 10.1 | 0.3 | 6.8 | 24.4
05/03/2024 13:25:00 | 164.7 | 5.2 | 13.9 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:30:00 | 162.8 | 0.2 | 8.6 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:35:00 | 162 | 4.8 | 15.3 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:40:00 | 162.4 | 23.9 | 10.7 | 0.2 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:45:00 | 162.4 | 23.9 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:50:00 | 162.4 | 23.9 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 13:55:00 | 162.4 | 23.9 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 14:00:00 | 162.4 | 23.9 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 24.3
05/03/2024 14:05:00 | 174.2 | 14.6 | 11.9 | 0.3 | 7 | 25.3
05/03/2024 14:10:00 | 167.4 | 11.1 | 10.9 | 0.3 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 14:15:00 | 168.5 | 0.6 | 9.5 | 0.3 | 7 | 31.3
05/03/2024 14:20:00 | 178.8 | 18.7 | 13.4 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 14:25:00 | 179.2 | 52.7 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 14:30:00 | 176.9 | 25.8 | 13 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 14:35:00 | 173.9 | 21.8 | 12.5 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 14:40:00 | 179.6 | 32.6 | 11.7 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 14:45:00 | 164.3 | 22.1 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 14:50:00 | 173.1 | 14.8 | 7.6 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 14:55:00 | 177.7 | 10.2 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:00:00 | 165.8 | 4.5 | 11.1 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 15:05:00 | 174.6 | 8.9 | 14.2 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:10:00 | 173.1 | 0 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 15:15:00 | 171.2 | 29 | 13.6 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:20:00 | 178.8 | 19.3 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:25:00 | 166.2 | 25.1 | 11.8 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:30:00 | 173.9 | 28.7 | 12 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:35:00 | 165.5 | 27.3 | 15.6 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:40:00 | 175 | 58 | 10.8 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 15:45:00 | 163.6 | 21.1 | 9.8 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 15:50:00 | 163.9 | 70.3 | 11.4 | 0.3 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 15:55:00 | 161.6 | 1.5 | 17.7 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 16:00:00 | 173.9 | 5.8 | 12 | 0.3 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 16:05:00 | 180.3 | 37.5 | 16.1 | 0.3 | 6.9 | 31.4
05/03/2024 16:10:00 | 176.9 | 33.6 | 12.1 | 0.2 | 7 | 31.5
05/03/2024 16:15:00 | 173.9 | 11.7 | 13.3 | 0.3 | 7 | 31.3
05/03/2024 16:20:00 | 169.7 | 23.3 | 15.5 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 16:25:00 | 173.5 | 29.1 | 14.8 | 0.2 | 6.9 | 31.3
05/03/2024 16:30:00 | 171.9 | 26.1 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 16:35:00 | 160.5 | 36 | 12.3 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 16:40:00 | 162.4 | 29.9 | 14.3 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 16:45:00 | 171.2 | 38.7 | 9.5 | 0.2 | 6.9 | 31.1
05/03/2024 16:50:00 | 159.4 | 32.3 | 15.4 | 0.2 | 6.9 | 31.1
05/03/2024 16:55:00 | 167.7 | 0 | 10.7 | 0.2 | 6.9 | 31.1
05/03/2024 17:00:00 | 180 | 34.3 | 12 | 0.2 | 6.9 | 31.2
05/03/2024 17:05:00 | 175.8 | 28.1 | 15 | 0.2 | 7 | 31.1
05/03/2024 17:10:00 | 163.6 | 0 | 15 | 0.2 | 6.9 | 31
05/03/2024 17:15:00 | 175.4 | 30 | 13 | 0.2 | 6.9 | 30.9
05/03/2024 17:20:00 | 162 | 23.3 | 9.3 | 0.2 | 6.9 | 30.9
05/03/2024 17:25:00 | 165.8 | 3 | 13.6 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:30:00 | 168.9 | 27.5 | 12.1 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:35:00 | 175.4 | 26 | 15.2 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:40:00 | 157.1 | 48 | 16.2 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:45:00 | 155.9 | 33.4 | 13.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:50:00 | 174.2 | 16.7 | 16.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 17:55:00 | 165.8 | 21.5 | 18.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 18:00:00 | 165.8 | 46.4 | 11.8 | 0.2 | 6.9 | 30.8
05/03/2024 18:05:00 | 162 | 25.5 | 12.9 | 0.2 | 6.9 | 30.7
05/03/2024 18:10:00 | 153.7 | 47 | 15.5 | 0.2 | 6.9 | 30.7
05/03/2024 18:15:00 | 164.7 | 18.6 | 13.9 | 0.2 | 6.9 | 30.6
05/03/2024 18:20:00 | 154.1 | 0 | 11.3 | 0.2 | 6.9 | 30.5
05/03/2024 18:25:00 | 157.1 | 51.8 | 15.4 | 0.2 | 6.9 | 30.4
05/03/2024 18:30:00 | 167.7 | 52.3 | 12.1 | 0.3 | 6.9 | 30.4
05/03/2024 18:35:00 | 165.1 | 27.8 | 8.9 | 0.2 | 6.9 | 30.4
05/03/2024 18:40:00 | 155.2 | 60.4 | 15.1 | 0.2 | 6.9 | 30.4
05/03/2024 18:45:00 | 164.3 | 9.6 | 16.2 | 0.4 | 6.9 | 30.3
05/03/2024 18:50:00 | 176.5 | 7.7 | 34 | 0.4 | 7.1 | 31.3
05/03/2024 18:55:00 | 174.2 | 23.1 | 36.2 | 0.2 | 7.1 | 31.3
05/03/2024 19:00:00 | 158.6 | 17.1 | 19.1 | 0.2 | 7.1 | 31.3
05/03/2024 19:05:00 | 168.9 | 49.5 | 24.7 | 0.2 | 7.1 | 31.3
05/03/2024 19:10:00 | 174.2 | 25.9 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 31.2
05/03/2024 19:15:00 | 164.7 | 0 | 7.1 | 0.2 | 7.1 | 31.1
05/03/2024 19:20:00 | 173.9 | 8.1 | 8.8 | 0.2 | 7.1 | 31
05/03/2024 19:25:00 | 181.1 | 27.9 | 9.6 | 0.2 | 7.1 | 30.9
05/03/2024 19:30:00 | 167.7 | 46.1 | 7.9 | 0.2 | 7.1 | 30.8
05/03/2024 19:35:00 | 184.2 | 27.5 | 5.5 | 0.2 | 7.1 | 30.8
05/03/2024 19:40:00 | 181.9 | 8.8 | 10.1 | 0.2 | 7 | 30.7
05/03/2024 19:45:00 | 172.7 | 17.1 | 10.4 | 0.3 | 7 | 30.6
05/03/2024 19:50:00 | 176.9 | 22.4 | 5.4 | 0.3 | 7 | 30.5
05/03/2024 19:55:00 | 171.9 | 16.1 | 10.8 | 0.3 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:00:00 | 176.5 | 3.4 | 5.8 | 0.3 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:05:00 | 182.2 | 34.8 | 12.5 | 0.3 | 7 | 30.3
05/03/2024 20:10:00 | 165.1 | 13.4 | 14.9 | 0.2 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:15:00 | 162.8 | 15.3 | 10.6 | 0.2 | 7 | 30.3
05/03/2024 20:20:00 | 170.4 | 36.5 | 10.1 | 0.2 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:25:00 | 176.5 | 11.5 | 9.8 | 0.2 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:30:00 | 177.3 | 45.2 | 10.4 | 0.2 | 7 | 30.4
05/03/2024 20:35:00 | 171.9 | 11.1 | 6.4 | 0.3 | 7 | 30.5
05/03/2024 20:40:00 | 167.4 | 13.1 | 8.9 | 0.3 | 7 | 30.6
05/03/2024 20:45:00 | 158.6 | 6.5 | 10 | 0.3 | 7 | 30.6
05/03/2024 20:50:00 | 160.5 | 29.3 | 14.2 | 0.2 | 7 | 30.6
05/03/2024 20:55:00 | 147.9 | 28.1 | 10.6 | 0.2 | 7 | 30.7
05/03/2024 21:00:00 | 156.7 | 26.7 | 10.4 | 0.2 | 7 | 30.7
05/03/2024 21:05:00 | 168.9 | 9.8 | 5.1 | 0.2 | 7 | 30.8
05/03/2024 21:10:00 | 165.5 | 9.6 | 6.2 | 0.2 | 7 | 30.8
05/03/2024 21:15:00 | 169.7 | 34 | 13.5 | 0.2 | 7 | 30.8
05/03/2024 21:20:00 | 188.3 | 17.9 | 8.1 | 0.2 | 7 | 30.8
05/03/2024 21:25:00 | 177.7 | 18.7 | 10.4 | 0.2 | 7 | 30.9
05/03/2024 21:30:00 | 167.4 | 0 | 10.1 | 0.2 | 7 | 31
05/03/2024 21:35:00 | 183.8 | 23 | 5 | 0.2 | 7 | 31
05/03/2024 21:40:00 | 182.6 | 27 | 7.8 | 0.2 | 7 | 31
05/03/2024 21:45:00 | 167.7 | 31.4 | 11.1 | 0.2 | 7 | 31
05/03/2024 21:50:00 | 179.6 | 36.6 | 10.9 | 0.2 | 7 | 31
05/03/2024 21:55:00 | 171.2 | 4.1 | 6 | 0.2 | 7 | 31.1
05/03/2024 22:00:00 | 178 | 50.1 | 9.5 | 0.2 | 7 | 31.1
05/03/2024 22:05:00 | 171.2 | 0 | 11.6 | 0.2 | 6.9 | 31.1
05/03/2024 22:10:00 | 177.3 | 16.5 | 11.5 | 0.2 | 6.9 | 31.1
05/03/2024 22:15:00 | 173.1 | 21.5 | 9.7 | 0.2 | 7 | 31.3
05/03/2024 22:20:00 | 180.7 | 13.8 | 10.1 | 0.2 | 7 | 31.3
05/03/2024 22:25:00 | 180.3 | 24 | 7.4 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 22:30:00 | 168.1 | 31.4 | 16.3 | 0.2 | 7 | 31.1
05/03/2024 22:35:00 | 181.9 | 35.1 | 8.1 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 22:40:00 | 166.6 | 8.1 | 10.3 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 22:45:00 | 182.2 | 19.3 | 3.5 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 22:50:00 | 179.2 | 0 | 11.6 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 22:55:00 | 162 | 36.6 | 11.3 | 0.2 | 7 | 31.3
05/03/2024 23:00:00 | 182.2 | 19.4 | 16.5 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:05:00 | 185.7 | 0 | 13 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:10:00 | 170.4 | 25.2 | 13.1 | 0.2 | 7 | 31.4
05/03/2024 23:15:00 | 183.8 | 40.6 | 6.9 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:20:00 | 167.7 | 33.9 | 5.9 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:25:00 | 181.5 | 9.8 | 11.9 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:30:00 | 171.2 | 32.4 | 7.6 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:35:00 | 173.9 | 20.6 | 10.2 | 0.2 | 7 | 31.3
05/03/2024 23:40:00 | 165.1 | 12.7 | 11.5 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:45:00 | 180 | 3.1 | 14.6 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:50:00 | 176.9 | 27.5 | 8.1 | 0.2 | 7 | 31.2
05/03/2024 23:55:00 | 185.7 | 28.4 | 10.8 | 0.2 | 7 | 31.2

## 04.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
04/03/2024 00:00:00 | 166.2 | 13.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3 | 3888.975 | 9.5983 | 0.03125 | 0.35139 | 6.4215 | Trạm Quan trắc;COD,TSS nhảy số liệu không ổn định
04/03/2024 00:05:00 | 176.5 | 13.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3 |  | 22.4 | 26.3 |  | 6.5 | Phòng Thí nghiệm
04/03/2024 00:10:00 | 173.9 | 13.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:15:00 | 176.5 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:20:00 | 174.6 | 14.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:25:00 | 181.1 | 11.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
04/03/2024 00:30:00 | 172.7 | 10.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
04/03/2024 00:35:00 | 167 | 6.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
04/03/2024 00:40:00 | 183.4 | 7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:45:00 | 176.1 | 22.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:50:00 | 166.2 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 00:55:00 | 176.1 | 12.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 01:00:00 | 178.8 | 15 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 01:05:00 | 162 | 14.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
04/03/2024 01:10:00 | 174.2 | 13.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:15:00 | 171.6 | 18.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
04/03/2024 01:20:00 | 182.6 | 9.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
04/03/2024 01:25:00 | 184.9 | 4.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:30:00 | 180.7 | 9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:35:00 | 165.8 | 16.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:40:00 | 178.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:45:00 | 168.1 | 8.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:50:00 | 170.4 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 01:55:00 | 164.7 | 9.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 02:00:00 | 185.7 | 20.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 02:05:00 | 184.2 | 13.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
04/03/2024 02:10:00 | 183 | 18.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.1
04/03/2024 02:15:00 | 169.7 | 10.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
04/03/2024 02:20:00 | 164.7 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 02:25:00 | 179.2 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 02:30:00 | 159.7 | 17 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
04/03/2024 02:35:00 | 163.9 | 2.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
04/03/2024 02:40:00 | 153.3 | 12.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
04/03/2024 02:45:00 | 155.2 | 12.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
04/03/2024 02:50:00 | 159 | 3.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
04/03/2024 02:55:00 | 142.2 | 9.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31
04/03/2024 03:00:00 | 162.8 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.9
04/03/2024 03:05:00 | 152.5 | 9.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.8
04/03/2024 03:10:00 | 153.7 | 10.2 | 0 | 0.3 | 6.6 | 30.7
04/03/2024 03:15:00 | 146.4 | 16.2 | 0 | 0.3 | 6.6 | 30.8
04/03/2024 03:20:00 | 160.1 | 12.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.8
04/03/2024 03:25:00 | 155.2 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.9
04/03/2024 03:30:00 | 149.9 | 3.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.9
04/03/2024 03:35:00 | 139.2 | 12.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 03:40:00 | 138 | 7.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 03:45:00 | 137.6 | 11.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 03:50:00 | 130.4 | 6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 03:55:00 | 139.9 | 4.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 04:00:00 | 143.8 | 11.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.7
04/03/2024 04:05:00 | 144.5 | 18 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.7
04/03/2024 04:10:00 | 141.8 | 21.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.6
04/03/2024 04:15:00 | 140.7 | 20.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.5
04/03/2024 04:20:00 | 139.6 | 11.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.5
04/03/2024 04:25:00 | 147.6 | 16.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.5
04/03/2024 04:30:00 | 138 | 16.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.5
04/03/2024 04:35:00 | 149.1 | 15.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.4
04/03/2024 04:40:00 | 149.1 | 10 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.4
04/03/2024 04:45:00 | 139.9 | 14.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.4
04/03/2024 04:50:00 | 146.8 | 9.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.3
04/03/2024 04:55:00 | 126.6 | 1.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.3
04/03/2024 05:00:00 | 132.3 | 5.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.2
04/03/2024 05:05:00 | 132.7 | 10.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.2
04/03/2024 05:10:00 | 129.6 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.2
04/03/2024 05:15:00 | 145.3 | 8.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.2
04/03/2024 05:20:00 | 136.9 | 10.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.1
04/03/2024 05:25:00 | 143.4 | 11.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.1
04/03/2024 05:30:00 | 143 | 9.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30
04/03/2024 05:35:00 | 143.4 | 17.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30
04/03/2024 05:40:00 | 136.5 | 2.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30
04/03/2024 05:45:00 | 145.3 | 9.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30
04/03/2024 05:50:00 | 131.9 | 15.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.9
04/03/2024 05:55:00 | 125.4 | 9.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.9
04/03/2024 06:00:00 | 146 | 16.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.9
04/03/2024 06:05:00 | 139.6 | 17.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.8
04/03/2024 06:10:00 | 153.3 | 7.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.8
04/03/2024 06:15:00 | 149.1 | 14.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.7
04/03/2024 06:20:00 | 148.3 | 13.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.7
04/03/2024 06:25:00 | 133.5 | 20.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.7
04/03/2024 06:30:00 | 154.1 | 9.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.7
04/03/2024 06:35:00 | 147.2 | 11.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.6
04/03/2024 06:40:00 | 157.8 | 14.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.6
04/03/2024 06:45:00 | 136.9 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.4
04/03/2024 06:50:00 | 137.6 | 28.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.3
04/03/2024 06:55:00 | 133.8 | 15.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.2
04/03/2024 07:00:00 | 131.9 | 23.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29.2
04/03/2024 07:05:00 | 144.5 | 5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 29
04/03/2024 07:10:00 | 141.8 | 21.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.9
04/03/2024 07:15:00 | 134.6 | 9.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.8
04/03/2024 07:20:00 | 134.2 | 17.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.6
04/03/2024 07:25:00 | 132.3 | 11.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.5
04/03/2024 07:30:00 | 143 | 14.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.4
04/03/2024 07:35:00 | 143 | 17.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.3
04/03/2024 07:40:00 | 137.3 | 14.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.2
04/03/2024 07:45:00 | 144.9 | 8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.1
04/03/2024 07:50:00 | 143.4 | 25.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 28
04/03/2024 07:55:00 | 132.7 | 9.2 | 0 | 0.4 | 6.4 | 28
04/03/2024 08:00:00 | 144.1 | 10.5 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27.9
04/03/2024 08:05:00 | 135.4 | 6.7 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27.9
04/03/2024 08:10:00 | 132.7 | 14 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27.8
04/03/2024 08:15:00 | 149.1 | 9.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.7
04/03/2024 08:20:00 | 139.2 | 6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.6
04/03/2024 08:25:00 | 135.4 | 4.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.6
04/03/2024 08:30:00 | 131.9 | 8.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.5
04/03/2024 08:35:00 | 130 | 14.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.5
04/03/2024 08:40:00 | 146 | 13.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.4
04/03/2024 08:45:00 | 130.8 | 14.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.3
04/03/2024 08:50:00 | 151.8 | 12.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.2
04/03/2024 08:55:00 | 141.1 | 10.7 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27.1
04/03/2024 09:00:00 | 141.8 | 11.6 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27.1
04/03/2024 09:05:00 | 127.7 | 16.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 27
04/03/2024 09:10:00 | 131.5 | 18.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.9
04/03/2024 09:15:00 | 157.4 | 14.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.8
04/03/2024 09:20:00 | 143.4 | 15.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.7
04/03/2024 09:25:00 | 155.5 | 16.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.7
04/03/2024 09:30:00 | 152.9 | 17.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.6
04/03/2024 09:35:00 | 161.6 | 10.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.5
04/03/2024 09:40:00 | 177.3 | 11.7 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.5
04/03/2024 09:45:00 | 171.6 | 7.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.4
04/03/2024 09:50:00 | 165.5 | 15.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.3
04/03/2024 09:55:00 | 162.4 | 11.1 | 0 | 0.4 | 6.4 | 26.3
04/03/2024 10:00:00 | 164.3 | 1.9 | 0 | 0.4 | 6.4 | 26.2
04/03/2024 10:05:00 | 175.4 | 14.1 | 0 | 0.4 | 6.4 | 26.1
04/03/2024 10:10:00 | 173.1 | 17.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 26.1
04/03/2024 10:15:00 | 174.2 | 20.6 | 0 | 0.5 | 6.4 | 26
04/03/2024 10:20:00 | 162.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 6.4 | 26
04/03/2024 10:25:00 | 175 | 16.9 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.9
04/03/2024 10:30:00 | 165.5 | 13.3 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.9
04/03/2024 10:35:00 | 166.2 | 12.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.9
04/03/2024 10:40:00 | 174.6 | 16.4 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.8
04/03/2024 10:45:00 | 170.4 | 7 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.8
04/03/2024 10:50:00 | 183.8 | 13.7 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.7
04/03/2024 10:55:00 | 175 | 10.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.7
04/03/2024 11:00:00 | 165.5 | 10.7 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.7
04/03/2024 11:05:00 | 167 | 20.8 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.6
04/03/2024 11:10:00 | 173.1 | 11.1 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.5
04/03/2024 11:15:00 | 174.6 | 6.1 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.5
04/03/2024 11:20:00 | 165.5 | 28.1 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.4
04/03/2024 11:25:00 | 165.5 | 11.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.4
04/03/2024 11:30:00 | 167 | 13.3 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.3
04/03/2024 11:35:00 | 168.5 | 18 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.3
04/03/2024 11:40:00 | 174.6 | 15.3 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.2
04/03/2024 11:45:00 | 183 | 11.7 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.2
04/03/2024 11:50:00 | 181.1 | 10.2 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25.1
04/03/2024 11:55:00 | 167.7 | 12.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25
04/03/2024 12:00:00 | 170.4 | 16.4 | 0 | 0.5 | 6.4 | 25
04/03/2024 12:05:00 | 176.9 | 14.9 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.9
04/03/2024 12:10:00 | 175.4 | 15.6 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.9
04/03/2024 12:15:00 | 163.9 | 16.6 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.8
04/03/2024 12:20:00 | 178.4 | 15.7 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.8
04/03/2024 12:25:00 | 182.2 | 24.4 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.7
04/03/2024 12:30:00 | 173.5 | 21.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.7
04/03/2024 12:35:00 | 176.1 | 14.5 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.7
04/03/2024 12:40:00 | 179.2 | 15.2 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.6
04/03/2024 12:45:00 | 165.1 | 10.2 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.6
04/03/2024 12:50:00 | 156.7 | 4.8 | 0 | 0.5 | 6.4 | 24.5
04/03/2024 12:55:00 | 155.2 | 10.1 | 0 | 0.6 | 6.4 | 24.5
04/03/2024 13:00:00 | 165.8 | 6.8 | 0 | 0.6 | 6.4 | 24.5
04/03/2024 13:05:00 | 166.2 | 12 | 0 | 0.6 | 6.4 | 24.4
04/03/2024 13:10:00 | 160.9 | 13.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 24.4
04/03/2024 13:15:00 | 150.6 | 8 | 0 | 0.5 | 6.5 | 24.4
04/03/2024 13:20:00 | 162.8 | 9 | 0 | 0.3 | 6.6 | 30.9
04/03/2024 13:25:00 | 165.8 | 9.6 | 1.1 | 0.3 | 6.6 | 30.9
04/03/2024 13:30:00 | 155.2 | 15.9 | 7.9 | 0.3 | 6.6 | 31.2
04/03/2024 13:35:00 | 153.7 | 15.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
04/03/2024 13:40:00 | 155.5 | 3.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.4
04/03/2024 13:45:00 | 155.2 | 7.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.4
04/03/2024 13:50:00 | 162.4 | 9.8 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.6
04/03/2024 13:55:00 | 156.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:00:00 | 154.8 | 14.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:05:00 | 151.8 | 13.7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:10:00 | 154.4 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:15:00 | 164.3 | 2.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:20:00 | 159.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
04/03/2024 14:25:00 | 156.3 | 13 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.5
04/03/2024 14:30:00 | 164.3 | 5.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.6
04/03/2024 14:35:00 | 160.1 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.6
04/03/2024 14:40:00 | 158.2 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.7
04/03/2024 14:45:00 | 162 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.7
04/03/2024 14:50:00 | 161.3 | 8 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.6
04/03/2024 14:55:00 | 167 | 8.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.7
04/03/2024 15:00:00 | 164.7 | 12.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.7
04/03/2024 15:05:00 | 181.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.7
04/03/2024 15:10:00 | 178 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.8
04/03/2024 15:15:00 | 165.1 | 3.6 | 0 | 0.2 | 6.5 | 31.8
04/03/2024 15:20:00 | 175.8 | 10 | 0 | 0.2 | 6.5 | 31.5
04/03/2024 15:25:00 | 168.5 | 2.2 | 0 | 0.2 | 6.5 | 31.3
04/03/2024 15:30:00 | 161.6 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.1
04/03/2024 15:35:00 | 174.2 | 3.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.9
04/03/2024 15:40:00 | 174.6 | 5.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.8
04/03/2024 15:45:00 | 173.9 | 5.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.7
04/03/2024 15:50:00 | 176.9 | 13.8 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.6
04/03/2024 15:55:00 | 171.9 | 12.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.4
04/03/2024 16:00:00 | 165.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.3
04/03/2024 16:05:00 | 177.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.2
04/03/2024 16:10:00 | 174.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30
04/03/2024 16:15:00 | 176.5 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30
04/03/2024 16:20:00 | 169.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.9
04/03/2024 16:25:00 | 168.9 | 3.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.9
04/03/2024 16:30:00 | 176.1 | 7.8 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.9
04/03/2024 16:35:00 | 173.1 | 2.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.9
04/03/2024 16:40:00 | 178.8 | 1.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.8
04/03/2024 16:45:00 | 176.5 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.8
04/03/2024 16:50:00 | 180.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.7
04/03/2024 16:55:00 | 177.3 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.6
04/03/2024 17:00:00 | 178 | 2.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.5
04/03/2024 17:05:00 | 173.5 | 13.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.4
04/03/2024 17:10:00 | 165.1 | 11 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.2
04/03/2024 17:15:00 | 166.6 | 10 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.2
04/03/2024 17:20:00 | 164.7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.1
04/03/2024 17:25:00 | 165.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29
04/03/2024 17:30:00 | 168.1 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.9
04/03/2024 17:35:00 | 169.3 | 7.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.8
04/03/2024 17:40:00 | 175.8 | 11.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.7
04/03/2024 17:45:00 | 168.1 | 8.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.6
04/03/2024 17:50:00 | 178 | 2.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.5
04/03/2024 17:55:00 | 165.5 | 1.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.4
04/03/2024 18:00:00 | 178 | 7.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.3
04/03/2024 18:05:00 | 181.5 | 6.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.2
04/03/2024 18:10:00 | 184.2 | 9.4 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.1
04/03/2024 18:15:00 | 182.6 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28
04/03/2024 18:20:00 | 171.9 | 10.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 27.9
04/03/2024 18:25:00 | 174.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 27.8
04/03/2024 18:30:00 | 171.2 | 5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.7
04/03/2024 18:35:00 | 165.8 | 8.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.6
04/03/2024 18:40:00 | 175 | 5.7 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.5
04/03/2024 18:45:00 | 167 | 8.8 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.5
04/03/2024 18:50:00 | 169.7 | 5.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.4
04/03/2024 18:55:00 | 167.7 | 4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.2
04/03/2024 19:00:00 | 173.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.2
04/03/2024 19:05:00 | 174.2 | 7.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27.1
04/03/2024 19:10:00 | 181.9 | 8.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 27
04/03/2024 19:15:00 | 170.8 | 4.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.9
04/03/2024 19:20:00 | 172.3 | 5.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.8
04/03/2024 19:25:00 | 166.6 | 3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.7
04/03/2024 19:30:00 | 176.9 | 7.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.6
04/03/2024 19:35:00 | 164.3 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.5
04/03/2024 19:40:00 | 178.4 | 5.1 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.4
04/03/2024 19:45:00 | 174.6 | 4.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.4
04/03/2024 19:50:00 | 159.7 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.3
04/03/2024 19:55:00 | 177.3 | 8.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:00:00 | 159.4 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:05:00 | 157.1 | 3.7 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:10:00 | 167.4 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:15:00 | 152.9 | 8.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:20:00 | 164.7 | 7.8 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:25:00 | 164.7 | 3.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:30:00 | 154.4 | 4.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:35:00 | 151.8 | 12.8 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:40:00 | 149.9 | 10.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:45:00 | 173.5 | 4.7 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 20:50:00 | 170.4 | 5.8 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 20:55:00 | 152.5 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 21:00:00 | 162.8 | 5.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:05:00 | 146.4 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.1
04/03/2024 21:10:00 | 162.4 | 18.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:15:00 | 146 | 6.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:20:00 | 163.6 | 9.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:25:00 | 163.2 | 5.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:30:00 | 164.3 | 4.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:35:00 | 160.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:40:00 | 180.7 | 10 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:45:00 | 182.2 | 6.9 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:50:00 | 177.7 | 7.4 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 21:55:00 | 170.8 | 6.5 | 0 | 0.4 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 22:00:00 | 172.3 | 12.6 | 0 | 0.5 | 6.5 | 26.2
04/03/2024 22:05:00 | 180 | 1.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 27.8
04/03/2024 22:10:00 | 178.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.1
04/03/2024 22:15:00 | 178.8 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.2
04/03/2024 22:20:00 | 167.7 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.2
04/03/2024 22:25:00 | 178.4 | 10.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 28.2
04/03/2024 22:30:00 | 184.9 | 3.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.3
04/03/2024 22:35:00 | 172.3 | 6.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.5
04/03/2024 22:40:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.7
04/03/2024 22:45:00 | 182.2 | 2.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 28.9
04/03/2024 22:50:00 | 167 | 3.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 29.4
04/03/2024 22:55:00 | 178.4 | 9.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.1
04/03/2024 23:00:00 | 181.9 | 13.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 30.8
04/03/2024 23:05:00 | 162.8 | 3.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.8
04/03/2024 23:10:00 | 168.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31
04/03/2024 23:15:00 | 180 | 3.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
04/03/2024 23:20:00 | 183.8 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
04/03/2024 23:25:00 | 184.5 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
04/03/2024 23:30:00 | 180.3 | 1.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
04/03/2024 23:35:00 | 170.4 | 9.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
04/03/2024 23:40:00 | 170 | 7.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
04/03/2024 23:45:00 | 178 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
04/03/2024 23:50:00 | 167.4 | 8.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
04/03/2024 23:55:00 | 176.1 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4

## 03.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
03/03/2024 00:00:00 | 177.7 | 17.9 | 0 | 0.5 | 6.2 | 31.4 | 3908.8583 | 11.4156 | 0.13889 | 0.40382 | 6.2118 | Trạm Quan trắc;COD,TSS nhảy số liệu không ổn định
03/03/2024 00:05:00 | 168.9 | 12.7 | 0 | 0.5 | 6.2 | 31.3 |  | 19.5 | 26.9 |  | 6.5 | Phòng Thí nghiệm
03/03/2024 00:10:00 | 176.9 | 12.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:15:00 | 171.9 | 17.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:20:00 | 163.9 | 20.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:25:00 | 171.9 | 14.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:30:00 | 168.5 | 13.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:35:00 | 165.1 | 10.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 00:40:00 | 180.3 | 12.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 00:45:00 | 182.2 | 16.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 00:50:00 | 180.3 | 17.3 | 0.5 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 00:55:00 | 166.2 | 21.4 | 0.1 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 01:00:00 | 164.7 | 13.6 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 01:05:00 | 180.3 | 11.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 01:10:00 | 165.8 | 16.2 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 01:15:00 | 163.6 | 18.4 | 0 | 0.5 | 6 | 31.4
03/03/2024 01:20:00 | 167 | 15.1 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 01:25:00 | 175.4 | 16.6 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 01:30:00 | 184.9 | 15.5 | 1.9 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 01:35:00 | 173.9 | 18.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 01:40:00 | 170.4 | 10.6 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 01:45:00 | 181.5 | 14.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 01:50:00 | 178.4 | 12.4 | 0.5 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 01:55:00 | 170.4 | 16.1 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:00:00 | 164.3 | 14.2 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:05:00 | 178.4 | 5.5 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:10:00 | 176.9 | 11.7 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:15:00 | 178.4 | 17 | 1.9 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:20:00 | 184.9 | 12.1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:25:00 | 186.8 | 15.5 | 2.1 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:30:00 | 178 | 15.6 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:35:00 | 167.4 | 20.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:40:00 | 162.8 | 16.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:45:00 | 167 | 2.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.3
03/03/2024 02:50:00 | 167.7 | 13.8 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 02:55:00 | 162.4 | 21.8 | 1.8 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 03:00:00 | 177.7 | 31 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 03:05:00 | 175.4 | 14.5 | 1.8 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 03:10:00 | 178.8 | 21.4 | 0 | 0.5 | 6 | 31.3
03/03/2024 03:15:00 | 173.9 | 17.3 | 1.8 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:20:00 | 181.5 | 19.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:25:00 | 181.1 | 15.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:30:00 | 167.7 | 11.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:35:00 | 176.9 | 14 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:40:00 | 162.4 | 12.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 03:45:00 | 176.1 | 12.3 | 2.3 | 0.5 | 6 | 31.2
03/03/2024 03:50:00 | 167.4 | 20.2 | 0 | 0.5 | 6 | 31.2
03/03/2024 03:55:00 | 164.3 | 15.6 | 2.1 | 0.5 | 6.1 | 31.1
03/03/2024 04:00:00 | 149.5 | 13.7 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31
03/03/2024 04:05:00 | 141.1 | 9.8 | 0 | 0.4 | 6.4 | 30.9
03/03/2024 04:10:00 | 152.5 | 16.2 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31
03/03/2024 04:15:00 | 157.1 | 7.2 | 0 | 0.4 | 6.4 | 30.9
03/03/2024 04:20:00 | 146.4 | 20.4 | 0 | 0.5 | 6.3 | 31.1
03/03/2024 04:25:00 | 149.5 | 11 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31.1
03/03/2024 04:30:00 | 158.2 | 4 | 0 | 0.4 | 6.1 | 31.1
03/03/2024 04:35:00 | 164.7 | 12.6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 31.1
03/03/2024 04:40:00 | 142.2 | 10.6 | 0 | 0.4 | 6.1 | 31
03/03/2024 04:45:00 | 150.6 | 17.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 31
03/03/2024 04:50:00 | 136.1 | 8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.9
03/03/2024 04:55:00 | 135.4 | 21.1 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.9
03/03/2024 05:00:00 | 150.2 | 8.1 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 05:05:00 | 151.4 | 9.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 05:10:00 | 139.6 | 8.3 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 05:15:00 | 136.9 | 17.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 05:20:00 | 148.3 | 8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 05:25:00 | 146.4 | 9.5 | 1.7 | 0.5 | 6.1 | 30.7
03/03/2024 05:30:00 | 144.1 | 11.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.7
03/03/2024 05:35:00 | 142.2 | 17.8 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.6
03/03/2024 05:40:00 | 139.2 | 16.7 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.6
03/03/2024 05:45:00 | 146.8 | 14.5 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.6
03/03/2024 05:50:00 | 132.3 | 5.5 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.5
03/03/2024 05:55:00 | 135.4 | 14.5 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.5
03/03/2024 06:00:00 | 138 | 7.9 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.5
03/03/2024 06:05:00 | 137.6 | 10.7 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.4
03/03/2024 06:10:00 | 134.2 | 9.4 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.4
03/03/2024 06:15:00 | 132.7 | 9.7 | 0 | 0.5 | 6.1 | 30.4
03/03/2024 06:20:00 | 145.7 | 21.5 | 0 | 0.5 | 6.2 | 30.3
03/03/2024 06:25:00 | 139.6 | 19.6 | 0 | 0.5 | 6.2 | 30.3
03/03/2024 06:30:00 | 144.5 | 15 | 0 | 0.5 | 6.2 | 30.2
03/03/2024 06:35:00 | 143.8 | 16.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 30.2
03/03/2024 06:40:00 | 154.1 | 7.8 | 0 | 0.5 | 6.2 | 30.1
03/03/2024 06:45:00 | 140.3 | 7.3 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.9
03/03/2024 06:50:00 | 155.2 | 17.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.8
03/03/2024 06:55:00 | 139.6 | 21.3 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.6
03/03/2024 07:00:00 | 143 | 22.7 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.5
03/03/2024 07:05:00 | 141.1 | 10.2 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.4
03/03/2024 07:10:00 | 138 | 10.7 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.2
03/03/2024 07:15:00 | 128.1 | 9 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.2
03/03/2024 07:20:00 | 141.8 | 7.6 | 0 | 0.5 | 6.2 | 29.1
03/03/2024 07:25:00 | 149.9 | 11.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 28.9
03/03/2024 07:30:00 | 137.6 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 28.7
03/03/2024 07:35:00 | 143.8 | 13.7 | 0 | 0.5 | 6.1 | 28.7
03/03/2024 07:40:00 | 147.6 | 14 | 0.6 | 0.5 | 6.1 | 28.5
03/03/2024 07:45:00 | 136.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 6.2 | 28.4
03/03/2024 07:50:00 | 129.3 | 9.4 | 0 | 0.6 | 6.2 | 28.3
03/03/2024 07:55:00 | 131.2 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 28.2
03/03/2024 08:00:00 | 136.5 | 7.2 | 0.7 | 0.6 | 6.2 | 28.1
03/03/2024 08:05:00 | 139.2 | 16 | 0 | 0.6 | 6.2 | 28
03/03/2024 08:10:00 | 128.1 | 11.1 | 0 | 0.6 | 6.2 | 28
03/03/2024 08:15:00 | 127.7 | 13.3 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.8
03/03/2024 08:20:00 | 138 | 14.6 | 0.6 | 0.6 | 6.2 | 27.8
03/03/2024 08:25:00 | 138.8 | 7.7 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.7
03/03/2024 08:30:00 | 133.5 | 14 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.6
03/03/2024 08:35:00 | 127 | 11 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.6
03/03/2024 08:40:00 | 135 | 11.4 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.5
03/03/2024 08:45:00 | 140.7 | 12.5 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.5
03/03/2024 08:50:00 | 144.1 | 8.9 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.4
03/03/2024 08:55:00 | 129.6 | 12.6 | 2.1 | 0.6 | 6.2 | 27.3
03/03/2024 09:00:00 | 155.9 | 10.8 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.3
03/03/2024 09:05:00 | 150.6 | 10 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.2
03/03/2024 09:10:00 | 134.2 | 14 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27.1
03/03/2024 09:15:00 | 149.1 | 7.2 | 0 | 0.6 | 6.2 | 27
03/03/2024 09:20:00 | 135.4 | 7.4 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.9
03/03/2024 09:25:00 | 133.5 | 15.8 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.8
03/03/2024 09:30:00 | 135 | 18.5 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.8
03/03/2024 09:35:00 | 138 | 12.6 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.7
03/03/2024 09:40:00 | 140.3 | 20.9 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.6
03/03/2024 09:45:00 | 147.9 | 16.1 | 0.7 | 0.6 | 6.2 | 26.6
03/03/2024 09:50:00 | 160.9 | 22 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.5
03/03/2024 09:55:00 | 142.6 | 15.6 | 0 | 0.6 | 6.2 | 26.4
03/03/2024 10:00:00 | 149.5 | 8.4 | 3.3 | 0.5 | 6.2 | 26.4
03/03/2024 10:05:00 | 162.8 | 11.1 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.4
03/03/2024 10:10:00 | 177.3 | 10.2 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.4
03/03/2024 10:15:00 | 174.2 | 17.6 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.3
03/03/2024 10:20:00 | 173.9 | 20.3 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.3
03/03/2024 10:25:00 | 162.4 | 18 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 10:30:00 | 174.6 | 10.5 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 10:35:00 | 174.2 | 15.2 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 10:40:00 | 165.1 | 17.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 10:45:00 | 178.4 | 12.9 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 10:50:00 | 161.3 | 15.5 | 0 | 0.5 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 10:55:00 | 178.8 | 15.6 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 11:00:00 | 163.6 | 17.1 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 11:05:00 | 163.2 | 6.8 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 11:10:00 | 170 | 25.7 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.1
03/03/2024 11:15:00 | 170.8 | 6.8 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 11:20:00 | 178.8 | 12 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 11:25:00 | 172.3 | 19.3 | 0 | 0.4 | 6.2 | 26.2
03/03/2024 11:30:00 | 187.2 | 19.5 | 0 | 0.4 | 6.2 | 28.3
03/03/2024 11:35:00 | 172.3 | 14.1 | 0 | 0.4 | 6.3 | 30.9
03/03/2024 11:40:00 | 178.4 | 14.3 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.1
03/03/2024 11:45:00 | 171.9 | 3.6 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 11:50:00 | 176.5 | 10.4 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 11:55:00 | 170.4 | 11.5 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:00:00 | 167.7 | 13.6 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:05:00 | 178.8 | 19.9 | 0 | 0.4 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:10:00 | 170.4 | 12.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:15:00 | 174.6 | 7.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:20:00 | 186.1 | 21.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 12:25:00 | 180.7 | 15.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
03/03/2024 12:30:00 | 177.3 | 12 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.4
03/03/2024 12:35:00 | 169.3 | 14 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.4
03/03/2024 12:40:00 | 168.5 | 11.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 12:45:00 | 166.2 | 7.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 12:50:00 | 176.1 | 8.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 12:55:00 | 164.7 | 17.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 13:00:00 | 177.3 | 9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 13:05:00 | 174.2 | 10.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 13:10:00 | 174.6 | 13.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 13:15:00 | 172.7 | 12.9 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
03/03/2024 13:20:00 | 170 | 17.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.5
03/03/2024 13:25:00 | 168.5 | 11.8 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.6
03/03/2024 13:30:00 | 169.3 | 11.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 13:35:00 | 164.3 | 9.8 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 13:40:00 | 177.3 | 8.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 13:45:00 | 172.3 | 8.3 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 13:50:00 | 170 | 11.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 13:55:00 | 168.1 | 7.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 14:00:00 | 170.4 | 14.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 14:05:00 | 165.8 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 14:10:00 | 179.2 | 9.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
03/03/2024 14:15:00 | 166.6 | 23.1 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.2
03/03/2024 14:20:00 | 160.9 | 23 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.1
03/03/2024 14:25:00 | 171.6 | 13.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31
03/03/2024 14:30:00 | 168.1 | 20.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31
03/03/2024 14:35:00 | 161.6 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31
03/03/2024 14:40:00 | 168.5 | 15.4 | 0 | 0.3 | 6.4 | 30.9
03/03/2024 14:45:00 | 160.5 | 10.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31
03/03/2024 14:50:00 | 159 | 2 | 1.8 | 0.6 | 6.4 | 29.3
03/03/2024 14:55:00 | 165.1 | 9.6 | 11.2 | 0.3 | 6.6 | 31.2
03/03/2024 15:00:00 | 149.5 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.1
03/03/2024 15:05:00 | 156.3 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.1
03/03/2024 15:10:00 | 146 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31
03/03/2024 15:15:00 | 143 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.7 | 30.9
03/03/2024 15:20:00 | 152.5 | 8.9 | 0 | 0.3 | 6.7 | 30.8
03/03/2024 15:25:00 | 152.1 | 7.9 | 0 | 0.3 | 6.7 | 30.8
03/03/2024 15:30:00 | 148.3 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.6 | 30.8
03/03/2024 15:35:00 | 150.6 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.5
03/03/2024 15:40:00 | 144.9 | 7.2 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.7
03/03/2024 15:45:00 | 173.5 | 2.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.7
03/03/2024 15:50:00 | 173.5 | 7 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.7
03/03/2024 15:55:00 | 175.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.7
03/03/2024 16:00:00 | 165.8 | 8.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.7
03/03/2024 16:05:00 | 168.1 | 2.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.8
03/03/2024 16:10:00 | 173.5 | 7.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.8
03/03/2024 16:15:00 | 171.2 | 13.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 16:20:00 | 172.7 | 8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.8
03/03/2024 16:25:00 | 168.9 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.8
03/03/2024 16:30:00 | 174.2 | 9.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.8
03/03/2024 16:35:00 | 179.2 | 9.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 16:40:00 | 174.2 | 9.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 16:45:00 | 178 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 16:50:00 | 176.9 | 2.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 16:55:00 | 171.2 | 10.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 17:00:00 | 169.7 | 5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.8
03/03/2024 17:05:00 | 167 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 17:10:00 | 164.3 | 2.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.8
03/03/2024 17:15:00 | 163.2 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 17:20:00 | 163.9 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.7
03/03/2024 17:25:00 | 185.3 | 2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.6
03/03/2024 17:30:00 | 169.7 | 7.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.5
03/03/2024 17:35:00 | 175.8 | 8.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.6
03/03/2024 17:40:00 | 168.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 17:45:00 | 176.9 | 9.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 17:50:00 | 166.2 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 17:55:00 | 170.4 | 10.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 18:00:00 | 171.2 | 7.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 18:05:00 | 164.3 | 10.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 18:10:00 | 161.6 | 15.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 18:15:00 | 182.6 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 18:20:00 | 173.1 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
03/03/2024 18:25:00 | 176.9 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.2
03/03/2024 18:30:00 | 168.1 | 13.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
03/03/2024 18:35:00 | 177.7 | 2.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
03/03/2024 18:40:00 | 177.3 | 12.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
03/03/2024 18:45:00 | 173.1 | 4.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.1
03/03/2024 18:50:00 | 169.7 | 2.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
03/03/2024 18:55:00 | 169.3 | 10.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.9
03/03/2024 19:00:00 | 170.8 | 12.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31
03/03/2024 19:05:00 | 170.8 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.9
03/03/2024 19:10:00 | 176.1 | 11.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.8
03/03/2024 19:15:00 | 167.7 | 13.2 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.9
03/03/2024 19:20:00 | 164.7 | 11.7 | 0 | 0.3 | 6.1 | 30.8
03/03/2024 19:25:00 | 177.7 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.8
03/03/2024 19:30:00 | 176.9 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 30.7
03/03/2024 19:35:00 | 173.9 | 6.9 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 19:40:00 | 165.1 | 8 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 19:45:00 | 165.5 | 18.2 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 19:50:00 | 177.7 | 9 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 19:55:00 | 180 | 14.2 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 20:00:00 | 186.8 | 8.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 20:05:00 | 169.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 20:10:00 | 168.9 | 7.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 20:15:00 | 175 | 14.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 20:20:00 | 173.1 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 20:25:00 | 170 | 11.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 20:30:00 | 182.6 | 10.3 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 20:35:00 | 166.6 | 9.5 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 20:40:00 | 172.3 | 7.6 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 20:45:00 | 170.4 | 5.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 20:50:00 | 167.4 | 10.6 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 20:55:00 | 166.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
03/03/2024 21:00:00 | 157.1 | 12.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.4
03/03/2024 21:05:00 | 171.2 | 8.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 21:10:00 | 151 | 7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 21:15:00 | 152.5 | 7.4 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 21:20:00 | 155.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.5
03/03/2024 21:25:00 | 167.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.4
03/03/2024 21:30:00 | 154.4 | 7.7 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.5
03/03/2024 21:35:00 | 155.5 | 6.4 | 0 | 0.3 | 6.1 | 31.2
03/03/2024 21:40:00 | 154.8 | 7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 21:45:00 | 171.6 | 6.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 21:50:00 | 175 | 8.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 21:55:00 | 177.7 | 2.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:00:00 | 165.8 | 18.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:05:00 | 164.3 | 7.5 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:10:00 | 175 | 13 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:15:00 | 176.9 | 10.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:20:00 | 178.4 | 16.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:25:00 | 172.7 | 5.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:30:00 | 174.2 | 3.7 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:35:00 | 179.6 | 11.3 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.4
03/03/2024 22:40:00 | 171.6 | 6.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 22:45:00 | 175.8 | 12.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 22:50:00 | 161.6 | 4.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 22:55:00 | 167.4 | 12.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 23:00:00 | 168.5 | 14.2 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 23:05:00 | 164.7 | 9.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 23:10:00 | 152.1 | 9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 23:15:00 | 161.6 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.3
03/03/2024 23:20:00 | 154.8 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 23:25:00 | 154.8 | 6.1 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 23:30:00 | 161.3 | 14.9 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 23:35:00 | 160.5 | 10.4 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
03/03/2024 23:40:00 | 153.7 | 16.5 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
03/03/2024 23:45:00 | 169.7 | 17.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 31.2
03/03/2024 23:50:00 | 177.7 | 12.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3
03/03/2024 23:55:00 | 175.8 | 10.8 | 0 | 0.3 | 6.2 | 31.3

## 02.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
02/03/2024 00:00:00 | 165.8 | 3.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3 | 4073.0833 | 14.2812 | 1.7302 | 0.8941 | 6.3854 | Trạm Quan trắc;COD,TSS nhảy số liệu không ổn định
02/03/2024 00:05:00 | 155.5 | 10.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3 |  | 28.8 | 15.4 |  | 6.8 | Phòng Thí nghiệm
02/03/2024 00:10:00 | 158.6 | 10.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
02/03/2024 00:15:00 | 169.3 | 9.1 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.3
02/03/2024 00:20:00 | 158.2 | 8.6 | 0.4 | 0.3 | 6.6 | 31.3
02/03/2024 00:25:00 | 170 | 11.1 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
02/03/2024 00:30:00 | 159.7 | 11 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
02/03/2024 00:35:00 | 163.2 | 12.3 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
02/03/2024 00:40:00 | 175.4 | 14 | 0.7 | 0.3 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 00:45:00 | 164.7 | 7.3 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 00:50:00 | 169.7 | 8.9 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 00:55:00 | 183 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 01:00:00 | 181.1 | 7.6 | 0 | 0.3 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 01:05:00 | 185.7 | 10.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:10:00 | 180.3 | 16.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:15:00 | 168.5 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:20:00 | 180.3 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:25:00 | 181.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:30:00 | 176.5 | 9.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:35:00 | 171.9 | 7.3 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:40:00 | 178.8 | 13.6 | 0 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:45:00 | 181.5 | 14.2 | 1.7 | 0.4 | 6.3 | 31.2
02/03/2024 01:50:00 | 188 | 9 | 0.3 | 0.4 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 01:55:00 | 170 | 9.2 | 0 | 0.4 | 6.5 | 31.2
02/03/2024 02:00:00 | 180 | 17.6 | 1.5 | 0.4 | 6.5 | 31.1
02/03/2024 02:05:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.5 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 02:10:00 | 178 | 15.3 | 0 | 0.5 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 02:15:00 | 169.7 | 13.1 | 0 | 0.5 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 02:20:00 | 178 | 12.5 | 0 | 0.5 | 6.3 | 31.2
02/03/2024 02:25:00 | 167.7 | 10.2 | 1.7 | 0.5 | 6.3 | 31.2
02/03/2024 02:30:00 | 169.3 | 18.7 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 02:35:00 | 175.8 | 16.2 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 02:40:00 | 183.8 | 16.2 | 0 | 0.5 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 02:45:00 | 181.9 | 18.8 | 0 | 0.5 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 02:50:00 | 174.6 | 5.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 02:55:00 | 172.7 | 10.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 03:00:00 | 168.9 | 13.6 | 3.1 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 03:05:00 | 180.3 | 17.5 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 03:10:00 | 165.8 | 9.1 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 03:15:00 | 178.8 | 19.3 | 1.8 | 0.6 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 03:20:00 | 165.1 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:25:00 | 173.9 | 0 | 0.2 | 0.6 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:30:00 | 178.4 | 17.1 | 0.4 | 0.6 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:35:00 | 169.7 | 18.2 | 0.4 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:40:00 | 183.8 | 18.9 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:45:00 | 183.4 | 16.2 | 0.4 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 03:50:00 | 169.3 | 15.8 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31.1
02/03/2024 03:55:00 | 180 | 19.8 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:00:00 | 168.5 | 19.2 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:05:00 | 168.9 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:10:00 | 166.2 | 11.6 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:15:00 | 173.9 | 21.6 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:20:00 | 178.4 | 13.8 | 3.9 | 0.8 | 6.5 | 31
02/03/2024 04:25:00 | 184.9 | 15.1 | 3.1 | 0.8 | 6.4 | 31
02/03/2024 04:30:00 | 170.8 | 2.6 | 0 | 0.8 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:35:00 | 166.6 | 11.5 | 1 | 1 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:40:00 | 165.1 | 13.8 | 1.2 | 1 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:45:00 | 163.9 | 23.6 | 1 | 1.1 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:50:00 | 183.8 | 11 | 2.5 | 1.1 | 6.3 | 31
02/03/2024 04:55:00 | 179.2 | 11.6 | 2.7 | 1.1 | 6.3 | 31
02/03/2024 05:00:00 | 165.5 | 7.3 | 3 | 1.1 | 6.3 | 31
02/03/2024 05:05:00 | 185.3 | 22.9 | 3.7 | 1 | 6.3 | 31
02/03/2024 05:10:00 | 189.5 | 20.7 | 3.4 | 0.8 | 6.4 | 30.9
02/03/2024 05:15:00 | 170 | 10.2 | 2.1 | 1 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 05:20:00 | 180 | 12.9 | 0 | 1 | 6.4 | 30.9
02/03/2024 05:25:00 | 156.3 | 12.9 | 0.2 | 1 | 6.4 | 30.9
02/03/2024 05:30:00 | 149.5 | 14.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 30.9
02/03/2024 05:35:00 | 157.4 | 22.2 | 0 | 0.8 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 05:40:00 | 158.6 | 31 | 2.3 | 0.8 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 05:45:00 | 151 | 9.4 | 2.7 | 0.8 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 05:50:00 | 152.5 | 15.3 | 4 | 0.8 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 05:55:00 | 151 | 8.7 | 1.5 | 0.8 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 06:00:00 | 153.7 | 18.7 | 2 | 0.8 | 6.5 | 30.7
02/03/2024 06:05:00 | 149.9 | 12.3 | 3.3 | 0.6 | 6.7 | 30.7
02/03/2024 06:10:00 | 141.1 | 19.6 | 2.7 | 0.6 | 6.8 | 30.8
02/03/2024 06:15:00 | 155.5 | 21.6 | 1.4 | 0.6 | 6.7 | 30.8
02/03/2024 06:20:00 | 149.5 | 18.9 | 2.7 | 0.8 | 6.6 | 30.8
02/03/2024 06:25:00 | 165.8 | 9.4 | 2 | 1 | 6.4 | 30.9
02/03/2024 06:30:00 | 155.9 | 15 | 0.4 | 1.1 | 6.3 | 30.9
02/03/2024 06:35:00 | 158.2 | 15.3 | 2.3 | 1.2 | 6.3 | 30.9
02/03/2024 06:40:00 | 167 | 22.5 | 2.5 | 1.2 | 6.3 | 30.9
02/03/2024 06:45:00 | 181.5 | 15.9 | 0 | 1.2 | 6.3 | 30.9
02/03/2024 06:50:00 | 175.4 | 25 | 4.1 | 1.2 | 6.3 | 30.9
02/03/2024 06:55:00 | 181.9 | 16.1 | 5.9 | 1.2 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:00:00 | 179.6 | 10.9 | 5.7 | 1.2 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:05:00 | 180.7 | 15.9 | 1.3 | 1.3 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:10:00 | 170.8 | 19.6 | 4.6 | 1.3 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:15:00 | 165.5 | 21.6 | 4.3 | 1.3 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:20:00 | 168.9 | 19.2 | 5 | 1.3 | 6.3 | 30.5
02/03/2024 07:25:00 | 165.8 | 24.4 | 3.9 | 1.3 | 6.3 | 30.4
02/03/2024 07:30:00 | 175 | 15.9 | 3.4 | 1.5 | 6.3 | 30.2
02/03/2024 07:35:00 | 163.9 | 15.7 | 3 | 1.5 | 6.3 | 30
02/03/2024 07:40:00 | 163.9 | 26 | 3.1 | 1.6 | 6.3 | 30.4
02/03/2024 07:45:00 | 177.7 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 07:50:00 | 182.2 | 18.7 | 4.5 | 1.2 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 07:55:00 | 169.7 | 26.7 | 4.7 | 1.3 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 08:00:00 | 164.7 | 18.1 | 3.7 | 1.5 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 08:05:00 | 167.4 | 27.2 | 2.8 | 1.5 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 08:10:00 | 165.1 | 12.6 | 4.7 | 1.5 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 08:15:00 | 163.2 | 21.5 | 4.1 | 1.5 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 08:20:00 | 171.6 | 16.9 | 4.8 | 1.5 | 6.3 | 30.8
02/03/2024 08:25:00 | 168.9 | 18.4 | 2.5 | 1.5 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 08:30:00 | 173.1 | 11.1 | 2.1 | 1.3 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 08:35:00 | 162 | 24.3 | 3.5 | 1.3 | 6.4 | 30.8
02/03/2024 08:40:00 | 187.2 | 13 | 2.6 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 08:45:00 | 166.6 | 17.4 | 4.9 | 1.2 | 6.6 | 30.8
02/03/2024 08:50:00 | 169.7 | 29.3 | 6 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 08:55:00 | 166.6 | 16.5 | 4.9 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:00:00 | 176.5 | 7.8 | 7 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:05:00 | 177.3 | 28.4 | 1.9 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:10:00 | 174.2 | 23.8 | 5.6 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:15:00 | 167.7 | 29.6 | 5.8 | 1.2 | 6.5 | 30.9
02/03/2024 09:20:00 | 171.2 | 24.6 | 3.3 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:25:00 | 175.4 | 25.7 | 5 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:30:00 | 178.8 | 18.2 | 5.6 | 1.2 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:35:00 | 169.7 | 28.4 | 7 | 1.1 | 6.5 | 30.8
02/03/2024 09:40:00 | 168.5 | 24.5 | 6.1 | 1.2 | 6.5 | 30.7
02/03/2024 09:45:00 | 177.7 | 15.1 | 6.1 | 1.2 | 6.5 | 30.7
02/03/2024 09:50:00 | 180.3 | 30.1 | 7.1 | 1.2 | 6.4 | 30.7
02/03/2024 09:55:00 | 171.9 | 19.8 | 6.7 | 1.2 | 6.4 | 30.6
02/03/2024 10:00:00 | 179.2 | 28 | 4.9 | 1.2 | 6.4 | 30.6
02/03/2024 10:05:00 | 176.9 | 29.5 | 5 | 1.2 | 6.4 | 30.6
02/03/2024 10:10:00 | 177.7 | 23.9 | 8.6 | 1.2 | 6.4 | 30.7
02/03/2024 10:15:00 | 178.4 | 16.3 | 4 | 1.2 | 6.4 | 30.5
02/03/2024 10:20:00 | 177.3 | 29.6 | 6.6 | 1.2 | 6.4 | 30.5
02/03/2024 10:25:00 | 170 | 22.2 | 6.2 | 1.2 | 6.4 | 30.5
02/03/2024 10:30:00 | 167 | 28.8 | 5.2 | 1.2 | 6.4 | 30.5
02/03/2024 10:35:00 | 165.1 | 25.1 | 6.4 | 1.2 | 6.4 | 30.4
02/03/2024 10:40:00 | 178.4 | 24.6 | 7 | 1.2 | 6.4 | 30.3
02/03/2024 10:45:00 | 169.3 | 22.8 | 6.6 | 1.2 | 6.4 | 30.2
02/03/2024 10:50:00 | 175.8 | 23.1 | 4 | 1.2 | 6.4 | 30.2
02/03/2024 10:55:00 | 167 | 13.9 | 4.1 | 1.2 | 6.4 | 30.1
02/03/2024 11:00:00 | 180.3 | 14.8 | 5.8 | 1.2 | 6.4 | 30.1
02/03/2024 11:05:00 | 178.4 | 23.7 | 6.8 | 1.2 | 6.4 | 30
02/03/2024 11:10:00 | 187.6 | 25.2 | 8.9 | 1.2 | 6.4 | 30
02/03/2024 11:15:00 | 179.6 | 19 | 8.7 | 1.2 | 6.4 | 30
02/03/2024 11:20:00 | 179.2 | 25.6 | 4.8 | 1.2 | 6.4 | 29.9
02/03/2024 11:25:00 | 168.9 | 17.9 | 6.4 | 1.2 | 6.4 | 29.8
02/03/2024 11:30:00 | 166.6 | 24.2 | 5.1 | 1.2 | 6.4 | 29.7
02/03/2024 11:35:00 | 165.1 | 24.9 | 1.9 | 1.2 | 6.4 | 29.6
02/03/2024 11:40:00 | 154.1 | 24.6 | 5.9 | 1.2 | 6.4 | 29.5
02/03/2024 11:45:00 | 151 | 24.4 | 3.8 | 1.2 | 6.4 | 30.6
02/03/2024 11:50:00 | 151.8 | 13.7 | 2.4 | 1.2 | 6.4 | 31
02/03/2024 11:55:00 | 166.2 | 16.8 | 3.4 | 1.1 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 12:00:00 | 163.2 | 14.3 | 0.5 | 1 | 6.5 | 31
02/03/2024 12:05:00 | 157.4 | 10.7 | 4.3 | 1 | 6.5 | 31.1
02/03/2024 12:10:00 | 164.3 | 16.7 | 7.6 | 1.1 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 12:15:00 | 165.1 | 30.9 | 6.9 | 1.1 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 12:20:00 | 154.1 | 21.7 | 1.7 | 1.1 | 6.4 | 31.2
02/03/2024 12:25:00 | 159.7 | 11.6 | 1.7 | 1.1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 12:30:00 | 168.5 | 22.7 | 3.7 | 1.1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 12:35:00 | 174.6 | 26.6 | 4.5 | 1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 12:40:00 | 177.3 | 27.3 | 6.1 | 1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 12:45:00 | 175.4 | 20.9 | 2.9 | 1.1 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 12:50:00 | 186.4 | 16.9 | 2.8 | 1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 12:55:00 | 168.1 | 22.4 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 13:00:00 | 177.7 | 27.3 | 5.8 | 1.1 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 13:05:00 | 180 | 26.9 | 5.9 | 1.1 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 13:10:00 | 168.5 | 23.5 | 1 | 1.2 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 13:15:00 | 174.6 | 26.1 | 6.4 | 1.1 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 13:20:00 | 170 | 26.4 | 5.1 | 1.1 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 13:25:00 | 167.4 | 21.1 | 7.2 | 1.1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 13:30:00 | 163.9 | 19.7 | 3.8 | 1.1 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 13:35:00 | 161.3 | 26.8 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 13:40:00 | 162.4 | 23.5 | 3.9 | 1.1 | 6.4 | 31.1
02/03/2024 13:45:00 | 154.8 | 4 | 5.2 | 1.3 | 6.5 | 29.9
02/03/2024 13:50:00 | 163.2 | 20.4 | 21 | 1.2 | 6.5 | 30.9
02/03/2024 13:55:00 | 149.5 | 12.6 | 0.6 | 1.1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 14:00:00 | 149.1 | 5.3 | 4.8 | 1.1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 14:05:00 | 154.1 | 5.7 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.6
02/03/2024 14:10:00 | 151.4 | 11 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.6
02/03/2024 14:15:00 | 162.8 | 11.5 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.6
02/03/2024 14:20:00 | 159.4 | 12.3 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.6
02/03/2024 14:25:00 | 168.1 | 15.5 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.6
02/03/2024 14:30:00 | 173.9 | 16.5 | 0 | 1.1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 14:35:00 | 171.9 | 8.4 | 0 | 1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 14:40:00 | 176.9 | 12.7 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 14:45:00 | 168.9 | 5.8 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 14:50:00 | 181.1 | 15.4 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 14:55:00 | 164.3 | 13.2 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:00:00 | 164.3 | 12.3 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:05:00 | 176.5 | 7.1 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:10:00 | 176.9 | 8.8 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:15:00 | 173.5 | 7.8 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:20:00 | 181.5 | 11.3 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:25:00 | 178.8 | 7.2 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:30:00 | 175 | 1.7 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:35:00 | 170 | 1.9 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 15:40:00 | 167.4 | 2.6 | 0 | 1.2 | 6.2 | 31.7
02/03/2024 15:45:00 | 177.7 | 13.2 | 0 | 1.2 | 6.2 | 31.8
02/03/2024 15:50:00 | 165.5 | 3 | 0 | 1.2 | 6.2 | 31.8
02/03/2024 15:55:00 | 164.7 | 6.2 | 0 | 1.2 | 6.2 | 31.7
02/03/2024 16:00:00 | 176.5 | 7.4 | 0 | 1.1 | 6.2 | 31.8
02/03/2024 16:05:00 | 185.7 | 13.8 | 0 | 1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 16:10:00 | 171.6 | 10.4 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.7
02/03/2024 16:15:00 | 175.4 | 9.4 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:20:00 | 170.8 | 8.1 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:25:00 | 173.5 | 7.4 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:30:00 | 176.1 | 15.2 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:35:00 | 162 | 2.5 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:40:00 | 173.5 | 4.3 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:45:00 | 168.1 | 3.9 | 0 | 1.2 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:50:00 | 178.4 | 6.8 | 0 | 1.1 | 6.3 | 31.8
02/03/2024 16:55:00 | 173.9 | 5.4 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:00:00 | 170.4 | 8.9 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:05:00 | 169.7 | 11.3 | 0 | 1 | 6.4 | 31.8
02/03/2024 17:10:00 | 175.4 | 11.2 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:15:00 | 166.6 | 10.2 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:20:00 | 157.8 | 9.6 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:25:00 | 165.5 | 10.8 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:30:00 | 165.1 | 3.8 | 0 | 1 | 6.4 | 31.7
02/03/2024 17:35:00 | 177.3 | 10.1 | 0 | 1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 17:40:00 | 178 | 11.3 | 0 | 1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 17:45:00 | 177.3 | 9.7 | 0 | 1 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 17:50:00 | 172.3 | 12.2 | 0 | 1 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 17:55:00 | 180.3 | 11.8 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 18:00:00 | 175 | 8.5 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:05:00 | 169.7 | 9.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.6
02/03/2024 18:10:00 | 162 | 13 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:15:00 | 168.1 | 6.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:20:00 | 182.2 | 6.5 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:25:00 | 176.9 | 10.9 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:30:00 | 175.4 | 15.1 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 18:35:00 | 175 | 12.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 18:40:00 | 179.2 | 14.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 18:45:00 | 178 | 8.8 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 18:50:00 | 168.5 | 7.6 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 18:55:00 | 160.1 | 8.3 | 0 | 0.8 | 6.5 | 31.4
02/03/2024 19:00:00 | 172.3 | 6.3 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 19:05:00 | 166.2 | 11.9 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 19:10:00 | 165.1 | 10.3 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 19:15:00 | 180 | 8.2 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 19:20:00 | 167 | 7.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.3
02/03/2024 19:25:00 | 178.4 | 6.9 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 19:30:00 | 181.9 | 5 | 0.2 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 19:35:00 | 167.7 | 8.3 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 19:40:00 | 162.8 | 9.8 | 0 | 0.6 | 6.5 | 31.5
02/03/2024 19:45:00 | 175.4 | 5.7 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 19:50:00 | 167 | 9 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 19:55:00 | 165.8 | 13.1 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:00:00 | 181.1 | 10.7 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:05:00 | 178.4 | 7.9 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:10:00 | 177.3 | 5.4 | 0 | 0.8 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:15:00 | 182.2 | 14 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:20:00 | 172.3 | 14.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:25:00 | 170.4 | 11.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:30:00 | 160.5 | 12.5 | 0 | 0.6 | 6.5 | 31.5
02/03/2024 20:35:00 | 160.9 | 12.5 | 0 | 0.6 | 6.5 | 31.5
02/03/2024 20:40:00 | 165.8 | 13.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:45:00 | 177.3 | 4.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:50:00 | 166.6 | 18.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 20:55:00 | 182.6 | 5.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:00:00 | 172.7 | 11.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:05:00 | 180.3 | 14.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:10:00 | 168.5 | 10.6 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:15:00 | 180.3 | 8.1 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:20:00 | 167.7 | 16 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:25:00 | 172.7 | 8.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 21:30:00 | 162.4 | 13.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 21:35:00 | 157.8 | 18 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:40:00 | 165.1 | 11.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:45:00 | 170.8 | 12.4 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:50:00 | 170.8 | 11.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 21:55:00 | 166.2 | 8.8 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 22:00:00 | 156.3 | 13.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 22:05:00 | 160.9 | 12.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 22:10:00 | 169.3 | 8.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:15:00 | 155.2 | 11.9 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:20:00 | 156.3 | 5.9 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 22:25:00 | 166.2 | 11.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.5
02/03/2024 22:30:00 | 157.1 | 7.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:35:00 | 149.1 | 14.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:40:00 | 149.5 | 21.1 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:45:00 | 147.9 | 20 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:50:00 | 147.6 | 15 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 22:55:00 | 149.1 | 11.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:00:00 | 154.8 | 13.3 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:05:00 | 156.3 | 15.6 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:10:00 | 149.9 | 12.2 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:15:00 | 159 | 15.5 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:20:00 | 165.1 | 12.7 | 0 | 0.6 | 6.4 | 31.4
02/03/2024 23:25:00 | 170.8 | 15.7 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31.4
02/03/2024 23:30:00 | 163.6 | 11.3 | 0 | 0.6 | 6.3 | 31.4
02/03/2024 23:35:00 | 166.2 | 16.4 | 0 | 0.5 | 6.3 | 31.3
02/03/2024 23:40:00 | 177.7 | 12.8 | 0 | 0.5 | 6.3 | 31.4
02/03/2024 23:45:00 | 168.1 | 17.2 | 0 | 0.5 | 6.3 | 31.3
02/03/2024 23:50:00 | 169.7 | 13 | 0 | 0.5 | 6.2 | 31.4
02/03/2024 23:55:00 | 179.6 | 25.4 | 0 | 0.5 | 6.2 | 31.4

## 01.3.2024
Thời gian | Lưu lượng đầu ra (m3/h) | COD (mg/l) | TSS (mg/l) | N-NH4+ (mg/l) | pH | Nhiệt độ (°C) | Bình quân lưu lượng đầu ra (m3/ngd) | Bình quân COD (mg/l) | Bình quân TSS (mg/l) | Bình quân N-NH4+ (mg/l) | Bình quân pH | Ghi chú
01/03/2024 00:00:00 | 167.4 | 45.4 | 21 | 2 | 6.7 | 31.2 | 3950.175 | 32.9993 | 13.7163 | 0.74931 | 6.8566 | Trạm Quan trắc;COD,TSS nhảy số liệu không ổn định
01/03/2024 00:05:00 | 177.3 | 47 | 21.2 | 2 | 6.7 | 31.1 |  | 45.5 | 23.3 |  | 7 | Phòng Thí nghiệm
01/03/2024 00:10:00 | 178.4 | 46.2 | 19.2 | 2 | 6.7 | 31.2
01/03/2024 00:15:00 | 176.5 | 39.2 | 21.3 | 2 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 00:20:00 | 166.2 | 45.2 | 24.1 | 2 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 00:25:00 | 168.1 | 45.4 | 21.2 | 2 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 00:30:00 | 165.8 | 37.2 | 20.4 | 2 | 6.7 | 31
01/03/2024 00:35:00 | 177.3 | 51.2 | 22.8 | 2 | 6.7 | 31
01/03/2024 00:40:00 | 181.5 | 44 | 23 | 2 | 6.7 | 31
01/03/2024 00:45:00 | 169.3 | 39.1 | 20.7 | 2 | 6.7 | 31
01/03/2024 00:50:00 | 165.1 | 38.3 | 21 | 2 | 6.7 | 31
01/03/2024 00:55:00 | 170 | 41.2 | 22.1 | 2 | 6.7 | 30.9
01/03/2024 01:00:00 | 178 | 43.5 | 21.7 | 2 | 6.7 | 30.9
01/03/2024 01:05:00 | 176.5 | 47 | 21.4 | 2 | 6.7 | 30.9
01/03/2024 01:10:00 | 180.7 | 37.6 | 18 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:15:00 | 176.1 | 51.7 | 17.3 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:20:00 | 165.1 | 38.9 | 24.1 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:25:00 | 179.2 | 52.6 | 15.2 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:30:00 | 165.5 | 48.4 | 23.3 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:35:00 | 165.5 | 50 | 22.1 | 2 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:40:00 | 176.5 | 60.9 | 21 | 1.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:45:00 | 167.7 | 42.9 | 18.7 | 1.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:50:00 | 151.8 | 34.8 | 22.9 | 1.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 01:55:00 | 165.1 | 47 | 22.4 | 1.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 02:00:00 | 168.5 | 47 | 21.6 | 1.8 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 02:05:00 | 173.9 | 56.1 | 20.8 | 1.8 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 02:10:00 | 167.7 | 55.5 | 22.3 | 1.8 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 02:15:00 | 174.6 | 32.8 | 22.9 | 1.7 | 6.7 | 30.9
01/03/2024 02:20:00 | 160.9 | 38.2 | 16.4 | 1.7 | 6.7 | 31
01/03/2024 02:25:00 | 169.3 | 45.3 | 16.7 | 1.7 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:30:00 | 165.1 | 29.2 | 21.1 | 1.7 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:35:00 | 156.7 | 35.3 | 21.1 | 1.7 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:40:00 | 163.6 | 40.7 | 18.6 | 1.6 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:45:00 | 150.6 | 26.9 | 17.8 | 1.6 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:50:00 | 163.9 | 50.4 | 21 | 1.6 | 6.7 | 31.1
01/03/2024 02:55:00 | 169.3 | 49.1 | 20.6 | 1.6 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 03:00:00 | 168.9 | 52.7 | 19.8 | 1.6 | 6.6 | 31
01/03/2024 03:05:00 | 167.7 | 18.3 | 16.9 | 1.6 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 03:10:00 | 173.9 | 49.6 | 17.3 | 1.6 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 03:15:00 | 156.3 | 42.6 | 16.8 | 1.6 | 6.6 | 31
01/03/2024 03:20:00 | 161.6 | 41.2 | 18.6 | 1.5 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 03:25:00 | 149.1 | 54.4 | 21.7 | 1.5 | 6.6 | 31
01/03/2024 03:30:00 | 136.5 | 48.7 | 17.8 | 1.5 | 6.6 | 30.9
01/03/2024 03:35:00 | 148.7 | 28.9 | 21.3 | 1.5 | 6.6 | 31
01/03/2024 03:40:00 | 136.9 | 0 | 20.1 | 1.5 | 6.6 | 30.9
01/03/2024 03:45:00 | 149.9 | 36 | 18.6 | 1.5 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 03:50:00 | 139.2 | 46.3 | 16 | 1.5 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 03:55:00 | 144.5 | 37.1 | 21.6 | 1.5 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 04:00:00 | 144.5 | 43.1 | 18.4 | 1.5 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 04:05:00 | 148.3 | 38.9 | 16.8 | 1.5 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 04:10:00 | 138.4 | 65 | 16.1 | 1.5 | 6.6 | 30.7
01/03/2024 04:15:00 | 137.6 | 48.3 | 17.1 | 1.5 | 6.6 | 30.7
01/03/2024 04:20:00 | 135.4 | 50.6 | 25.8 | 1.5 | 6.6 | 30.7
01/03/2024 04:25:00 | 148.3 | 53.3 | 19.4 | 1.5 | 6.6 | 30.6
01/03/2024 04:30:00 | 150.6 | 35.4 | 20.3 | 1.5 | 6.6 | 30.6
01/03/2024 04:35:00 | 133.5 | 33.3 | 18.3 | 1.5 | 6.6 | 30.5
01/03/2024 04:40:00 | 147.6 | 29 | 18.4 | 1.5 | 6.6 | 30.5
01/03/2024 04:45:00 | 130 | 46.2 | 18.7 | 1.5 | 6.6 | 30.5
01/03/2024 04:50:00 | 147.2 | 46.1 | 19.9 | 1.5 | 6.6 | 30.4
01/03/2024 04:55:00 | 144.9 | 41.4 | 17.7 | 1.5 | 6.6 | 30.4
01/03/2024 05:00:00 | 138 | 37.3 | 23.9 | 1.5 | 6.6 | 30.4
01/03/2024 05:05:00 | 135.7 | 46.5 | 17.9 | 1.5 | 6.6 | 30.4
01/03/2024 05:10:00 | 147.6 | 44.4 | 17.8 | 1.5 | 6.6 | 30.3
01/03/2024 05:15:00 | 146.8 | 34.8 | 17.1 | 1.5 | 6.6 | 30.3
01/03/2024 05:20:00 | 130.4 | 52.5 | 13.4 | 1.5 | 6.6 | 30.2
01/03/2024 05:25:00 | 136.1 | 40.2 | 18.8 | 1.5 | 6.6 | 30.2
01/03/2024 05:30:00 | 134.2 | 34.3 | 20.5 | 1.5 | 6.7 | 30.1
01/03/2024 05:35:00 | 142.6 | 43.2 | 18.2 | 1.5 | 6.7 | 30.1
01/03/2024 05:40:00 | 157.8 | 30.7 | 19.4 | 1.5 | 6.7 | 30.1
01/03/2024 05:45:00 | 150.2 | 42.4 | 16.7 | 1.5 | 6.7 | 30.1
01/03/2024 05:50:00 | 155.5 | 37.8 | 15.9 | 1.5 | 6.7 | 30
01/03/2024 05:55:00 | 150.2 | 49.1 | 17.7 | 1.5 | 6.7 | 30
01/03/2024 06:00:00 | 163.6 | 44 | 19.5 | 1.6 | 6.7 | 30
01/03/2024 06:05:00 | 152.5 | 29.5 | 18.7 | 1.6 | 6.7 | 29.8
01/03/2024 06:10:00 | 151 | 23 | 21.5 | 1.5 | 6.7 | 29.8
01/03/2024 06:15:00 | 146.8 | 47 | 19.4 | 1.5 | 6.7 | 29.8
01/03/2024 06:20:00 | 159.7 | 31.5 | 20.1 | 1.5 | 6.6 | 30.7
01/03/2024 06:25:00 | 159.7 | 32.2 | 19.9 | 1.3 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:30:00 | 155.5 | 0 | 17.3 | 1.3 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:35:00 | 157.1 | 50.6 | 18.4 | 1.3 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:40:00 | 142.6 | 23.5 | 17.6 | 1.3 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:45:00 | 163.6 | 42.7 | 13.1 | 1.2 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:50:00 | 163.9 | 29 | 12.2 | 1.2 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 06:55:00 | 149.1 | 40.2 | 9.9 | 1.2 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 07:00:00 | 138.8 | 25.8 | 9.8 | 1.2 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 07:05:00 | 137.3 | 40.1 | 16.7 | 1.2 | 6.7 | 30.6
01/03/2024 07:10:00 | 160.5 | 26.7 | 10.7 | 1.2 | 6.7 | 30.4
01/03/2024 07:15:00 | 159 | 29.6 | 12.1 | 1.2 | 6.7 | 30.6
01/03/2024 07:20:00 | 159.7 | 41.7 | 13.9 | 1.1 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 07:25:00 | 161.3 | 35 | 10.3 | 1.1 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 07:30:00 | 160.9 | 41.6 | 13.4 | 1 | 6.7 | 30.7
01/03/2024 07:35:00 | 163.2 | 34.9 | 13.6 | 0.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 07:40:00 | 178.4 | 23.6 | 12.2 | 0.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 07:45:00 | 160.9 | 32.6 | 17.3 | 0.8 | 6.7 | 30.8
01/03/2024 07:50:00 | 170 | 26.2 | 17.1 | 0.6 | 6.8 | 30.8
01/03/2024 07:55:00 | 173.1 | 33.6 | 14.7 | 0.6 | 6.8 | 30.8
01/03/2024 08:00:00 | 173.1 | 39.3 | 13.8 | 0.6 | 6.9 | 30.8
01/03/2024 08:05:00 | 173.1 | 44.7 | 17 | 0.6 | 6.9 | 30.8
01/03/2024 08:10:00 | 168.9 | 40.2 | 13.6 | 0.6 | 6.9 | 30.8
01/03/2024 08:15:00 | 169.7 | 38.3 | 15.5 | 0.6 | 6.9 | 30.8
01/03/2024 08:20:00 | 166.6 | 52.4 | 17.4 | 0.6 | 6.9 | 30.8
01/03/2024 08:25:00 | 159.4 | 43.9 | 16.7 | 0.6 | 6.9 | 30.6
01/03/2024 08:30:00 | 169.7 | 36.2 | 16.6 | 0.5 | 6.9 | 30.4
01/03/2024 08:35:00 | 170.4 | 35.7 | 13.6 | 0.5 | 6.9 | 30.3
01/03/2024 08:40:00 | 167.4 | 32.3 | 18 | 0.5 | 6.9 | 30.1
01/03/2024 08:45:00 | 162 | 44.5 | 15.5 | 0.5 | 6.9 | 30
01/03/2024 08:50:00 | 166.2 | 38.6 | 15.8 | 0.5 | 6.9 | 29.9
01/03/2024 08:55:00 | 158.6 | 45.3 | 15 | 0.5 | 6.9 | 29.8
01/03/2024 09:00:00 | 166.2 | 45.8 | 13.8 | 0.5 | 6.9 | 29.7
01/03/2024 09:05:00 | 171.9 | 37.2 | 17.3 | 0.5 | 6.9 | 29.7
01/03/2024 09:10:00 | 179.2 | 47 | 16.2 | 0.5 | 6.9 | 29.6
01/03/2024 09:15:00 | 171.6 | 30.1 | 13.7 | 0.5 | 6.9 | 29.5
01/03/2024 09:20:00 | 162.8 | 43.4 | 17.6 | 0.5 | 6.9 | 29.4
01/03/2024 09:25:00 | 178.4 | 45.7 | 14.3 | 0.5 | 6.9 | 29.3
01/03/2024 09:30:00 | 180.7 | 45.3 | 13 | 0.5 | 6.9 | 29.2
01/03/2024 09:35:00 | 171.6 | 41.1 | 15.8 | 0.5 | 6.9 | 29.2
01/03/2024 09:40:00 | 177.7 | 36.6 | 16.9 | 0.5 | 6.9 | 29.1
01/03/2024 09:45:00 | 161.3 | 38 | 12.9 | 0.5 | 6.9 | 29.1
01/03/2024 09:50:00 | 166.2 | 38.9 | 12.5 | 0.5 | 6.9 | 29
01/03/2024 09:55:00 | 168.1 | 44.7 | 16.3 | 0.5 | 6.9 | 28.9
01/03/2024 10:00:00 | 177.7 | 36.9 | 15.7 | 0.5 | 6.9 | 28.8
01/03/2024 10:05:00 | 168.1 | 42.4 | 17.2 | 0.5 | 6.9 | 28.7
01/03/2024 10:10:00 | 174.6 | 31.6 | 16.4 | 0.5 | 6.9 | 28.7
01/03/2024 10:15:00 | 161.3 | 45.1 | 20.7 | 0.5 | 6.9 | 28.6
01/03/2024 10:20:00 | 163.9 | 32.3 | 16.6 | 0.5 | 6.9 | 30.7
01/03/2024 10:25:00 | 176.5 | 40.1 | 15.1 | 0.4 | 6.9 | 31
01/03/2024 10:30:00 | 183.4 | 44.3 | 9.3 | 0.4 | 6.9 | 31.1
01/03/2024 10:35:00 | 179.2 | 44.3 | 13.4 | 0.4 | 6.9 | 31.2
01/03/2024 10:40:00 | 170 | 32.5 | 18.7 | 0.4 | 7 | 31.2
01/03/2024 10:45:00 | 170.8 | 25.7 | 15.4 | 0.4 | 7 | 31.2
01/03/2024 10:50:00 | 175.8 | 29.7 | 13.9 | 0.4 | 7 | 31.2
01/03/2024 10:55:00 | 171.9 | 35.3 | 15.2 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:00:00 | 177.7 | 36.3 | 15.9 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:05:00 | 169.7 | 41.4 | 17 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:10:00 | 169.3 | 41.3 | 19.9 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:15:00 | 171.9 | 31 | 19.8 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:20:00 | 174.6 | 33.4 | 16.2 | 0.4 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:25:00 | 168.1 | 39.4 | 16.6 | 0.4 | 7 | 31.3
01/03/2024 11:30:00 | 161.6 | 48.7 | 21 | 0.4 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:35:00 | 175.8 | 53.1 | 20.4 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:40:00 | 182.2 | 65.2 | 19.5 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:45:00 | 158.2 | 49.7 | 22.1 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:50:00 | 162.4 | 52.3 | 20.2 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 11:55:00 | 181.9 | 51.4 | 22.9 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 12:00:00 | 174.2 | 56.4 | 26.8 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 12:05:00 | 161.3 | 60.2 | 25.4 | 0.3 | 7 | 31.4
01/03/2024 12:10:00 | 171.6 | 50.6 | 23.9 | 0.3 | 7 | 31.5
01/03/2024 12:15:00 | 173.5 | 44.4 | 23.6 | 0.3 | 7 | 31.5
01/03/2024 12:20:00 | 170.8 | 46.6 | 27.5 | 0.3 | 7 | 31.5
01/03/2024 12:25:00 | 152.9 | 44.5 | 21.7 | 0.3 | 7 | 31.2
01/03/2024 12:30:00 | 157.1 | 48.9 | 26.3 | 0.3 | 7 | 31
01/03/2024 12:35:00 | 162.8 | 56.4 | 22.7 | 0.3 | 7 | 30.8
01/03/2024 12:40:00 | 163.9 | 62.5 | 18.6 | 0.3 | 7 | 30.8
01/03/2024 12:45:00 | 162.4 | 42.2 | 20.6 | 0.3 | 7 | 30.7
01/03/2024 12:50:00 | 152.1 | 55.5 | 23 | 0.3 | 7 | 30.6
01/03/2024 12:55:00 | 151.8 | 50.7 | 24.1 | 0.3 | 7 | 30.5
01/03/2024 13:00:00 | 153.3 | 55.2 | 22.7 | 0.3 | 7 | 30.3
01/03/2024 13:05:00 | 170 | 44.7 | 21.8 | 0.3 | 7 | 30.2
01/03/2024 13:10:00 | 172.3 | 59.9 | 23.1 | 0.3 | 7 | 30.1
01/03/2024 13:15:00 | 161.3 | 57.5 | 20.2 | 0.3 | 7 | 30
01/03/2024 13:20:00 | 165.1 | 45.1 | 24.2 | 0.3 | 7 | 29.9
01/03/2024 13:25:00 | 165.1 | 50.4 | 23.6 | 0.3 | 7 | 29.8
01/03/2024 13:30:00 | 155.5 | 63.6 | 22.5 | 0.3 | 7 | 29.7
01/03/2024 13:35:00 | 163.6 | 53.8 | 27.6 | 0.6 | 7 | 29.8
01/03/2024 13:40:00 | 167.7 | 24.5 | 21.5 | 0.3 | 7.1 | 31.7
01/03/2024 13:45:00 | 160.1 | 19.1 | 4.6 | 0.3 | 7.2 | 31.8
01/03/2024 13:50:00 | 170 | 17.4 | 13 | 0.3 | 7.2 | 31.7
01/03/2024 13:55:00 | 176.1 | 18.6 | 5.3 | 0.3 | 7.2 | 31.5
01/03/2024 14:00:00 | 168.9 | 13.3 | 6.3 | 0.3 | 7.2 | 31.3
01/03/2024 14:05:00 | 173.5 | 13 | 4.6 | 0.3 | 7.1 | 31.2
01/03/2024 14:10:00 | 165.8 | 9.8 | 4.2 | 0.3 | 7.1 | 31
01/03/2024 14:15:00 | 176.1 | 8.4 | 5.1 | 0.3 | 7.1 | 30.9
01/03/2024 14:20:00 | 164.3 | 8.8 | 2.9 | 0.3 | 7.1 | 31.5
01/03/2024 14:25:00 | 170.4 | 16.5 | 0.1 | 0.3 | 7.1 | 31.8
01/03/2024 14:30:00 | 172.7 | 7.9 | 6.6 | 0.3 | 7.1 | 31.9
01/03/2024 14:35:00 | 171.9 | 14.5 | 0 | 0.3 | 7.2 | 31.9
01/03/2024 14:40:00 | 162.8 | 14 | 8.7 | 0.3 | 7.4 | 31.9
01/03/2024 14:45:00 | 161.3 | 9.2 | 4.7 | 0.3 | 7.5 | 31.9
01/03/2024 14:50:00 | 174.2 | 31.5 | 0.1 | 0.3 | 7.6 | 31.9
01/03/2024 14:55:00 | 174.6 | 28.8 | 3.5 | 0.3 | 7.6 | 31.9
01/03/2024 15:00:00 | 175 | 13.5 | 3.9 | 0.3 | 7.7 | 31.9
01/03/2024 15:05:00 | 169.3 | 18.1 | 5.8 | 0.3 | 7.7 | 31.9
01/03/2024 15:10:00 | 165.5 | 28.1 | 6.9 | 0.3 | 7.6 | 31.9
01/03/2024 15:15:00 | 167.4 | 20.1 | 2.6 | 0.3 | 7.6 | 31.9
01/03/2024 15:20:00 | 166.2 | 16.8 | 7.7 | 0.3 | 7.6 | 31.9
01/03/2024 15:25:00 | 162.8 | 27.8 | 2.5 | 0.3 | 7.5 | 31.9
01/03/2024 15:30:00 | 177.3 | 15.3 | 5.5 | 0.3 | 7.5 | 31.9
01/03/2024 15:35:00 | 173.1 | 4.9 | 9.1 | 0.3 | 7.4 | 31.9
01/03/2024 15:40:00 | 173.9 | 12.8 | 2.7 | 0.3 | 7.4 | 31.9
01/03/2024 15:45:00 | 159.7 | 14.9 | 8.7 | 0.3 | 7.4 | 31.9
01/03/2024 15:50:00 | 171.6 | 27 | 5.7 | 0.3 | 7.3 | 31.9
01/03/2024 15:55:00 | 164.3 | 12.8 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 31.8
01/03/2024 16:00:00 | 151.4 | 23.1 | 4.3 | 0.3 | 7.3 | 31.8
01/03/2024 16:05:00 | 144.5 | 40.6 | 11.4 | 0.3 | 7.3 | 31.8
01/03/2024 16:10:00 | 161.3 | 45.7 | 9.1 | 0.3 | 7.2 | 31.8
01/03/2024 16:15:00 | 164.7 | 31.7 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | 31.8
01/03/2024 16:20:00 | 157.1 | 25.1 | 10.8 | 0.3 | 7.4 | 31.8
01/03/2024 16:25:00 | 158.2 | 23.3 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 31.7
01/03/2024 16:30:00 | 167 | 35.9 | 12.9 | 0.3 | 7.4 | 31.5
01/03/2024 16:35:00 | 168.9 | 30.8 | 14.8 | 0.3 | 7.4 | 31.3
01/03/2024 16:40:00 | 157.4 | 10 | 12.4 | 0.3 | 7.4 | 31.2
01/03/2024 16:45:00 | 160.9 | 33.6 | 11.1 | 0.3 | 7.4 | 31.1
01/03/2024 16:50:00 | 166.6 | 28.7 | 11 | 0.3 | 7.4 | 30.9
01/03/2024 16:55:00 | 162.4 | 28.3 | 10.9 | 0.3 | 7.3 | 30.8
01/03/2024 17:00:00 | 171.2 | 23.5 | 11.8 | 0.3 | 7.3 | 30.8
01/03/2024 17:05:00 | 160.1 | 38.5 | 12 | 0.3 | 7.3 | 30.7
01/03/2024 17:10:00 | 156.3 | 37.4 | 13.4 | 0.3 | 7.3 | 30.5
01/03/2024 17:15:00 | 158.6 | 16.9 | 9.4 | 0.3 | 7.3 | 30.4
01/03/2024 17:20:00 | 165.8 | 23.3 | 15.1 | 0.3 | 7.3 | 30.3
01/03/2024 17:25:00 | 154.8 | 31.5 | 13.7 | 0.3 | 7.3 | 30.2
01/03/2024 17:30:00 | 153.7 | 28 | 9.7 | 0.3 | 7.3 | 30.1
01/03/2024 17:35:00 | 157.4 | 32.6 | 11.1 | 0.3 | 7.3 | 30
01/03/2024 17:40:00 | 151 | 27.5 | 7.6 | 0.3 | 7.3 | 29.9
01/03/2024 17:45:00 | 163.6 | 31.7 | 10 | 0.3 | 7.3 | 29.8
01/03/2024 17:50:00 | 165.1 | 33 | 12.5 | 0.3 | 7.3 | 29.7
01/03/2024 17:55:00 | 169.3 | 19.3 | 14.4 | 0.3 | 7.3 | 29.6
01/03/2024 18:00:00 | 155.9 | 23.9 | 10.9 | 0.3 | 7.3 | 29.5
01/03/2024 18:05:00 | 157.8 | 16.1 | 0 | 0.4 | 7.2 | 29.4
01/03/2024 18:10:00 | 173.9 | 28.4 | 11.8 | 0.4 | 7.2 | 29.3
01/03/2024 18:15:00 | 175.4 | 28.6 | 12.2 | 0.4 | 7.2 | 29.2
01/03/2024 18:20:00 | 163.2 | 24.2 | 12 | 0.4 | 7.2 | 29.2
01/03/2024 18:25:00 | 165.1 | 37.9 | 14.7 | 0.3 | 7.2 | 31.1
01/03/2024 18:30:00 | 159.7 | 31.4 | 8.6 | 0.3 | 7.2 | 31.4
01/03/2024 18:35:00 | 160.5 | 31.3 | 6.3 | 0.3 | 7.1 | 31.5
01/03/2024 18:40:00 | 156.7 | 32.8 | 9.2 | 0.3 | 7.1 | 31.6
01/03/2024 18:45:00 | 173.5 | 38.2 | 16.4 | 0.3 | 7.1 | 31.5
01/03/2024 18:50:00 | 180.3 | 34.7 | 14.6 | 0.3 | 6.8 | 31.1
01/03/2024 18:55:00 | 178.8 | 30 | 10.3 | 0.3 | 6.9 | 31.3
01/03/2024 19:00:00 | 178.4 | 29.3 | 11.7 | 0.3 | 6.8 | 31
01/03/2024 19:05:00 | 170.8 | 32.1 | 12 | 0.3 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 19:10:00 | 168.5 | 39.1 | 7.4 | 0.4 | 6.6 | 30.8
01/03/2024 19:15:00 | 161.6 | 27.3 | 8.7 | 0.4 | 6.5 | 30.8
01/03/2024 19:20:00 | 169.7 | 29.4 | 12.1 | 0.4 | 6.5 | 30.8
01/03/2024 19:25:00 | 171.9 | 25.8 | 10.3 | 0.4 | 6.6 | 31
01/03/2024 19:30:00 | 173.1 | 13.5 | 8.2 | 0.4 | 6.5 | 30.9
01/03/2024 19:35:00 | 167.7 | 45.3 | 14.7 | 0.4 | 6.5 | 31
01/03/2024 19:40:00 | 177.3 | 26.6 | 13.5 | 0.4 | 6.5 | 31.1
01/03/2024 19:45:00 | 163.2 | 13.3 | 11.3 | 0.4 | 6.5 | 31.1
01/03/2024 19:50:00 | 166.6 | 40.9 | 12 | 0.4 | 6.5 | 31.3
01/03/2024 19:55:00 | 169.3 | 29 | 10.5 | 0.3 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 20:00:00 | 176.9 | 32.3 | 14 | 0.3 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 20:05:00 | 183.4 | 23.8 | 12 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 20:10:00 | 182.6 | 30.4 | 14.6 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 20:15:00 | 175.8 | 40.6 | 10.4 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 20:20:00 | 165.8 | 37.3 | 15.3 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 20:25:00 | 168.9 | 27.4 | 14.3 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 20:30:00 | 177.3 | 21.3 | 11.9 | 0.3 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 20:35:00 | 167.4 | 36.8 | 12.7 | 0.3 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 20:40:00 | 168.9 | 33.9 | 16.5 | 0.3 | 6.6 | 31.3
01/03/2024 20:45:00 | 178 | 30.7 | 14.4 | 0.3 | 6.6 | 31.2
01/03/2024 20:50:00 | 185.7 | 32.9 | 12.2 | 0.3 | 6.6 | 31.2
01/03/2024 20:55:00 | 179.2 | 29.6 | 14.4 | 0.3 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 21:00:00 | 176.1 | 41.5 | 8.4 | 0.3 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 21:05:00 | 169.3 | 6.1 | 17.9 | 0.4 | 6.6 | 31.1
01/03/2024 21:10:00 | 182.2 | 17.7 | 17.2 | 0.3 | 6.7 | 27.1
01/03/2024 21:15:00 | 168.9 | 14.9 | 4.6 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 21:20:00 | 178.4 | 2.3 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 21:25:00 | 162.8 | 6.3 | 2.1 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 21:30:00 | 158.6 | 5.2 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 21:35:00 | 155.9 | 8.6 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 21:40:00 | 170.4 | 9 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 21:45:00 | 170.8 | 4.3 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 21:50:00 | 160.1 | 15 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 21:55:00 | 156.7 | 19.2 | 0 | 0.3 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 22:00:00 | 156.7 | 5.2 | 0 | 0.2 | 6.7 | 31.5
01/03/2024 22:05:00 | 167.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:10:00 | 163.9 | 5.3 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:15:00 | 153.3 | 8.5 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:20:00 | 165.1 | 15 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:25:00 | 168.1 | 14.4 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:30:00 | 168.5 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 6.6 | 31.5
01/03/2024 22:35:00 | 176.9 | 6.6 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 22:40:00 | 178.8 | 3.5 | 0 | 0.2 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 22:45:00 | 178 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 6.6 | 31.4
01/03/2024 22:50:00 | 170.8 | 13.6 | 0.3 | 0.2 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 22:55:00 | 167.4 | 24.1 | 0 | 0.2 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 23:00:00 | 180.3 | 14.4 | 0 | 0.2 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 23:05:00 | 169.7 | 13 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 23:10:00 | 176.5 | 15.7 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.4
01/03/2024 23:15:00 | 167.7 | 19 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
01/03/2024 23:20:00 | 183 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
01/03/2024 23:25:00 | 181.5 | 10 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.3
01/03/2024 23:30:00 | 167.7 | 16.6 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
01/03/2024 23:35:00 | 176.1 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.3
01/03/2024 23:40:00 | 155.5 | 6.2 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.3
01/03/2024 23:45:00 | 163.9 | 8.3 | 0 | 0.3 | 6.6 | 31.3
01/03/2024 23:50:00 | 170.4 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 31.3
01/03/2024 23:55:00 | 156.3 | 13.9 | 3.2 | 0.3 | 6.5 | 31.3